## Tulostus
[12 empty] | Versio 5.8 | [11 empty] | Versio 5.8
Airfi: ilmanvaihtokoneen valintaohjelma | [12 empty] | Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta
Kohde: | [12 empty] | Laskenta YM:n Monisteen 122 mukaisesti
Suunnittelija: | [9 empty] | 1
Kohde:
Valitse malli: | [12 empty] | Suunnittelija: |  |  |  |  | = syötettävä solu
Airfi-Model 60 Electric | [12 empty] | Laskennan lähtöarvot: |  |  |  | Ulkoilman lämpötila [°C] | Aika vuodessa | Jäteilman lämpötila | Tuloilman lämpötila | SS,Kd | ST,Kd | SJ,Kd
Sähkönsyöttö: Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | [12 empty] | Tuloilmavirta, LTO:n läpi virtaava | qtLTO | 40 | dm3/s | -32 | 0% | -6.5 | -3.8125 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Poistoilmavirta, LTO:n läpi virtaava | qpLTO | 41 | dm3/s | -31 | 0% | -6.5 | -2.8125 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | LTO:n läpi virtaavan tulo- ja poistoilmavirran suhde |  |  |  | -30 | 0% | -6.5 | -1.8125 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RLTO | 0.97561 |  | -29 | 0% | -6.5 | -0.8125 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | -28 | 0% | -6.5 | 0.1875 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | LTO-vaatimuksen piiriin kuuluva erillispoistoilmavirta |  |  |  | -27 | 0% | -6.5 | 1.1875 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | qep1 | 0 | dm3/s | -26 | 0% | -6.5 | 2.1875 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Em. erillispoistoilman käyttöaika | Tqep1 | 0 | h / vrk | -25 | 0% | -6.5 | 3.1875 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Koko IV:n tulo- ja poistoilmavirtojen suhde |  |  |  | -24 | 0.01142% | -6.5 | 4.1875 | 1.875 | 1.1745 | 1.1458
[14 empty] | RT | 0.97561 |  | -23 | 0.03425% | -6.5 | 5.1875 | 3.6667 | 2.349 | 2.2917
[17 empty] | -22 | 0.05708% | -6.5 | 6.1875 | 3.5833 | 2.349 | 2.2917
[13 empty] | Tuloilman lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla ilmavirroilla |  |  |  | -21 | 0.1142% | -6.5 | 7.1875 | 8.75 | 5.8724 | 5.7292
[14 empty] | ηt(RLTO=1) | 79.5% |  | -20 | 0.2854% | -6.5 | 8.1875 | 25.625 | 17.6172 | 17.1875
[13 empty] | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | ηt(RLTO) | 80.48% |  | -19 | 0.5365% | -6.5 | 9.1875 | 36.6667 | 25.8385 | 25.2083
[17 empty] | -18 | 0.7078% | -6.5 | 10.1875 | 24.375 | 17.6172 | 17.1875
[17 empty] | -17 | 0.9247% | -6.5 | 11.1875 | 30.0833 | 22.3151 | 21.7708
[13 empty] | Valitse säävyöhyke (kaupunki) |  |  |  | -16 | 1.187% | -6.5 | 12.1875 | 35.4583 | 27.013 | 26.3542
[13 empty] | Sisälämpötila | ts | 21 | °C | -15 | 1.632% | -6.5 | 13.1875 | 58.5 | 45.8047 | 44.6875
[13 empty] | Minimi jäteilman lämpötila | tj,min | -6.5 | °C | -14 | 2.192% | -6.4815 | 14.1685 | 71.4583 | 57.5107 | 56.108
[13 empty] | Maksimi tuloilman lämpötila | tt,max | 17 |  | -13 | 2.865% | -5.6963 | 14.3637 | 83.5833 | 67.2691 | 65.6284
[17 empty] | -12 | 3.459% | -4.9111 | 14.5589 | 71.5 | 57.5443 | 56.1407
[13 empty] | Vuosihyötysuhde | ηₐ | 74.76% |  | -11 | 4.064% | -4.1259 | 14.7541 | 70.6667 | 56.8736 | 55.4864
[17 empty] | -10 | 4.658% | -3.3407 | 14.9493 | 67.1667 | 54.0567 | 52.7383
|  | 40 |  | 41 | [8 empty] | Ilmanvaihdon kokonaisenergiantarve |  | 5883.9399 | kWh | -9 | 5.468% | -2.5556 | 15.1444 | 88.75 | 71.4273 | 69.6852
[13 empty] | Talteenotettu lämmitysenergia |  | 4400.152 | kWh | -8 | 6.336% | -1.7704 | 15.3396 | 91.8333 | 73.9088 | 72.1062
Mitoituspiste (syötä tilavuusvirta ja paine-ero) | [6 empty] | Tehostustilanteen laskenta: | [9 empty] | -7 | 7.5% | -0.98519 | 15.5348 | 119 | 95.773 | 93.437
|  | Tuloilma |  | Poistoilma |  |  | Maksimi tehostusvara: |  | Tuloilma | Poistoilma | [6 empty] | -6 | 8.847% | -0.2 | 15.73 | 132.75 | 106.8392 | 104.2333
Ilman tilavuusvirta: |  | 40 | dm³/s | 41 | dm³/s |  |  |  | 80.99% | 87.69% | [6 empty] | -5 | 10.55% | 0.58519 | 15.9252 | 161.4167 | 129.9105 | 126.742
|  | 144 | m³/h | 147.6 | m³/h | [11 empty] | -4 | 12.89% | 1.3704 | 16.1204 | 213.5417 | 171.8615 | 167.6698
Paine-ero: |  | 80 | Pa | 90 | Pa |  | Syötä haluttu tehostusarvo: | [9 empty] | -3 | 15.57% | 2.1556 | 16.3156 | 235 | 189.1315 | 184.5185
[7 empty] | Tehostusarvo [%]: |  | 30% | [7 empty] | -2 | 18.42% | 2.9407 | 16.5107 | 239.5833 | 192.8202 | 188.1173
|  | Tulopuhallin: |  | Poistopuhallin: | [12 empty] | -1 | 20.92% | 3.7259 | 16.7059 | 200.75 | 161.5666 | 157.6259
Ohjausjännite: |  | 5.067 | V | 4.7483 | V |  | Toimintapiste tehostustilanteessa: | [9 empty] | 0 | 24.92% | 4.5111 | 16.9011 | 306.25 | 246.4745 | 240.463
Puhaltimen ottoteho: |  | 21.9417 | W | 20.6692 | W |  |  |  | Tuloilma | Poistoilma | [6 empty] | 1 | 30.99% | 5.3902 | 17 | 443.3333 | 354.6667 | 346.0163
[7 empty] | Ilman tilavuusvirta: |  | 52 | 53.3 | dm³/s | [5 empty] | 2 | 36.92% | 6.3659 | 17 | 410.875 | 324.375 | 316.4634
Kokonaisteho: | 47.0109 | W | [6 empty] | 187.2 | 191.88 | m³/h | [5 empty] | 3 | 41.6% | 7.3415 | 17 | 307.5 | 239.1667 | 233.3333
SFP: | 1.1466 | kW/(m³/s) | SFPint : | - | W/(m³/s) |  | Paine-ero: |  | 135.2 | 152.1 | Pa | [5 empty] | 4 | 45.08% | 8.3171 | 17 | 216.0417 | 165.2083 | 161.1789
SPI: | 0.3185 | W/(m³/h) | SFPint_limit : | - | W/(m³/s) |  | Ohjausjännite: |  | 6.3081 | 5.9509 | V | [5 empty] | 5 | 48.41% | 9.2927 | 17 | 194.6667 | 146 | 142.439
[17 empty] | 6 | 51.59% | 10.2683 | 17 | 173.75 | 127.4167 | 124.3089
[17 empty] | 7 | 55.33% | 11.2439 | 17 | 191.3333 | 136.6667 | 133.3333
Äänitehotasot liitäntäkanavissa | [16 empty] | 8 | 58.98% | 12.2195 | 17 | 173.3333 | 120 | 117.0732
Liitäntäkanava | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [8 empty] | LWtot [dB] | LWAtot [dB] | [5 empty] | 9 | 61.75% | 13.1951 | 17 | 121 | 80.6667 | 78.6992
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz |  | 4 kHz | 8 kHz | [7 empty] | 10 | 64.39% | 14.1707 | 17 | 106.3333 | 67.6667 | 66.0163
Tuloilma | 83.7047 | 66.7047 | 62.7047 | 59.7047 | 53.7047 | 51.7047 |  | 46.7047 | 38.7047 | 83.8488 | 62.7047 | [5 empty] | 11 | 67.63% | 15.1463 | 17 | 117.9167 | 70.75 | 69.0244
Ulkoilma | 75.0297 | 58.0297 | 55.0297 | 46.0297 | 36.0297 | 30.0297 |  | 22.0297 | 19.0297 | 75.1639 | 52.0297 | [5 empty] | 12 | 71.42% | 16.122 | 17 | 124.5 | 69.1667 | 67.4797
Poistoilma | 75.0568 | 56.0568 | 51.0568 | 48.0568 | 42.0568 | 35.0568 |  | 26.0568 | 20.0568 | 75.1393 | 52.0568 | [8 empty] | Yhteensä | 4962.4167 | 3802.668 | 3709.92
Jäteilma | 82.1902 | 66.1902 | 64.1902 | 57.1902 | 54.1902 | 52.1902 |  | 47.1902 | 43.1902 | 82.3903 | 62.1902
Keittiöohitus | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [5 empty] | SS,Kd = sisä- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
ST,Kd = tulo- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
Äänitehotasot ympäristöön | [16 empty] | SJ,Kd = jäte- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
| Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [8 empty] | LWtot [dB] | LWAtot [dB]
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz |  | 4 kHz | 8 kHz
Vaipan läpi | 51.1283 | 47.1283 | 42.1283 | 33.1283 | 25.1283 | 19.1283 |  | 12.1283 | 11.1283 | 53.0125 | 37.1283
Äänipainetaso huonetilassa, jonka ääniabsorptioala 10m²: | [9 empty] | LpA,10m²Sab [dB] | 33.1489
Äänipainetaso tyypillisessä kylpyhuoneessa tai tekn. tilassa (V < 10 m³), jonka ääniabsorptioala < 2-3 m²: | [9 empty] | LpA,<3m²Sab [dB] | 39.1695
Ominaisenergiankulutus (SEC) ja luokittelu | [8 empty] | Luokka | SEC-luku
Komission asetusten (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014 mukaisesti | [8 empty] | A+ | SEC < -42
HUOM! SEC-laskentaa käytetään vain asuinrakennuksiin tarkoitetuilla ilmanvaihtokoneilla. | [7 empty] | ► | A | -42 < SEC < -34
Vertailuilmavirta: | 226.8 | [7 empty] | B | -34 < SEC < -26
Laskennan lähtöarvot: | [8 empty] | C | -26 < SEC < -23
Yleinen luokittelu |  |  |  | SEC-luku |  | -39.9492 |  |  | D | -23 < SEC < -20
Ilmanvaihdon ohjaus |  |  |  | [kWh / (a·m2)] |  |  |  |  | E | -20 < SEC < -10 |  |  | Kaikki oikeudet pidätetään. | www.airfi.fi | www.airfi.eu
Moottori ja ohjaus |  |  |  | Luokka |  | A |  |  | F | -10 < SEC < 0 |  |  | Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä.
Ilmasto | [8 empty] | G | SEC > 0
Kaikki oikeudet pidätetään. |  | www.airfi.fi | www.airfi.eu | [9 empty] | Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin.
Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä.
Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin.
Vesikiertoisen lämmityspatterin mitoitus |  |  |  | Ei käytettävissä tässä mallissa
Syötä mitoitus- ja tavoitearvot:
Aloita syöttämällä joko meno- tai paluuveden lämpötila
Patterille tulevan ilman lämpötila |  |  | 1 | ºC | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan
Patterilta lähtevän ilman lämpötila |  |  | 20 | ºC | Menoveden lämpötila |  |  |  |  | - | ºC
Menoveden lämpötila |  |  | 50 | ºC | Paluuveden lämpötila |  |  |  |  | - | ºC
Paluuveden lämpötila |  |  | 30 | ºC | Virtaama |  |  |  |  | - | dm3/s
[5 empty] | Patterin nestepuolen painehäviö |  |  |  |  | - | kPa
Tuloilman tilavuusvirta |  |  | 40 | dm3/s | Säätöventtiilin painehäviö* |  |  |  |  | - | kPa
Tarvittava lämmitysteho: |  |  | - | W | Virtausnopeus |  |  |  |  | - | m/s
Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan
[5 empty] | Menoveden lämpötila |  |  |  |  | - | ºC
[5 empty] | Paluuveden lämpötila |  |  |  |  | - | ºC
[5 empty] | Virtaama |  |  |  |  | - | dm3/s
[5 empty] | Patterin nestepuolen painehäviö |  |  |  |  | - | kPa
* Käytettäessä Oras DN15S suurtehorunkoa + Stabila -patteriventtiiliä (täysin auki, KV = 1,00) |  |  |  |  | Säätöventtiilin painehäviö* |  |  |  |  | - | kPa
[5 empty] | Virtausnopeus |  |  |  |  | - | m/s
v5.8
FI
ENG
SVE
GER
Tuloilma
Poistoilma
Äänenvaimennuskotelo: 'dB-paketti' (Huom! Vaatii kaappirungon)
Vesikiertoinen lämmityspatteri

## Tulokset (hidden)
[53 empty] | dB-ruksittu |  | FALSE | dB Package
[28 empty] | KIELIVALINTA | [24 empty] | Model 60 tai 100 |  | TRUE |  | Ei valintamahdollisuutta Model 150:lle, v4.4 (18.11.2019), eikä model 250 ja 350 | [38 empty] | Kielivalinta |  |  | 1
|  | Model 60 | [19 empty] | Liukuvalinta | [5 empty] | Kielivalinta ja sen vaikutus syöttösoluihin | [5 empty] | Kielen valinnan vaikutus käyrien tulostukseen (dm³/s vai m³/h) | [18 empty] | Valinta |  | FALSE | [40 empty] | TRUE | Suomi |  | 17
|  | Model 100 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Valittu kieli |  |  |  |  | Yläakseli: |  | Ilman tilavuusvirta [m³/h] | [59 empty] | FALSE | Muut kielet
|  | 1 | Valinta, huom. Numerot muutettu siten että koneet suuruusjärjestyksessä | [18 empty] | Muutettu laskentaohjelman järjestysnumeroksi | [11 empty] | Ala-akseli: |  | Ilman tilavuusvirta [dm³/s] | [18 empty] | dB Package vaimennus
[22 empty] | 1 | [5 empty] | TRUE | Suomi | [25 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  | Ilmamääräkäyrät | [25 empty] | FALSE | Muut kielet |  |  |  |  | Ilmamääräkäyrät | [19 empty] | Vaimennus | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | [26 empty] | Tehostuksen piirto |  |  |  | Kielivalinnan vaikutus |  |  | Kielivalinta tuloilman lämpötilarajoitukseen
|  | Tulo | [10 empty] | Poisto | [8 empty] | Muokattu koneet suuruusjärjestykseen | [11 empty] | Tulo | [8 empty] | Poisto | [9 empty] | a-painotus | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 | [22 empty] | Tehostusvara |  |  |  |  | Tuloilma | l/s | Pa |  | Tuloilma | l/s | Pa | Suomi | Muut | Valinta | Lukema
|  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V |  |  |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V | [8 empty] | dm³/s | [5 empty] | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V | [34 empty] | Haluttu tehostus |  |  |  |  | Origo | 1 | 0.05 |  | Origo | 1 | 0.05 | 17 | 21 | 17 | 17
| 10V m³/h | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  |  | 10V m³/h | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  | Liukuvalinta |  | Laskentaohjelma |  |  |  | m³/h | [5 empty] | Pa | dm³/s | Pa | dm³/s | Pa | dm³/s | Pa | dm³/s |  | Pa | dm³/s | Pa | dm³/s | Pa | dm³/s | Pa | dm³/s | [33 empty] | 30% |  |  |  |  | Mitoitus | 40 | 80 |  | Mitoitus | 40 | 80 | 18 | 22 | 18 | 18
| 394.9998 | 25 | 109.7222 | 20 | 96.508 | 12 | 59.0976 | 10 | 24.8561 |  |  | 419.5238 | 25 | 116.5344 | 24 | 112.687 | 17 | 72.2846 | 10 | 36.1004 |  | 1 | Model 60 | 1 | [9 empty] | 25 | 109.7222 | 20 | 96.508 | 12 | 59.0976 | 10 | 24.8561 |  | 25 | 116.5344 | 24 | 112.687 | 17 | 72.2846 | 10 | 36.1004 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2 | [23 empty] | Tehostus | 52 | 135.2 |  | Tehostus | 52 | 135.2 | 19 | 23 | 19 | 19
| 345.7789 | 120 | 96.0497 | 100 | 83.3324 | 40 | 51.0413 | 20 | 20.1455 |  |  | 381.7546 | 120 | 106.0429 | 100 | 101.1625 | 40 | 65.0385 | 20 | 30.2289 |  | 2 | Model 100 | 2 |  |  |  | Mitoituspisteen tilavuusvirrat m³/h | [5 empty] | 120 | 96.0497 | 100 | 83.3324 | 40 | 51.0413 | 20 | 20.1455 |  | 120 | 106.0429 | 100 | 101.1625 | 40 | 65.0385 | 20 | 30.2289 |  |  | Model 60 | 43.1283 | 44.1283 | 37.1283 | 29.1283 | 22.1283 | 16.1283 | 7.1283 | 8.1283 | 47.2114 | 33.0478 | 29.0684 | 35.089 | [18 empty] | Halutun tehostuksen toimintapiste: |  |  |  |  | Poistoilma | l/s | Pa |  | Poistoilma | l/s | Pa | 20 | 24 | 20 | 20
| 305.9313 | 190 | 84.9809 | 150 | 74.1711 | 60 | 44.8522 | 30 | 15.2517 |  |  | 350.0248 | 190 | 97.2291 | 150 | 92.6182 | 60 | 58.1733 | 30 | 23.2117 |  | 3 | Model 130 | 6 |  |  |  | Tulo | Poisto |  |  |  |  | 190 | 84.9809 | 150 | 74.1711 | 60 | 44.8522 | 30 | 15.2517 |  | 190 | 97.2291 | 150 | 92.6182 | 60 | 58.1733 | 30 | 23.2117 |  |  | Model 100 | 44.8752 | 44.8752 | 37.8752 | 28.8752 | 20.8752 | 14.8752 | 6.8752 | 4.8752 | 48.3581 | 33.4538 | 29.4744 | 35.495 |  |  |  |  | Keittiöohitus valinta |  |  | Tekstit | [10 empty] | (Toisen potenssin verkkokäyrästä suoraan): |  |  |  |  | Origo | 2 | 0.21416 |  | Origo | 2 | 0.21416 | 21 | 25 | 21 | 21
| 268.5812 | 250 | 74.6059 | 200 | 64.0227 | 80 | 38.2116 | 35 | 12.729 |  |  | 318.8794 | 250 | 88.5776 | 200 | 82.9624 | 80 | 50.6163 | 35 | 18.9831 |  | 4 | Model 150 | 3 |  |  |  | 144 | 147.6 |  |  |  |  | 250 | 74.6059 | 200 | 64.0227 | 80 | 38.2116 | 35 | 12.729 |  | 250 | 88.5776 | 200 | 82.9624 | 80 | 50.6163 | 35 | 18.9831 |  |  | Model 150 | 50.2917 | 45.2917 | 45.2917 | 35.2917 | 23.2917 | 21.2917 | 16.2917 | 15.2917 | 52.5138 | 38.9457 | 34.9663 | 40.9869 | Poistettu Model 150 dB-paketti mahdollisuus18.11.2019 |  |  |  | FALSE |  |  | Keittiöohitus* |  | * Huom. keittiöohitusta käytettäessä kokonaispoistoilmavirta syötettyä mitoitusarvoa suurempi | [8 empty] | Tulo | Poisto |  |  |  | Mitoitus | 41 | 90 |  | Mitoitus | 41 | 90
| 219.9374 | 320 | 61.0937 | 250 | 52.4767 | 100 | 31.0031 | 40 | 10.1515 |  |  | 274.9196 | 320 | 76.3666 | 250 | 71.5994 | 100 | 42.1036 | 43 | 10.0866 |  | 5 | Model 250 | 4 | [9 empty] | 320 | 61.0937 | 250 | 52.4767 | 100 | 31.0031 | 40 | 10.1515 |  | 320 | 76.3666 | 250 | 71.5994 | 100 | 42.1036 | 43 | 10.0866 |  |  | Model 250 | 55.4139 | 49.4139 | 40.4139 | 27.4139 | 23.4139 | 19.4139 | 19.4139 | 18.4139 | 56.5054 | 37.4139 | 33.4345 | 39.4551 | Ei Model 250:ssä | [6 empty] | Keittiöohitus |  | * Ei käytettävissä tässä mallissa | [8 empty] | 52 | 53.3 | l/s |  |  | Tehostus | 53.3 | 152.1 |  | Tehostus | 53.3 | 152.1
| 163.2073 | 390 | 45.3354 | 300 | 38.7213 | 125 | 20.9155 |  |  |  |  | 212.331 | 390 | 58.9808 | 300 | 57.0731 | 140 | 19.5749 |  |  |  | 6 | Model 350 | 5 | [9 empty] | 390 | 45.3354 | 300 | 38.7213 | 125 | 20.9155 |  |  |  | 390 | 58.9808 | 300 | 57.0731 | 140 | 19.5749 |  |  |  |  | Model 350 | 55.4139 | 49.4139 | 40.4139 | 27.4139 | 23.4139 | 19.4139 | 19.4139 | 18.4139 | 56.5054 | 37.4139 | 33.4345 | 39.4551 | Ei Model 350:ssä | [5 empty] | Valinta | Keittiöohitus | [10 empty] | 135.2 | 152.1 | Pa
| 144.8197 | 410 | 40.2277 | 315 | 33.9211 | [6 empty] | 159.3999 | 422 | 44.2778 | 340 | 39.2543 | [17 empty] | 410 | 40.2277 | 315 | 33.9211 | [5 empty] | 422 | 44.2778 | 340 | 39.2543 | [6 empty] | Model 130 | 39.1662 | 43.1662 | 35.1662 | 27.1662 | 19.1662 | 13.1662 | 7.1662 | 2.1662 | 45.1721 | 31.3007 | 27.3213 | 33.3419 | [17 empty] | Vesipatteri
[83 empty] | FALSE | 52 | 53.3 | dm³/s
[15 empty] | Äänet | [54 empty] | Keittiöohitus | [13 empty] | 187.2 | 191.88 | m³/h |  | Max tehostus |  | Tarkistus |  | Ohjausjännite
|  |  | Tulopuhallin |  |  | Poistopuhallin |  |  | Elektroniikka |  |  |  |  | Kennon | Tulokanava | [9 empty] | Ulkokanava | [9 empty] | Poistokanava | [9 empty] | Jätekanava | [9 empty] | Vaipan läpi | [14 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | SFPint | SFPint_limit | Malli, teksti | Sähkönsyöttö, teksti |  |  |  |  | Tulo | Poisto | Tulo | Poisto | Tulo | Poisto
|  |  | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Teho | Total teho | SFP | Vert qV | SFP vert | hyötys | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2 |  |  | Model 60 | 71 | 66 | 62 | 55 | 52 | 43 | 32 | 24 | 72.7072 | 57.7912 | - | - | Airfi-Model 60 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Model 60 |  |  |  | 80.99% | 87.69% | TRUE | TRUE | 6.3081 | 5.9509
1 |  | Model 60 | TRUE | 5.067 | 21.9417 | TRUE | 4.7483 | 20.6692 | 4.4 | 47.0109 | 1.1466 | 63 | 1.1865 | 0.795 | 83.7047 | 66.7047 | 62.7047 | 59.7047 | 53.7047 | 51.7047 | 46.7047 | 38.7047 | 83.8488 | 62.7047 | 75.0297 | 58.0297 | 55.0297 | 46.0297 | 36.0297 | 30.0297 | 22.0297 | 19.0297 | 75.1639 | 52.0297 | 75.0568 | 56.0568 | 51.0568 | 48.0568 | 42.0568 | 35.0568 | 26.0568 | 20.0568 | 75.1393 | 52.0568 | 82.1902 | 66.1902 | 64.1902 | 57.1902 | 54.1902 | 52.1902 | 47.1902 | 43.1902 | 82.3903 | 62.1902 | 51.1283 | 47.1283 | 42.1283 | 33.1283 | 25.1283 | 19.1283 | 12.1283 | 11.1283 | 53.0125 | 37.1283 | 33.1489 | 39.1695 |  |  | Model 100 | 71 | 66 | 62 | 55 | 52 | 43 | 32 | 24 | 72.7072 | 57.7912 | - | - | Airfi-Model 100 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Model 100 |  |  |  | 75.09% | 82.16% | TRUE | TRUE | 6.5282 | 6.1499
2 |  | Model 100 | TRUE | 5.3077 | 23.1553 | TRUE | 4.9677 | 21.4528 | 4.4 | 49.0081 | 1.1953 | 63 | 1.2159 | 0.825 | 85.3161 | 70.3161 | 62.3161 | 59.3161 | 53.3161 | 51.3161 | 45.3161 | 35.3161 | 85.4877 | 63.3161 | 73.3343 | 62.3343 | 55.3343 | 44.3343 | 32.3343 | 26.3343 | 18.3343 | 13.3343 | 73.7349 | 52.3343 | 69.6933 | 60.6933 | 53.6933 | 45.6933 | 37.6933 | 31.6933 | 21.6933 | 16.6933 | 70.3221 | 50.6933 | 85.1635 | 69.1635 | 66.1635 | 59.1635 | 54.1635 | 52.1635 | 45.1635 | 41.1635 | 85.3408 | 63.1635 | 52.8752 | 47.8752 | 42.8752 | 32.8752 | 23.8752 | 17.8752 | 11.8752 | 7.8752 | 54.4223 | 37.8752 | 33.8958 | 39.9164 |  |  | Model 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Airfi-Model 150 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 16 A | Model 150 |  |  |  | 152.6% | 167.7% | TRUE | TRUE | 4.6817 | 4.6577
3 |  | Model 150 | TRUE | 3.7191 | 17.3522 | TRUE | 3.6266 | 16.5365 | 4.4 | 38.2887 | 0.93387 | 112 | 1.1879 | 0.795 | 64.1166 | 63.1581 | 58.541 | 48.7092 | 39.6463 | 39.2177 | 29.0987 | 24.273 | 67.3696 | 53.2766 | 62.9089 | 56.1893 | 50.6575 | 41.0921 | 26.5705 | 21.8202 | 15.5586 | 10.5586 | 63.9786 | 45.777 | 57.9949 | 57.7984 | 53.1314 | 38.5735 | 27.9957 | 21.5799 | 16.6855 | 12.6855 | 61.6024 | 46.9042 | 62.6175 | 62.4209 | 61.453 | 50.3308 | 40.3427 | 39.3949 | 29.9441 | 24.0895 | 67.0751 | 54.9902 | 50.2917 | 45.2917 | 45.2917 | 35.2917 | 23.2917 | 21.2917 | 16.2917 | 15.2917 | 52.5138 | 39.2917 | 35.3123 | 41.3329 |  |  | Model 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Airfi-Model 250 Electric | 230 VAC, 50 Hz, 16 A | Model 250 |  |  |  | 110.3% | 100.1% | TRUE | TRUE | 4.9013 | 5.1158
4 |  | Model 250 | TRUE | 3.9388 | 25.4123 | TRUE | 4.1141 | 25.077 | 4.4 | 54.8892 | 1.3388 | 175 | 1.0568 | 79.5% | 62.0753 | 64.0753 | 55.0753 | 52.0753 | 51.0753 | 46.0753 | 42.0753 | 40.0753 | 66.8541 | 56.0753 | 53.6124 | 51.6124 | 39.6124 | 33.6124 | 29.6124 | 24.6124 | 14.6124 | 9.6124 | 55.8814 | 38.6124 | 55.3165 | 52.3165 | 39.3165 | 35.3165 | 30.3165 | 25.3165 | 16.3165 | 7.3165 | 57.1934 | 39.3165 | 62.416 | 62.416 | 53.416 | 50.416 | 49.416 | 44.416 | 40.416 | 38.416 | 65.9672 | 54.416 | 55.4139 | 49.4139 | 40.4139 | 27.4139 | 23.4139 | 19.4139 | 19.4139 | 18.4139 | 56.5054 | 37.4139 | 33.4345 | 39.4551 |  |  | Model 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.3918 | 1289 | Airfi-Model 350 Electric | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | Model 350 |  |  |  | 182.3% | 165.4% | TRUE | TRUE | 4.9013 | 5.1158
5 |  | Model 350 | TRUE | 3.9388 | 25.4123 | TRUE | 4.1141 | 25.077 | 4.4 | 54.8892 | 1.3388 | 194.4444 | 1.1718 | 79.5% | 62.0753 | 64.0753 | 55.0753 | 52.0753 | 51.0753 | 46.0753 | 42.0753 | 40.0753 | 66.8541 | 56.0753 | 53.6124 | 51.6124 | 39.6124 | 33.6124 | 29.6124 | 24.6124 | 14.6124 | 9.6124 | 55.8814 | 38.6124 | 55.3165 | 52.3165 | 39.3165 | 35.3165 | 30.3165 | 25.3165 | 16.3165 | 7.3165 | 57.1934 | 39.3165 | 62.416 | 62.416 | 53.416 | 50.416 | 49.416 | 44.416 | 40.416 | 38.416 | 65.9672 | 54.416 | 55.4139 | 49.4139 | 40.4139 | 27.4139 | 23.4139 | 19.4139 | 19.4139 | 18.4139 | 56.5054 | 37.4139 | 33.4345 | 39.4551 |  |  | Model 130 | 71 | 66 | 62 | 55 | 52 | 43 | 32 | 24 | 72.7072 | 57.7912 | - | - | Airfi-Model 130 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Model 130 |  |  |  | 119.3% | 124.2% | TRUE | TRUE | 6.0131 | 5.8392
6 |  | Model 130 | TRUE | 4.8094 | 21.349 | TRUE | 4.5674 | 18.9188 | 4.4 | 44.6678 | 1.0895 | 91 | 1.5171 | 0.775 | 70.2988 | 69.2988 | 62.2988 | 57.2988 | 52.2988 | 51.2988 | 45.2988 | 35.2988 | 73.3842 | 60.2988 | 58.8534 | 55.8534 | 48.8534 | 41.8534 | 33.8534 | 27.8534 | 19.8534 | 10.8534 | 60.9626 | 44.8534 | 58.2759 | 56.2759 | 49.2759 | 44.2759 | 41.2759 | 34.2759 | 23.2759 | 15.2759 | 60.8789 | 47.2759 | 67.8312 | 65.8312 | 61.8312 | 55.8312 | 51.8312 | 49.8312 | 42.8312 | 32.8312 | 70.8191 | 58.8312 | 47.1662 | 46.1662 | 40.1662 | 31.1662 | 22.1662 | 16.1662 | 12.1662 | 5.1662 | 50.2269 | 35.1662 | 31.1868 | 37.2074
Hyötysuhteet A. Pulkkasen mailista 20.2.2019 (Model 60,100,150)
Huom. Valinta erilainen kuin aiemmat sarakkeet vasemmalla
|  |  | Tulopuhallin |  |  | Poistopuhallin |  |  | Elektroniikka | [5 empty] | Tulokanava | [9 empty] | Ulkokanava | [9 empty] | Poistokanava | [9 empty] | Jätekanava | [9 empty] | Vaipan läpi | [14 empty] | Keittiöohitus | [13 empty] | Tehostuksen toimintapiste |  |  |  | Max tehostus |  | Tarkistus |  | Ohjausjännite |  |  | Tehostus positiivinen luku
|  |  | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Teho | Total | SFP | Vert qV | SFP vert | Hyötys. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2 | SEC | Class |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | SFPint | SFPint_limit |  | Sähkönsyöttö, teksti | Tulo | Poisto | Tulo | Poisto | Tulo | Poisto | Tulo | Poisto | Tulo | Poisto
|  | Valinta | TRUE | 5.067 | 21.9417 | TRUE | 4.7483 | 20.6692 | 4.4 | 47.0109 | 1.1466 | 63 | 1.1865 | 0.795 | 83.7047 | 66.7047 | 62.7047 | 59.7047 | 53.7047 | 51.7047 | 46.7047 | 38.7047 | 83.8488 | 62.7047 | 75.0297 | 58.0297 | 55.0297 | 46.0297 | 36.0297 | 30.0297 | 22.0297 | 19.0297 | 75.1639 | 52.0297 | 75.0568 | 56.0568 | 51.0568 | 48.0568 | 42.0568 | 35.0568 | 26.0568 | 20.0568 | 75.1393 | 52.0568 | 82.1902 | 66.1902 | 64.1902 | 57.1902 | 54.1902 | 52.1902 | 47.1902 | 43.1902 | 82.3903 | 62.1902 | 51.1283 | 47.1283 | 42.1283 | 33.1283 | 25.1283 | 19.1283 | 12.1283 | 11.1283 | 53.0125 | 37.1283 | 33.1489 | 39.1695 | -39.9492 | A |  | 71 | 66 | 62 | 55 | 52 | 43 | 32 | 24 | 72.7072 | 57.7912 | - | - | Airfi-Model 60 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | 52 | 53.3 | 135.2 | 152.1 | 80.99% | 87.69% | TRUE | TRUE | 6.3081 | 5.9509 |  | TRUE
[84 empty] | 187.2 | 191.88
|  | Tulosteeseen |  | 5.067 | 21.9417 |  | 4.7483 | 20.6692 |  | 47.0109 | 1.1466 | 63 | 1.1865 | 0.795 | 83.7047 | 66.7047 | 62.7047 | 59.7047 | 53.7047 | 51.7047 | 46.7047 | 38.7047 | 83.8488 | 62.7047 | 75.0297 | 58.0297 | 55.0297 | 46.0297 | 36.0297 | 30.0297 | 22.0297 | 19.0297 | 75.1639 | 52.0297 | 75.0568 | 56.0568 | 51.0568 | 48.0568 | 42.0568 | 35.0568 | 26.0568 | 20.0568 | 75.1393 | 52.0568 | 82.1902 | 66.1902 | 64.1902 | 57.1902 | 54.1902 | 52.1902 | 47.1902 | 43.1902 | 82.3903 | 62.1902 | 51.1283 | 47.1283 | 42.1283 | 33.1283 | 25.1283 | 19.1283 | 12.1283 | 11.1283 | 53.0125 | 37.1283 | 33.1489 | 39.1695 | -39.9492 | A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Airfi-Model 60 Electric | Sähkönsyöttö: Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | 52 | 53.3 | 135.2 | 152.1 | 80.99% | 87.69% |  |  | 6.3081 | 5.9509
|  | T | [81 empty] | 187.2 | 191.88
|  |  | Vesipatteri |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Valittuna | FALSE | [5 empty] | Model 250 | Model 350 |  | Tulosteeseen |  |  |  |  | SPI
|  |  | Menoveden lämpötila |  |  | - | - | - | 50 | 50 |  | - | - |  | Tulosteeseen |  | 0.3185
|  |  | Paluuveden lämpötila |  |  | - | - | - | 3.0009 | -10.4015 |  | - | -
|  |  | Virtaama |  |  | - | - | - | 0.0046356 | 0.003607 |  | - | -
|  |  | Painehäviö patt |  |  | - | - | - | 0.051628 | 0.027935 |  | - | -
|  |  | Painehäviö ventt |  |  | - | - | - | 0.027849 | 0.016862 |  | - | -
|  |  | Virtausnopeus |  |  | - | - | - | 0.037774 | 0.029393 |  | - | -
[5 empty] | Virhe |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE
|  |  | Menoveden lämpötila |  |  | - | - | - | 23.0009 | 9.5985 |  | - | -
|  |  | Paluuveden lämpötila |  |  | - | - | - | 30 | 30 |  | - | -
|  |  | Virtaama |  |  | - | - | - | -0.031128 | -0.010679 |  | - | -
|  |  | Painehäviö patt |  |  | - | - | - | #NUM! | #NUM! |  | - | -
|  |  | Painehäviö vent |  |  | - | - | - | 1.2558 | 0.1478 |  | - | -
|  |  | Virtausnopeus |  |  | - | - | - | -0.25366 | -0.087021 |  | - | -
[5 empty] | Virhe |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE
Tarvittava teho
912
-
Tekstejä patterimitoitusosioon
Ei käyttöalueella. Tarkista mitoitusarvot.
Ei käyttöalueella. Tarkista mitoitusarvot.
Ei käytettävissä tässä mallissa

## SEC-laskenta (hidden)
SEC-laskenta
[6 empty] | SEC | -39.9492 |  |  |  | Vertailuarvo |  | -39.9492 | A
General typology | MISC |  | Valinta | MISC
Kanavaliitäntäinen | 1.1 |  | 1 | 1.1 | [6 empty] | A+ |  | -42 | 0
Muu kuin kanavaliitäntäinen | 1.21 | [9 empty] | A | -42 | -34 | 0
[11 empty] | B | -34 | -26 | 0
Ventilation control | CTRL |  | Valinta | CTRL | [6 empty] | C | -26 | -23 | 0
Käsikäyttö (ei tarp.muk. IV) | 1 |  | 4 | 0.65 | [6 empty] | D | -23 | -20 | 0
Kello-ohjaus (ei tarp.muk. IV) | 0.95 | [9 empty] | E | -20 | -10 | 0
Keskitetty tarp.muk. ohjaus | 0.85 | [9 empty] | F | -10 | 0 | 0
Paikallinen tarp.muk. ohjaus | 0.65 | [9 empty] | G | 0 |  | 0
Motor & drive | x-value |  | Valinta | x-value
On/off & yksinopeuksinen | 1 |  | 4 | 2
Kaksinopeuksinen | 1.2
Moninopeuksinen | 1.5
Portaaton säätö | 2
Climate | th | ΔTh | tdefr | ΔTdefr | Qdefr | Valinta | th | ΔTh | tdefr | ΔTdefr | Qdefr
Kylmä | 6552 | 14.5 | 1003 | 5.2 | 5.82 | 2 | 5112 | 9.5 | 168 | 2.4 | 0.45
Keskiarvo | 5112 | 9.5 | 168 | 2.4 | 0.45
Lämmin | 4392 | 5
Defaults | Value
cair | 0.000344
qnet | 1.3
qref | 2.2
ta | 8760
pef | 2.5
ηh | 0.75
ηt | 0.795
SFP | 1.1865 | kW/(m3/s)
SPI | 0.00032957 | kW/(m3/h)

## Kirjasto (hidden)
Kielivalinta: |  | 1. SUOMI | 2. ENGLANTI | 3. RUOTSI | 4. SAKSA | Taulukot:
1 | 1 | Versio 5.8 | Version 5.8 | Version 5.8 | Version 5.8
| 2 | Airfi: ilmanvaihtokoneen valintaohjelma | Airfi: air handling unit selection program | Airfi: produktvalprogram för ventilationsaggregat | Airfi: Auswahlprogramm für Lüftungsgeräte | Paine-ero [Pa]
| 3 | Kohde: | Project: | Projekt: | Projekt: | Ilman tilavuusvirta [dm³/s]
| 4 | Suunnittelija: | Name: | Namn: | Designer: | Ilman tilavuusvirta [m³/h]
| 5 | Valitse malli: | Select model: | Välj modell: | Modell wählen: | Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen
| 6 | Äänenvaimennuskotelo: 'dB-paketti' (Huom! Vaatii kaappirungon) | Sound insulated casing: "dB-paketti" (NB! Requires a cabinet) | Ljudisolerat hölje: "dB-paketti" (Obs! Kräver en skåpram) | Schallgedämmtes Gehäuse: "dB-paketti" (N.B. Braucht einen Schrankrahmen) | Tuloilman lämpötila [°C]
| 7 | Vesikiertoinen lämmityspatteri | Heating coil | Värmebatteri | Wasser-Heizregister | Ulkoilman lämpötila [°C]
| 8 | Ei käytettävissä tässä mallissa | Not available for the selected model | Ej tillgänglig för denna modell | Für das ausgewählte Modell nicht verfügbar
| 9 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 10 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 10 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 10 A | Jäteilman lämpötila
| 10 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 10 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 10 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 10 A | Jäteilman lämpötila [°C]
| 11 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 16 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 16 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 16 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 16 A | Ulkoilman lämpötila [°C]
| 12 | 230 VAC, 50 Hz, 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 16 A
| 13 | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | Ilman tiheys: 1,2 kg/m³
| 14 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 10 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 10 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 10 A | Tuloilma
| 15 | Ilman tiheys: 1,2 kg/m³ | Air density: 1.2 kg/m³ | Lufttäthet: 1,2 kg/m³ | Luftdichte: 1,2 kg/m³ | Poistoilma
| 16 | Tuloilma | Supply air | Tilluft | Zuluft
| 17 | Poistoilma | Extract air | Frånluft | Abluft | Äänenvaimennuskotelo: 'dB-paketti' (Huom! Vaatii kaappirungon)
| 18 | Paine-ero [Pa] | Pressure difference [Pa] | Tryckskillnad [Pa] | Druckdifferenz [Pa] | Vesikiertoinen lämmityspatteri
| 19 | Ilman tilavuusvirta [dm³/s] | Air volume flow [dm³/s] | Luftens volymflöde [dm³/s] | Luftvolumenstrom [dm³/s]
| 20 | Tuloilma (syötä arvot): | Supply air (insert values): | Tilluft (fyll i värden): | Zuluft (Werte eingeben):
| 21 | Ilman tilavuusvirta: | Air volume flow: | Luftens volymflöde: | Luftvolumenstrom:
| 22 | Paine-ero: | Pressure difference: | Tryckskillnad: | Druckdifferenz [Pa]
| 23 | Ei käyttöalueella | Value out of range | Värde utanför området | Werte überprüfen
| 24 | Poistoilma (syötä arvot): | Extract air (insert values): | Frånluft (fyll i värden): | Abluft (Werte eingeben):
| 25 | Tulopuhallin: | Supply fan: | Tilluftsfläkt: | Zuluftsventilator:
| 26 | Ohjausjännite: | Control voltage: | Styrspänning: | Steuerspannung:
| 27 | Puhaltimen ottoteho: | Fan power: | Fläktens ineffekt: | Eingangsleistung:
| 28 | Poistopuhallin: | Extract fan: | Frånluftsfläkt: | Abluftsventilator:
| 29 | Kokonaisteho: | Total power: | Totaleffekt: | Gesamtleistung:
| 30 | SFP: | SFP: | SFP: | SFP:
| 31 | Äänitehotasot liitäntäkanavissa | Sound power levels in connection ducts | Ljudeffektnivåer i kanalmynningarna | Schallleistungspegel in Anschlusskanäle
| 32 | Liitäntäkanava | Connection duct | Kanalmynning | Anschlusskanal
| 33 | Tuloilma | Supply air | Tilluft | Zuluft
| 34 | Ulkoilma | Outdoor air | Uteluft | Außenluft
| 35 | Poistoilma | Extract air | Frånluft | Abluft
| 36 | Jäteilma | Exhaust air | Avluft | Fortluft
| 37 | Keittiöohitus | Kitchen bypass | Förbigång för kök | Küchen Bypass
| 38 | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | Sound power levels in octave bands LW,oct [dB] | Ljudeffektnivåer i oktavband LW,okt [dB] | Schallleistungspegel in Oktavbändern LW,okt [dB]
| 39 | LWtot | LWtot | LWtot | LWtot
| 40 | LWAtot | LWAtot | LWAtot | LWAtot
| 41 | Äänitehotasot ympäristöön | Sound power levels through casing: | Ljudeffektnivå till omgivningen | Schallleistungspegel durch das Gehäuse
| 42 | Vaipan läpi | Through casing | Genom manteln | Durch das Gehäuse
| 43 | Äänipainetaso huonetilassa, jonka ääniabsorptioala 10m²: | Sound pressure level in a room with an absorption area of 10m²: | Ljudtrycksnivå i ett rum, vars ljudabsorptionsarea är 10m²: | Schalldruckpegel im Raum mit einer Absorptionsfläche von 10m²
| 44 | Äänipainetaso tyypillisessä kylpyhuoneessa tai tekn. tilassa (V < 10 m³), jonka ääniabsorptioala < 2-3 m²: | Sound pressure level in a typical bathroom (V < 10 m³) with an absorption area < 2-3 m²: | Ljudtrycksnivå i ett typiskt badrum (V < 10 m³), vars ljudabsorptionsarea är < 2-3 m² | Schalldruckpegel in typischem Badezimmer (V < 10 m³) mit einer Absorptionsfläche < 2-3 m²:
| 45 | Ominaisenergiankulutus (SEC) ja luokittelu | Specific energy consumption (SEC) and classification | Specifik energianvändning (SEC) och klassifikation | Spezifischer Energieverbrauch (SEV) und Klassifizierung
| 46 | Komission asetusten (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014 mukaisesti | According to Commission Regulations (EU) No 1253/2014 & No 1254/2014 | I enlighet med kommisionens förordningar (EU) nr 1253/2014 & nr 1254/2014 | Entsprechend den Verdordnungen (EU) Nr. 1253/2014 & Nr. 1254/2014 der Kommission
| 47 | HUOM! SEC-laskentaa käytetään vain asuinrakennuksiin tarkoitetuilla ilmanvaihtokoneilla. | NB! SEC-calculation is only used for air handling units intended for residential buildings | Obs! SEC-beräkning används endast för ventilationsaggregat avsedda för bostadshus | NB! Die SEV-Berechnung wird nur für Wohnraumlüftungsanlage verwendet
| 48 | Vertailuilmavirta: | Reference air flow: | Referensluftflöde: | Nennluftvolumenstrom:
| 49 | Laskennan lähtöarvot: | Calculation parameters: | Beräkningsparametrar: | Berechnungsparameter:
| 50 | Yleinen luokittelu | General typology | Allmän klassifiering | Allgemeine Typologie
| 51 | Ilmanvaihdon ohjaus | Ventilation control | Ventilationsstyrning | Lüftungssteuerung
| 52 | Moottori ja ohjaus | Motor & drive | Motor & styrning | Motor und Antrieb
| 53 | Ilmasto | Climate | Klimat | Klima
| 54 | Kaikki oikeudet pidätetään. | All rights reserved. | Alla rättigheter förbehållna. | Alle Rechte vorbehalten.
| 55 | Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä. | Applied documents and standards: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finnish Ministry of the Environment: Decree 1009/2017, "Tasauslaskentaopas 2018" & "Moniste 122", and Commission Regulations (EU) No 1253/2014 & No 1254/2014. We do not answer for the direct or indirect harm caused by possible errors in the selection program. | Tillämpade dokument och standarder: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finska Miljöministeriets förordning 1009/2017, "Tasauslaskentaopas 2018", Finska Miljöministeriets kompendium 122 samt kommisionens förordningar (EU) nr 1253//2014 & nr 1254/2014. Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada orsakad av möjliga fel i produktvalprogrammet. | Angewandte Dokumente und Normen: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finnisches Umweltministerium: Dekret 1009/2017, "Tasauslaskentaopas 2018" & "Moniste 122" und Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 & 1254/2014 Der Kommission. Wir sind nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden, die durch mögliche Fehler im Auswahlprogramm verursacht werden.
| 56 | Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin. | The selection program is made by Insinööritoimisto W. Zenner Oy. The program is based on laboratory measurements according to SFS-EN 13141-7. | Produktvalprogrammet har gjorts av Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Programmet baserar sig på laboratoriemätningar i enlighet med SFS-EN 13141-7. | Auswahlprogramm ist von Insinööritoimisto W. Zenner Oy erstellt. Das Programm basiert auf Labormessungen nach SFS-EN 13141-7.
| 57 | SEC-luku | SEC-value | SEC-värde | SEV-Wert
| 58 | Luokka | Class | Klass | Klasse
| 59 | Kanavaliitäntäinen | Ducted units | Kanalansluten enhet | Anlagen mit Kanalanschlußstutzen
| 60 | Muu kuin kanavaliitäntäinen | Non-ducted units | Icke kanalansluten enhet | Anlagen ohne Kanalanschlußstutzen
| 61 | Käsikäyttö (ei tarp.muk. IV) | Manual control (no DCV) | Manuell styrning (ej behovsstyrd ventilation) | Handsteuerung (keine Bedarfssteuerung)
| 62 | Kello-ohjaus (ei tarp.muk. IV) | Clock control (no DCV) | Klockstyrning (ej behovsstyrd ventilation) | Zeitsteuerung (keine Bedarfssteuerung)
| 63 | Keskitetty tarp.muk. ohjaus | Central demand control | Central behovsstyrning | Zentrale Bedarfssteuerung
| 64 | Paikallinen tarp.muk. ohjaus | Local demand control | Lokal behovsstyrning | Steuerung nach örtlichem Bedarf
| 65 | On/off & yksinopeuksinen | On/off & single speed | On/Off & enkelhastighets | Ein/aus und eine Drehzahl
| 66 | Kaksinopeuksinen | 2-speed | 2-hastighets | 2 Drehzahlen
| 67 | Moninopeuksinen | Multi-speed | Flerhastighets | mehrere Drehzahlen
| 68 | Portaaton säätö | Variable-speed | Steglös reglering | regelbare Drehzahl
| 69 | Kylmä | Cold | Kall | Kalt
| 70 | Keskiarvo | Average | Medelvärde | Durchschnitt
| 71 | Lämmin | Warm | Varm | Warm
| 72 | Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta | Calculation of annual efficiency for exhaust air heat recovery | Beräkning av årsverkningsgrad för värmeåtervinning av ventilationens frånluft | Berechnung des Jahresnutzungsgrades der Wärmerückgewinnung der Lüftungsabluft
| 73 | Laskenta YM:n Monisteen 122 mukaisesti | Calculations according to Handout 122 of the Finnish Ministry of the Environment | Beräkning enligt Finska Miljöministeriets kompendium 122 | Berechnungen gemäß Handout 122 des finnischen Umweltministeriums
| 74 | = syötettävä solu | = insert value | = Infoga värde | = Wert eingeben
| 75 | Laskennan lähtöarvot: | Calculation parameters: | Beräkningsparametrar: | Berechnungsparameter:
| 76 | Tuloilmavirta, LTO:n läpi virtaava | Supply air volume flow, through heat recovery | Tilluftsflöde, genom värmeåtervinningssystem | Zuluft, die durch die Wärmerückgewinnung strömt
| 77 | Poistoilmavirta, LTO:n läpi virtaava | Extract air volume flow, through heat recovery | Frånluftsflöde, genom värmeåtervinningssystem | Abluft, die durch die Wärmerückgewinnung strömt
| 78 | LTO:n läpi virtaavan tulo- ja poistoilmavirran suhde | Supply air to extract air ratio for volume flow through heat recovery | Förhållande av till- och frånluftsflöde genom värmeåtervinningen. | Das Verhältnis von Zuluft und Abluft Ströme durch die Wärmerückgewinnung
| 79 | LTO-vaatimuksen piiriin kuuluva erillispoistoilmavirta | Additional extract air flow rate included in heat recovery requirements | Ytterligare frånluft ingår i värmeåtervinningskraven | Zusatsabluft in den Wärmerückgewinnungsanforderungen enthalten
| 80 | Em. erillispoistoilman käyttöaika | Operational time of the additional extract air | Drifttid för ovan nämnda extra frånluft | Betriebsdauer der obenkenannten zusätzlichen Abluft
| 81 | Koko IV:n tulo- ja poistoilmavirtojen suhde | Supply / extract air volume flow ratio for entire ventilation system | Förhållande av till- och frånluftsflöde genom värmeåtervinningen. | Das Verhältnis von Zuluft und Abluft für das gesamte Lüftungssystem
| 82 | Tuloilman lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla ilmavirroilla | Supply side temperature ratio for balanced air flow | Temperaturverkningsgrad för tilluft vid motsvarande luftflöde | Zulufts Temperatureffizienz bei gleichen Luftströmen
| 83 | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | Supply side temperature ratio | Temperaturverkningsgrad för tilluft | Zulufts Temperatureffizienz
| 84 | Säävyöhyke | Climate zone | Klimatzon | Klimazone
| 85 | Sisälämpötila | Indoor temperature | Inomhustemperatur | Innenlufttemperatur
| 86 | Minimi jäteilman lämpötila | Minimum exhaust air temperature | Minimitemperatur för avluft | Minimale Fortlufttemperatur
| 87 | Maksimi tuloilman lämpötila | Maximum supply air temperature | Maximitemperatur för tilluft | Maximale Zulufttemperatur
| 88 | Vuosihyötysuhde | Annual efficiency | Årsverkningsgrad | Jährliche Effizienz
| 89 | Ilmanvaihdon kokonaisenergiantarve | Total energy demand for ventilation | Totalt energibehov för ventilation | Gesamtenergiebedarf für Lüftung
| 90 | Talteenotettu lämmitysenergia | Recovered heating energy | Återvunnen värmeenergi | Zurückgewonnene Heizenergie
| 91 | Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen | Supply air temperature after heat exchanger | Tilluftstemperatur efter värmeåtervinning | Zulufttemperatur nach Wärmerückgewinnung
| 92 | Tuloilman lämpötila [°C] | Supply air temperature [°C] | Tilluftstemperatur [°C] | Zulufttemperatur [°C]
| 93 | Ulkoilman lämpötila [°C] | Outdoor air temperature [°C] | Uteluftstemperatur [°C] | Außenlufttemperatur [°C]
| 94 | Jäteilman lämpötila | Exhaust air temperature | Avluftstemperatur | Fortlufttemperatur
| 95 | Jäteilman lämpötila [°C] | Exhaust air temperature [°C] | Avluftstemperatur [°C] | Fortlufttemperatur [°C]
| 96 | Ulkoilman lämpötila [°C] | Outdoor air temperature [°C] | Uteluftstemperatur [°C] | Außenlufttemperatur [°C]
| 97 | Aika vuodessa | Percentage of the year | Tid av året i procent | Anteil des Jahres
| 98 | Jäteilman lämpötila | Exhaust air temperature | Avlufts-temperatur | Fortluft-temperatur
| 99 | Tuloilman lämpötila | Supply air temperature | Tillufts-temperatur | Zuluft-temperatur
| 100 | Yhteensä | Total | Summa | Gesamt
| 101 | SS,Kd = sisä- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd | SI,Kd = heating degree days, between indoor air and outdoor air, Kd | SI,Kd = graddagstal, mellan inne- och uteluft, Kd | SI,Kd = Wärmesumme, Innenluft - Außenluft, Kd
| 102 | ST,Kd = tulo- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd | SS,Kd = heating degree days, between supply air and outdoor air, Kd | SS,Kd = graddagstal, mellan till- och uteluft, Kd | SZ,Kd = Wärmesumme, Zuluft - Außenluft, Kd
| 103 | SJ,Kd = jäte- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd | SE,Kd = heating degree days, between exhaust air and outdoor air, Kd | SE,Kd = graddagstal, mellan från- och uteluft, Kd | SF,Kd = Wärmesumme, Fortluft - Außenluft, Kd
| 104 | Vesikiertoisen lämmityspatterin mitoitus | Dimensioning of heating coil | Dimensionering av vattenburet värmebatteri | Dimensionierung von Heizregistern
| 105 | Ei käytettävissä tässä mallissa | Not available for selected model | Ej tillgänglig för denna modell | Für das ausgewählte Modell nicht verfügbar
| 106 | Syötä mitoitus- ja tavoitearvot: | Insert parameters: | Fyll i dimensionerings- och målvärden: | Parameter einfügen:
| 107 | Aloita syöttämällä joko meno- tai paluuveden lämpötila | Start by inserting either inlet or outlet water temperature | Börja med att fylla i temperatur för tillopps- eller returvatten | Beginnen Sie mit der Eingabe entweder der Einlass- oder der Auslasswassertemperatur
| 108 | Patterille tulevan ilman lämpötila | Inlet air temperature | Lufttemperatur vid batteriingång | Einlasslufttemperatur
| 109 | Patterilta lähtevän ilman lämpötila | Outlet air temperature | Lufttemperatur vid batteriutgång | Auslasslufttemperatur
| 110 | Menoveden lämpötila | Inlet water temperature | Temperatur för tilloppsvatten | Wassereinlasstemperatur
| 111 | Paluuveden lämpötila | Outlet water temperature | Temperatur för returvatten | Wasserauslasstemperatur
| 112 | Tuloilman tilavuusvirta | Supply air volume flow | Tilluftens volymflöde | Zuluftvolumenstrom
| 113 | Tarvittava lämmitysteho: | Required heating power | Värmeeffektbehov | Erforderliche Heizleistung
| 114 | * Käytettäessä Oras DN15S suurtehorunkoa + Stabila -patteriventtiiliä (täysin auki, KV = 1,00) | *Using Oras DN15S Radiator valve body & Stabila radiator valve (fully open, CV = 1.00) | * Vid användning av Oras DN15S radiatorventilshus + Stabila radiatorventil (fullt öppen, CV = 1,00) | Bei Verwendung von Oras DN15S + Stabila -Heizkörperventil (vollständig geöffnet, CV = 1.00)
| 115 | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan | Heating coil dimensioning by inlet water temperature | Batteridimensionering baserat på temperatur för tilloppsvatten | Dimensionierung entsprechend der Einlasswassertemperatur
| 116 | Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan | Heating coil dimensioning by outlet water temperature | Batteridimensionering baserat på temperatur för returvatten | Dimensionierung entsprechend der Auslasswassertemperatur
| 117 | Menoveden lämpötila | Inlet water temperature | Temperatur för tilloppsvatten | Einlasswassertemperatur
| 118 | Paluuveden lämpötila | Outlet water temperature | Temperatur för returvatten | Auslasswassertemperatur
| 119 | Virtaama | Volume flow | Volymflöde | Volumenstrom
| 120 | Patterin nestepuolen painehäviö | Heating coil fluid side pressure loss | Tryckfall för vätskesidan av värmebatteri | Flüssigkeitsseitiger Druckabfall der Heizregister
| 121 | Säätöventtiilin painehäviö* | Control valve pressure loss* | Tryckfall för reglerventil* | Druckverlust des Regelventils*
| 122 | Virtausnopeus | Flow velocity | Flödeshastighet | Fliessgeschwindigkeit
| 123 | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | 230 VAC, 50 Hz, 10 A
| 124 | Sähkönsyöttö: | Power supply: | Strömförsörjning: | Stromversorgung:
| 125 | käytettäessä 'dB-pakettia' (Huom! Vaatii kaappirungon) | using 'dB-paketti' (NB! Requires a cabinet) | Vid använding av 'dB-paketti' (Obs! Kräver en skåpram) | mit Schallgedämmtes Gehäuse "dB-paketti" (N.B. Braucht einen Schrankrahmen)
| 126 | Valitse laitemallin yhteydessä vesikiertoinen lämmityspatteri | Select heating coil in the model selection menu | Välj värmebatteri vid val av modell | Wasser-Heizregister im Modellauswahlmenü auswählen
| 127 | Ei käyttöalueella. Tarkista mitoitusarvot. | Value out of range. Check parameters. | Ej på användningsområdet. Kontrollera dimensioneringsvärden. | Wert außerhalb des Verwendungsbereichs. Parameter prüfen.
| 128 | Äänenvaimennuskotelo ei käytettävissä tässä mallissa | Sound insulated casing not available for selected model | Ljudisolerat hölje ej tillgängligt för denna modell. | Schallgedämmtes Gehäuse für ausgewähltes Modell nicht verfügbar
| 129 | * Huom. keittiöohitusta käytettäessä kokonaispoistoilmavirta syötettyä mitoitusarvoa suurempi | * With kitchen bypass, the total extract air volume flow is larger than the inserted value | * Vid användning av förbigång för kök är totala frånluftsvolymflödet större än det insatta dimensioneringsvärdet. | * Bei Küchen-bypass ist der Gesamtabluftvolumenstrom größer als der eingegebene Wert
| 130 | Säävyöhyke (valtio/maa) | Climate zone (state/country) | Klimatzon (stat/land) | Klimazone (Staat/Land)
| 131 | Säävyöhyke (kunta/kaupunki) | Climate zone (municipality/city) | Klimatzon (kommun/stad) | Klimazone (Gemeinde/Stadt)
| 132 | Ilman tilavuusvirta [m³/h] | Air volume flow [m³/h] | Luftens volymflöde [m³/h] | Luftvolumenstrom [m³/h]
| 133 | Mitoituspiste (syötä tilavuusvirta ja paine-ero) | Operating point (insert air flow and pressure difference values): | Driftpunkt (ange luftflöde och tryckdifferensvärden): | Betriebspunkt (Geben Sie Luftvolumenstrom- und Druckdifferenzwerte ein):
| 134 | Tehostustilanteen laskenta: | Boost situation calculation: | Beräkning av forceringssituation: | Berechnung der Verstärkungssituation:
| 135 | Maksimi tehostusvara: | Maximum boost reserve: | Maximal forceringsreserv: | Maximale Verstärkungsreserve:
| 136 | Syötä haluttu tehostusarvo: | Insert the desired boost value: | Ange forceringsvärde: | Verstärkungswert eingeben:
| 137 | Tehostusarvo [%]: | Boost value [%]: | Forceringsvärde [%]: | Verstärkungswert [%]:
| 138 | Toimintapiste tehostustilanteessa: | Operating point in boost situation: | Driftpunkt i forceringssituation: | Betriebspunkt in der Verstärkungssituation:
| 139 | Määritettyä tehostusarvoa ei saavutettu | The specified boost value was not achieved | Det angivna forceringsvärdet uppnåddes inte | Der festgelegte Verstärkungswert wurde nicht erreicht
| 140 | Laskenta YM:n Monisteen 122 mukaisesti
| 141 | Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä. | Applied documents and standards: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finnish Ministry of the Environment: Decree 1009/2017, and Commission Regulations (EU) No 1253/2014 & No 1254/2014. We do not answer for the direct or indirect harm caused by possible errors in the selection program. | Tillämpade dokument och standarder: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finska Miljöministeriets förordning 1009/2017, samt kommisionens förordningar (EU) nr 1253//2014 & nr 1254/2014. Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada orsakad av möjliga fel i produktvalprogrammet. | Angewandte Dokumente und Normen: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finnisches Umweltministerium: Dekret 1009/2017 und Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 & 1254/2014 Der Kommission. Wir sind nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden, die durch mögliche Fehler im Auswahlprogramm verursacht werden.
| 142 | Valitse säävyöhyke (kaupunki) | Select climate zone (city) | Välj klimatzon (kommun/stad) | Wählen Sie die klimazone (Stadt)
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

## Laskenta tulopuoli 130 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V
x = til.virta | [11 empty] | 19.3303 | -26.4539 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 44.8534 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 20.1179 | -13.9137 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 60.2988 | dB |  |  | 25 | 131.6515 | 20 | 116.8545 | 10 | 86.0149 | 10 | 49.4817
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 122.5295 | 50 | 112.3072 | 40 | 78.9504 | 20 | 45.3946
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 115.0427 | 100 | 104.2194 | 60 | 73.9658 | 25 | 43.2863
-0.064092 | 5.8765 | 362.1923 | [9 empty] | 4-9V | 9.9693 | -7.9468 | 4.8094 |  | ---> | Tulopuhallin | 4.8094 | V | OK |  | 250 | 107.9109 | 150 | 95.3292 | 80 | 68.7211 | 30 | 41.1311
Lähde: 3478 Airfi Model-130 tilavuusvirtamittaukset tuloopuhallin.xslx | [11 empty] | 9 - 10V | 6.0051 | 27.6524 | 2.0562 |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 98.3807 | 170 | 91.4873 | 100 | 63.171 | 70 | 21.6983
8V | [17 empty] | Minimi qV | 20 | l/s |  |  | 390 | 86.684 | 190 | 87.4442 | 180 | 36.2552
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 460 | 69.8377 | 320 | 51.7322
A | B | C | [9 empty] | 0.031626 | -1.5081 | 31.0714 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 21.349 | W | MAX
-0.032862 | 0.93338 | 359.6602 | [15 empty] | Rajoitus | 21.349 | W | 168 | W
6V | [17 empty] | Poistopuhallin | 18.9188
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 4.4
A | B | C | [9 empty] | Tarkistus, jos ei mittausalueella
-0.019444 | -1.039 | 243.2262 | [9 empty] | Paine yli | 350 | Pa |  |  |  | Total power | 44.6678 | W
[12 empty] | Alfa yli | 0.45
4V | [17 empty] | Maks qV | 41 | l/s
2. aste polynomi | [11 empty] | TRUE | [5 empty] | SFP | 1.0895 | kW/m3/s
A | B | C
-0.012117 | -1.2971 | 103.8491 | [9 empty] | 60 | 412.9607
[12 empty] | 90 | 294.8886
9V lisämittaus | [11 empty] | 120 | 115.1558
-0.034256 | 1.2027 | 464.1223 | [14 empty] | Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.05
[17 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [22 empty] | Tehostusvara
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Järjestys muutettu
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | V | l/s |  |  |  |  | Maksimi tehostusvara |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[17 empty] | 10 | -0.064092 | 5.8765 | 362.1923 | -0.11409 | -36.1966 | 87.7036 | 131.6515 | 87.7036 | 384.5958 | 146.3639 | 60.4147 | 76.2469 |  | 10 | 87.7036 |  | 10 | 87.7036 |  |  |  |  | 119.3% |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[17 empty] | 8 | -0.032862 | 0.93338 | 359.6602 | -0.082862 | -60.4904 | 71.7547 | 116.8545 | 71.7547 | 257.4368 | 86.9892 | 55.9782 | 71.9999 |  | 8 | 71.7547 |  | 9 | 81.6985 |  | 9 | 81.7771 | l/s | Haluttu tehostuspiste |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[17 empty] | 6 | -0.019444 | -1.039 | 243.2262 | -0.069444 | -67.1332 | 52.172 | 86.0149 | 52.172 | 136.0957 | 40.0115 | 49.4814 | 65.4196 |  | 6 | 52.172 |  | 8 | 71.7547 |  |  |  |  | 52 | l/s | 6.0131 | V
[17 empty] | 4 | -0.012117 | -1.2971 | 103.8491 | -0.062117 | -52.6403 | 31.7594 | 49.4817 | 31.7594 | 50.433 | 14.424 | 40.6874 | 55.7832 |  | 4 | 31.7594 |  | 6 | 52.172 |  |  |  |  | 135.2 | Pa
[17 empty] | 9 | -0.034256 | 1.2027 | 464.1223 | -0.084256 | -67.4245 | 81.6985 | 120 | 81.6985 | 333.7319 | 112.4759 |  |  |  | 9 | 81.6985 |  | 4 | 31.7594
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
muutettu käsin
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 14 | 11 | 4 | -3 | -11 | -17 | -25 | -34 | ---> | 58.8534 | 55.8534 | 48.8534 | 41.8534 | 33.8534 | 27.8534 | 19.8534 | 10.8534 | 60.9626 | 45.1307 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 10 | 9 | 2 | -3 | -8 | -9 | -15 | -25 | ----> | 70.2988 | 69.2988 | 62.2988 | 57.2988 | 52.2988 | 51.2988 | 45.2988 | 35.2988 | 73.3842 | 60.4873 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.0034237 | 1.5422 | 37.4433
[19 empty] | 8V | 0.00094672 | 0.6572 | 34.9576
[19 empty] | 6V | 0.00089726 | 0.36354 | 18.6025
[19 empty] | 4V | 0.00064187 | 0.15621 | 8.8154
[19 empty] | 9V | 0.0020751 | 0.46878 | 60.3268
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 2. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 124.4555 | 59.4642 | 165.992 | A | B |  |  |  | 10V | 124.4983 | 74.8437 | 165.8695 |  | A | B | C |  |  | 10V | 126.5463 | 166.5755
| 116.5172 | 59.362 | 165.8456 | 0.00029785 | -0.091487 | 66.1474 |  |  |  | 116.2287 | 74.9871 | 166.2914 |  | 4.3618e-05 | -0.048971 | 80.2063 |  |  |  | 124.1742 | 167.9762
| 101.7053 | 60.0279 | 165.4094 | [6 empty] | 102.7316 | 75.709 | 165.8539 | [7 empty] | 119.5168 | 166.9898
| 82.365 | 60.6082 | 141.333 | [6 empty] | 82.099 | 76.4649 | 140.67 | [7 empty] | 115.0733 | 167.559
[20 empty] | 110.3771 | 166.8307
8V | 108.6161 | 56.8143 | 113.8836 | A | B |  |  |  | 8V | 108.799 | 72.0001 | 113.0368 |  | A | B | C |  |  |  | 103.2997 | 163.1785
| 98.2815 | 56.0959 | 105.6018 | 0.001565 | -0.26008 | 66.5828 |  |  |  | 97.1597 | 71.6388 | 105.3675 |  | 0.00086769 | -0.15748 | 78.8326 |  |  |  | 92.0097 | 149.0289
| 84.2379 | 55.8124 | 96.7263 | [6 empty] | 85.2277 | 71.7818 | 97.1253 | [7 empty] | 79.6479 | 137.7006
| 68.2262 | 56.1136 | 80.4859 | [6 empty] | 67.1192 | 72.1559 | 80.1291 | [7 empty] | 68.4189 | 126.9501
[20 empty] | 52.8805 | 109.7592
6V | 78.9187 | 50.3545 | 50.8363 | A | B | C |  |  | 6V | 79.1899 | 65.345 | 50.707 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 70.5802 | 49.7164 | 47.0694 | 0.0027429 | -0.3263 | 59.0392 |  |  |  | 69.2918 | 65.1911 | 46.9974 |  | 0.0010734 | -0.14376 | 69.9982 |  |  | 8V | 42.2113 | 64.5732
| 61.0032 | 49.3032 | 42.9784 | [6 empty] | 61.0722 | 65.2214 | 43.1415 | [7 empty] | 58.6429 | 76.6972
| 50.0093 | 49.5919 | 35.9224 | [6 empty] | 48.9757 | 65.5322 | 35.8208 | [7 empty] | 71.8972 | 86.4689
[20 empty] | 89.0523 | 101.3483
4V | 47.2096 | 41.2636 | 17.2151 | A | B | C |  |  | 4V | 47.4828 | 55.8266 | 17.306 |  | A | B | C |  |  |  | 97.5877 | 108.3315
| 42.4654 | 40.7522 | 16.0235 | 0.0028608 | -0.19238 | 43.9119 |  |  |  | 41.2285 | 55.9301 | 16.0948 |  | -0.00079728 | 0.067108 | 54.4561 |  |  |  | 104.2713 | 114.3027
| 37.1028 | 40.8292 | 14.7079 | [6 empty] | 36.4752 | 55.7886 | 14.9632 | [7 empty] | 111.7428 | 119.6129
| 29.1826 | 40.7074 | 13.1825 | [6 empty] | 27.6648 | 55.7131 | 13.3557 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6V | 81.1988 | 53.9486
[20 empty] | 70.2545 | 48.7624
[20 empty] | 52.8511 | 40.1748
[20 empty] | 35.4279 | 32.6546
[20 empty] | 24.9809 | 28.2437
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 4V | 11.7114 | 10.7253
[20 empty] | 27.8186 | 13.6997
[20 empty] | 36.0466 | 15.2306
[20 empty] | 46.4714 | 17.4763
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 9V | 141.104 | 167.9366
[20 empty] | 124.949 | 151.2016
[20 empty] | 106.6222 | 133.5089
[20 empty] | 64.4199 | 99.092
[20 empty] | 56.2297 | 93.1148
[20 empty] | 83.6112 | 114.5452
Tehodatat tilavuusvirtamittauksista

## Laskenta poistopuoli 130 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 41 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V
x = til.virta | [11 empty] | 21.0369 | -30.8463 | Ulko |  |  | ----> | Poisto | 47.2759 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 21.3532 | -20.4654 | Tulo |  |  | ----> | Jäte | 58.8312 | dB |  |  | 25 | 149.372 | 20 | 133.1733 | 15 | 99.9991 | 10 | 61.5554
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 140.4402 | 50 | 128.5089 | 40 | 94.1082 | 20 | 57.8223
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 133.1231 | 100 | 120.2105 | 60 | 89.0698 | 30 | 53.8306
-0.06582 | 8.4394 | 232.9787 | [9 empty] | 4-9 V | 9.6716 | -3.1742 | 4.5674 |  | ---> | Poistopuhallin | 4.5674 | V | OK |  | 250 | 126.1684 | 150 | 111.0847 | 80 | 83.6755 | 35 | 51.7192
[12 empty] | 9 - 10V | 8.4204 | 7.7324 | 3.9508 |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 116.9093 | 170 | 107.1393 | 100 | 77.8371 | 80 | 25.8479
8 V | [17 empty] | Minimi qV | 20 | l/s |  |  | 390 | 105.6345 | 190 | 102.9859 | 185 | 42.1809
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 460 | 89.8163 | 325 | 64.0021
A | B | C | [9 empty] | 0.030293 | -1.4535 | 27.5895 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 18.9188 | W | MAX
-0.03135 | 1.7721 | 340 | [15 empty] | Rajoitus | 18.9188 | W | 168
6V | [17 empty] | Tulopuhallin | 21.349
2. aste polynomi | [11 empty] | Tarkistus, jos ei mittausalueella | [5 empty] | Elektroniikka | 4.4
A | B | C | [9 empty] | Paine yli | 350 | Pa
-0.025105 | 0.62918 | 203.1282 | [9 empty] | Alfa yli | 0.32 |  |  |  |  | Total power | 44.6678 | W
4V | [11 empty] | TRUE | [5 empty] | Maks qV | 41 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.0895 | kW/m3/s
A | B | C | [9 empty] | 80 | 382.2937
-0.022467 | 0.0032873 | 94.9252 | [9 empty] | 90 | 354.5308
[12 empty] | 135 | 131.9295
9V lisämittaus
-0.039462 | 3.9323 | 320.2703 | [14 empty] | Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
poistopuolen tilavuusviratmittaukset excelistä | [16 empty] | alfa
0.05354
[17 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [22 empty] | Tehostusvara
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Järjestys muutettu
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | V | l/s |  |  |  |  | Maksimi tehostusvara |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[17 empty] | 10 | -0.06582 | 8.4394 | 232.9787 | -0.11936 | -21.2311 | 91.9362 | 149.372 | 91.9362 | 452.5303 | 147.3544 | 64.1012 | 75.9648 |  | 10 | 91.9362 |  | 10 | 91.9362 |  |  |  |  | 124.2% |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[17 empty] | 8 | -0.03135 | 1.7721 | 340 | -0.08489 | -53.704 | 74.5793 | 133.1733 | 74.5793 | 297.791 | 85.1977 | 60.0475 | 71.9234 |  | 8 | 74.5793 |  | 9 | 83.5158 |  | 9 | 83.87 | l/s | Haluttu tehostuspiste |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[17 empty] | 6 | -0.025105 | 0.62918 | 203.1282 | -0.078645 | -46.9789 | 54.9792 | 99.9991 | 54.9792 | 161.8347 | 38.5428 | 53.4859 | 64.7978 |  | 6 | 54.9792 |  | 8 | 74.5793 |  |  |  |  | 53.3 | l/s | 5.8392 | V
[17 empty] | 4 | -0.022467 | 0.0032873 | 94.9252 | -0.076006 | -35.3184 | 35.3616 | 61.5554 | 35.3616 | 66.9482 | 14.4845 | 44.1024 | 55.7632 |  | 4 | 35.3616 |  | 6 | 54.9792 |  |  |  |  | 152.1 | Pa
[17 empty] | 9 | -0.039462 | 3.9323 | 320.2703 | -0.093002 | -41.2342 | 83.5158 | 120 | 83.5158 | 373.4324 | 122.9172 |  |  |  | 9 | 83.5158 |  | 4 | 35.3616
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 11 | 9 | 2 | -3 | -6 | -13 | -24 | -32 | ---> | 58.2759 | 56.2759 | 49.2759 | 44.2759 | 41.2759 | 34.2759 | 23.2759 | 15.2759 | 60.8789 | 47.3044 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 9 | 7 | 3 | -3 | -7 | -9 | -16 | -26 | ----> | 67.8312 | 65.8312 | 61.8312 | 55.8312 | 51.8312 | 49.8312 | 42.8312 | 32.8312 | 70.8191 | 59.0697 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.0030275 | 1.3879 | 45.3422
[19 empty] | 8V | -0.00069375 | 0.77076 | 31.5734
[19 empty] | 6V | 0.00076069 | 0.31459 | 18.9477
[19 empty] | 4V | 0.00085683 | 0.11014 | 9.5183
[19 empty] | 9V | 0.00099771 | 0.7768 | 51.0835
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. aste polynomi | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. aste polynomi | [5 empty] | l/s | W
10V | 142.3369 | 63.5048 | 168.3379 | A | B |  |  |  | 10V | 142.3109 | 76.3807 | 167.8298 |  | A | B | C |  |  | 10V | 145.9328 | 171.3366
| 135.5535 | 63.294 | 167.9612 | -9.1851e-05 | 0.007258 | 64.2102 |  |  |  | 135.753 | 75.6061 | 167.7629 |  | 0.0015813 | -0.36419 | 96.0815 |  |  |  | 141.0538 | 171.2048
| 120.8729 | 63.8585 | 167.8259 | [6 empty] | 121.885 | 75.2751 | 167.4385 | [7 empty] | 137.1494 | 170.5332
| 99.3543 | 64.0018 | 159.1945 | [6 empty] | 98.8459 | 75.5168 | 158.8284 | [7 empty] | 131.5549 | 170.8042
[20 empty] | 126.4531 | 170.4034
8V | 124.3962 | 60.7554 | 113.6032 | A | B |  |  |  | 8V | 124.3965 | 73.2742 | 113.3026 |  | A | B | C |  |  |  | 121.4682 | 169.7578
| 115.2858 | 59.8639 | 105.5586 | 0.0016134 | -0.30791 | 74.0374 |  |  |  | 115.28 | 72.0495 | 105.2986 |  | 0.002589 | -0.48814 | 93.9285 |  |  |  | 113.9745 | 167.399
| 101.6005 | 59.5003 | 97.9763 | [6 empty] | 101.9162 | 71.0791 | 97.7659 | [7 empty] | 98.8942 | 151.9457
| 86.8875 | 59.4372 | 86.9586 | [6 empty] | 83.8123 | 71.2005 | 86.7529 | [7 empty] | 82.5999 | 138.1508
[20 empty] | 59.6288 | 117.91
6V | 93.5096 | 54.4155 | 51.9634 | A | B | C |  |  | 6V | 93.746 | 66.5747 | 51.8407 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 84.6032 | 53.4665 | 49.173 | 0.002663 | -0.37155 | 65.8638 |  |  |  | 83.8857 | 65.9002 | 49.0639 |  | 0.0019062 | -0.23534 | 71.9747 |  |  | 8V | 48.1138 | 66.9894
| 73.6372 | 52.9655 | 44.5872 | [6 empty] | 73.5289 | 64.7452 | 44.5202 | [7 empty] | 69.726 | 81.6244
| 62.441 | 53.0399 | 37.9588 | [6 empty] | 61.6046 | 64.7786 | 37.8969 | [7 empty] | 94.1458 | 99.9995
[20 empty] | 104.2146 | 103.4881
4V | 58.4401 | 45.0273 | 18.2887 | A | B | C |  |  | 4V | 58.4195 | 57.0409 | 18.2233 |  | A | B | C |  |  |  | 112.5722 | 108.2675
| 52.756 | 45.3909 | 17.1734 | -0.0038664 | 0.40538 | 34.6023 |  |  |  | 52.1969 | 56.4966 | 17.137 |  | 0.0031592 | -0.23928 | 60.2741 |  |  |  | 121.0832 | 114.1964
| 46.3831 | 44.9402 | 15.9765 | [6 empty] | 45.8921 | 55.8517 | 15.9708 | [7 empty] | 128.2598 | 120.0773
| 39.3321 | 44.6092 | 14.2864 | [6 empty] | 38.2254 | 55.7703 | 14.2532 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6V | 95.2886 | 55.9264
[20 empty] | 84.2362 | 50.5993
[20 empty] | 67.2846 | 43.7967
[20 empty] | 38.7815 | 32.1103
[20 empty] | 28.1999 | 28.518
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 4V | 18.2297 | 11.8293
[20 empty] | 38.3566 | 14.9067
[20 empty] | 50.652 | 17.4473
[20 empty] | 58.7134 | 18.8653
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 9V | 120.1242 | 158.7186
[20 empty] | 104.2824 | 143.4085
[20 empty] | 70.6906 | 111.6079
[20 empty] | 49.5643 | 91.8764
[20 empty] | 88.6389 | 126.9145

## Laskenta vaipan läpi 130 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 4.8094 | V
Poisto | 4.5674 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi | [8 empty] | Mittausdataa
y = LwA, x = ohjausjännite | [8 empty] | Vohj | LwA
y = A*ln(x) + B | [8 empty] | 10 | 50.7278
[9 empty] | 10 | 50.9068
| A | B | [6 empty] | 10 | 51.6337
4 V - 10 V | 21.3783 | 1.9515 | [6 empty] | 8 | 46.8556
[9 empty] | 6 | 40.0817
[9 empty] | 4 | 31.5761
Maksimi | 4.8094 | V | ---> | 35.5279 | dB
Painotettu keskiarvo | 4.7288 | V | ---> | 35.1662 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin | [8 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lw | LwA
Imupuoli | Ulko | 52.0297 | dB |  |  |  |  | 10 V | 60.4746 | 60.9471 | 56.106 | 46.762 | 37.3678 | 30.6631 | 28.3877 | 22.1739 | 64.5056 | 50.7278
| Poisto | 52.0568 | dB |  |  |  |  | 8 V | 58.0925 | 57.9116 | 51.7639 | 42.078 | 33.3195 | 27.6711 | 24.8727 | 16.8024 | 61.5598 | 46.8556
| Erotus | 0.027099 | dB |  |  |  |  | 6 V | 52.8173 | 51.7556 | 44.3847 | 35.691 | 27.7342 | 21.673 | 17.5771 | 7.529 | 55.718 | 40.0817
[8 empty] | 4 V | 45.0155 | 42.2291 | 35.5693 | 29.0298 | 20.3674 | 11.962 | 5.3019 | 3.6171 | 47.241 | 31.5761
Painepuoli | Tulo | 62.7047 | dB
| Jäte | 62.1902 | dB | [5 empty] | 9.7468 | 10.2193 | 5.3782 | -3.9658 | -13.36 | -20.0647 | -22.3401 | -28.5539
| Erotus | 0.51452 | dB | [5 empty] | 11.2369 | 11.0561 | 4.9083 | -4.7775 | -13.536 | -19.1845 | -21.9828 | -30.0531
[9 empty] | 12.7356 | 11.6738 | 4.303 | -4.3907 | -12.3476 | -18.4088 | -22.5047 | -32.5527
Keskiarvo erotus | 0.27081 | dB | [6 empty] | 13.4394 | 10.6529 | 3.9932 | -2.5463 | -11.2088 | -19.6141 | -26.2742 | -27.959
Korjaus K | 9.1859 | dB | [5 empty] | KA | 11.7897 | 10.9005 | 4.6457 | -3.9201 | -12.6131 | -19.318 | -23.2754 | -29.7797 |  | tarkistus
[8 empty] | KA pyör | 12 | 11 | 5 | -4 | -13 | -19 | -23 | -30 |  | 0.20324 | OK
Taustamelukorjattu | 44.7137 | dB
Maksimikorjaus | 32.9279 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 35.1662 | dB |  | 31.1868 | 37.2074
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 12 | 11 | 5 | -4 | -13 | -19 | -23 | -30 | ---> | 47.1662 | 46.1662 | 40.1662 | 31.1662 | 22.1662 | 16.1662 | 12.1662 | 5.1662 | 50.2269 | 35.3695 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 60 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 16.0064 | -7.016 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 52.0297 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 17.0437 | -0.16746 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 62.7047 | dB |  |  | 25 | 109.7222 | 20 | 96.508 | 12 | 59.0976 | 10 | 24.8561
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 96.0497 | 100 | 83.3324 | 40 | 51.0413 | 20 | 20.1455
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 84.9809 | 150 | 74.1711 | 60 | 44.8522 | 30 | 15.2517
-0.025228 | -1.7571 | 521.5105 | [9 empty] | 3-7,5V | 9.6693 | -8.9948 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.067 | V | OK |  | 250 | 74.6059 | 200 | 64.0227 | 80 | 38.2116 | 35 | 12.729
[12 empty] | 7,5V - 10V | 3.5295 | 37.1025 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 61.0937 | 250 | 52.4767 | 100 | 31.0031 | 40 | 10.1515
7,5V | [17 empty] | Minimi-ilmavirta | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 45.3354 | 300 | 38.7213 | 125 | 20.9155
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 410 | 40.2277 | 315 | 33.9211
A | B | C | [9 empty] | 0.029367 | -1.0049 | 15.1493 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 21.9417 | W
-0.027491 | -1.1278 | 384.8881 | [15 empty] | Rajoitus | 21.9417 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 20.6692
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.017129 | -1.589 | 165.727 | [15 empty] | Total power | 45.6109 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 41 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.1125 | kW/m3/s
A | B | C
-0.008274 | -1.7505 | 58.6232
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.05
[17 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [13 empty] | Tehostusvara
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[17 empty] | 10 | -0.025228 | -1.7571 | 521.5105 | -0.075228 | -95.7552 | 72.3975 | 109.7222 | 72.3975 | 262.0702 | 96.7912 | 61.6145 | 73.0443 |  | 80.99% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[17 empty] | 7.5 | -0.027491 | -1.1278 | 384.8881 | -0.077491 | -78.1274 | 63.5738 | 96.508 | 63.5738 | 202.0812 | 69.1883 | 59.6329 | 70.7096 |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[17 empty] | 5 | -0.017129 | -1.589 | 165.727 | -0.067129 | -62.9121 | 39.2418 | 59.0976 | 39.2418 | 76.9961 | 21.4028 | 51.2327 | 61.7565 |  | 52 | l/s |  | 6.3081 | V
[17 empty] | 3 | -0.008274 | -1.7505 | 58.6232 | -0.058274 | -50.1138 | 20.0742 | 24.8561 | 20.0742 | 20.1486 | 6.6472 | 41.2095 | 51.24 |  | 135.2 | Pa
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 23 | 6 | 3 | -6 | -16 | -22 | -30 | -33 | ---> | 75.0297 | 58.0297 | 55.0297 | 46.0297 | 36.0297 | 30.0297 | 22.0297 | 19.0297 | 75.1639 | 52.0604 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 21 | 4 | 0 | -3 | -9 | -11 | -16 | -24 | ----> | 83.7047 | 66.7047 | 62.7047 | 59.7047 | 53.7047 | 51.7047 | 46.7047 | 38.7047 | 83.8488 | 62.7345 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.0020231 | 0.98156 | 36.3329
[19 empty] | 7,5V | -0.003446 | 1.0152 | 18.5762
[19 empty] | 5V | 0.0010599 | 0.20073 | 11.8937
[19 empty] | 3V | 0.0019762 | 0.0060953 | 5.7285
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 96.7236 | 60.5991 | 113.2795 | A | B |  |  |  | 10V | 100.8083 | 73.4631 | 113.6544 |  | A | B | C |  |  | 10V | 96.7236 | 113.2795
| 80.3545 | 61.3627 | 102.8744 | -0.040952 | 64.5793 |  |  |  |  | 84.3627 | 72.8443 | 104.8704 |  | 0.0020059 | -0.3325 | 86.6026 |  |  |  | 80.3545 | 102.8744
| 63.4464 | 61.8966 | 83.3497 | [6 empty] | 66.0191 | 73.3775 | 91.7269 | [7 empty] | 42.5873 | 75.2455
| 42.5873 | 62.8647 | 75.2455 | [6 empty] | 50.8855 | 74.8836 | 80.1236 | [7 empty] | 100.8083 | 113.6544
[20 empty] | 84.3627 | 104.8704
7,5 V | 82.9973 | 59.138 | 78.256 | A | B |  |  |  | 7,5 V | 89.2614 | 70.8979 | 81.8103 |  | A | B | C |  |  |  | 66.0191 | 91.7269
| 70.8973 | 59.3179 | 72.8026 | -0.033241 | 61.7462 |  |  |  |  | 74.5991 | 70.7101 | 76.6279 |  | 0.0022925 | -0.3395 | 83.0275 |  |  |  | 50.8855 | 80.1236
| 54.9809 | 59.6641 | 56.4672 | [6 empty] | 57.1855 | 70.8309 | 65.4075 | [7 empty] | l/s | W
| 37.3827 | 60.6788 | 52.379 | [6 empty] | 45.0109 | 72.5099 | 56.2731 | [6 empty] | 7,5V | 82.9973 | 78.256
[20 empty] | 70.8973 | 72.8026
5V | 52.3109 | 50.9453 | 25.3258 | A | B | C |  |  | 5V | 54.8 | 61.4259 | 25.9528 |  | A | B | C |  |  |  | 37.3827 | 52.379
| 45.1909 | 50.9312 | 22.776 | -0.0010142 | 0.064609 | 50.2591 |  |  |  | 46.8564 | 61.4251 | 24.1438 |  | -0.0010849 | 0.075669 | 60.4579 |  |  |  | 89.2614 | 81.8103
| 33.94 | 51.4224 | 18.1657 | [6 empty] | 36.4927 | 61.952 | 20.5006 | [7 empty] | 74.5991 | 76.6279
| 23.01 | 51.1646 | 17.0676 | [6 empty] | 26.9345 | 61.6482 | 18.1327 | [7 empty] | 57.1855 | 65.4075
[20 empty] | 45.0109 | 56.2731
3V | 26.1609 | 39.9506 | 7.1297 | A | B | C |  |  | 3V | 26.4279 | 50.527 | 7.2464 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 23.1227 | 40.8912 | 7.1955 | -0.027752 | 1.0798 | 30.716 |  |  |  | 23.4164 | 50.6804 | 6.9733 |  | -0.0057282 | 0.13957 | 50.7466 |  |  | 5V | 52.3109 | 25.3258
| 18.2882 | 41.1522 | 6.0547 | [6 empty] | 18.35 | 51.5282 | 6.7233 | [7 empty] | 45.1909 | 22.776
| 11.8782 | 39.6341 | 6.0736 | [6 empty] | 13.6236 | 51.5361 | 6.2531 | [7 empty] | 23.01 | 17.0676
[20 empty] | 54.8 | 25.9528
[20 empty] | 46.8564 | 24.1438
[20 empty] | 36.4927 | 20.5006
[20 empty] | 26.9345 | 18.1327
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 26.1609 | 7.1297
[20 empty] | 23.1227 | 7.1955
[20 empty] | 18.2882 | 6.0547
[20 empty] | 26.4279 | 7.2464
[20 empty] | 23.4164 | 6.9733
[20 empty] | 18.35 | 6.7233
[20 empty] | 13.6236 | 6.2531

## Laskenta poistopuoli 60 (hidden)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 41 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 18.9911 | -18.468 | Poisto |  |  | ----> | Poisto | 52.0568 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 19.439 | -9.9979 | Jäte |  |  | ----> | Jäte | 62.1902 | dB |  |  | 25 | 116.5344 | 24 | 112.687 | 17 | 72.2846 | 10 | 36.1004
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 106.0429 | 100 | 101.1625 | 40 | 65.0385 | 20 | 30.2289
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 97.2291 | 150 | 92.6182 | 60 | 58.1733 | 30 | 23.2117
-0.057649 | 3.7763 | 367.8147 | [9 empty] | 3-7,5V | 10.228 | -7.5655 |  |  | ---> | Poistopuhallin | 4.7483 | V |  |  | 250 | 88.5776 | 200 | 82.9624 | 80 | 50.6163 | 35 | 18.9831
[12 empty] | 7,5V - 10V | 2.9955 | 46.9966 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 76.3666 | 250 | 71.5994 | 100 | 42.1036 | 43 | 10.0866
7,5V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 58.9808 | 300 | 57.0731 | 140 | 19.5749
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 422 | 44.2778 | 340 | 39.2543
A | B | C | [9 empty] | 0.030287 | -1.2048 | 19.1543 |  |  | ----> | Poistopuhallin | 20.6692 | W
-0.037013 | 1.3205 | 345.1969 | [15 empty] | Rajoitus | 20.6692 | W
5V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.018489 | -0.63512 | 159.5171
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.021576 | -0.27202 | 47.9389
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.05354
[17 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [13 empty] | Tehostusvara
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Poisto | Jäte |  | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[17 empty] | 10 | -0.057649 | 3.7763 | 367.8147 | -0.11119 | -42.9885 | 76.9517 | 116.5344 | 76.9517 | 317.0379 | 107.4131 | 64.2315 | 74.3776 |  | 87.69% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[17 empty] | 7.5 | -0.037013 | 1.3205 | 345.1969 | -0.090552 | -54.8799 | 69.4629 | 112.687 | 69.4629 | 258.3336 | 79.1785 | 61.7754 | 72.4649 |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[17 empty] | 5 | -0.018489 | -0.63512 | 159.5171 | -0.072029 | -51.6746 | 42.8571 | 72.2846 | 42.8571 | 98.3378 | 24.4127 | 52.9983 | 63.1058 |  | 53.3 | l/s |  | 5.9509 | V
[17 empty] | 3 | -0.021576 | -0.27202 | 47.9389 | -0.075116 | -27.1381 | 23.5168 | 36.1004 | 23.5168 | 29.6094 | 7.1037 | 41.4763 | 51.3557 |  | 152.1 | Pa
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 23 | 4 | -1 | -4 | -10 | -17 | -26 | -32 | ---> | 75.0568 | 56.0568 | 51.0568 | 48.0568 | 42.0568 | 35.0568 | 26.0568 | 20.0568 | 75.1393 | 51.9265 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 20 | 4 | 2 | -5 | -8 | -10 | -15 | -19 | ----> | 82.1902 | 66.1902 | 64.1902 | 57.1902 | 54.1902 | 52.1902 | 47.1902 | 43.1902 | 82.3903 | 62.2401 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.013544 | 2.7452 | -23.6319
[19 empty] | 7,5V | 0.0002376 | 0.64971 | 32.9015
[19 empty] | 5V | -0.0013806 | 0.47197 | 6.7211
[19 empty] | 3V | 0.0025923 | -0.018306 | 6.1005
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 107.8747 | 63.4939 | 115.5265 | A | B |  |  |  | 10V | 105.8799 | 74.1531 | 114.5115 |  | A | B | C |  |  | 10V | 107.8747 | 115.5265
| 100.3894 | 63.298 | 115.6155 | -0.028461 | 66.4216 |  |  |  |  | 93.8742 | 74.0197 | 114.5915 |  | 0.00016443 | -0.040117 | 76.491 |  |  |  | 100.3894 | 115.6155
| 81.4487 | 64.2727 | 105.5312 | [6 empty] | 78.1995 | 74.4738 | 107.9749 | [7 empty] | 53.0899 | 82.4673
| 53.0899 | 64.8654 | 82.4673 | [6 empty] | 56.0825 | 74.7319 | 89.4535 | [7 empty] | 105.8799 | 114.5115
[20 empty] | 93.8742 | 114.5915
7,5 V | 101.3108 | 61.7936 | 98.8841 | A | B |  |  |  | 7,5 V | 102.3583 | 73.4984 | 105.1358 |  | A | B | C |  |  |  | 78.1995 | 107.9749
| 91.9425 | 61.6992 | 90.8407 | -0.0033953 | 62.0112 |  |  |  |  | 86.9619 | 72.3467 | 94.4427 |  | 0.00092351 | -0.13111 | 77.1165 |  |  |  | 56.0825 | 89.4535
| 73.0663 | 61.4995 | 77.4087 | [6 empty] | 71.1664 | 72.7601 | 84.0267 | [7 empty] | l/s | W
| 47.0354 | 61.9887 | 60.5961 | [6 empty] | 48.9919 | 72.8373 | 68.838 | [6 empty] | 7,5V | 101.3108 | 98.8841
[20 empty] | 91.9425 | 90.8407
5V | 65.4528 | 52.8683 | 31.2127 | A | B | C |  |  | 5V | 64.7159 | 63.9764 | 31.9554 |  | A | B | C |  |  |  | 73.0663 | 77.4087
| 57.9937 | 52.7121 | 28.4597 | 0.0012183 | -0.13873 | 56.7063 |  |  |  | 56.3976 | 63.6997 | 30.2388 |  | 0.00068253 | -0.031472 | 63.201 |  |  |  | 47.0354 | 60.5961
| 44.9342 | 52.9631 | 23.5903 | [6 empty] | 44.3647 | 63.0715 | 24.5431 | [7 empty] | 102.3583 | 105.1358
| 29.3784 | 53.6741 | 18.7143 | [6 empty] | 29.7093 | 62.8884 | 20.3173 | [7 empty] | 86.9619 | 94.4427
[20 empty] | 71.1664 | 84.0267
3V | 34.8168 | 42.3663 | 8.5753 | A | B | C |  |  | 3V | 35.2384 | 51.5187 | 8.7615 |  | A | B | C |  |  |  | 48.9919 | 68.838
| 30.15 | 42.1073 | 7.49 | -0.0039837 | 0.3107 | 36.3727 |  |  |  | 30.2249 | 51.2871 | 8.1737 |  | -0.0026013 | 0.1598 | 49.0363 |  |  |  | l/s | W
| 24.397 | 41.591 | 6.8879 | [6 empty] | 24.5174 | 51.5413 | 7.6408 | [6 empty] | 5V | 65.4528 | 31.2127
| 16.4603 | 40.4055 | 6.109 | [6 empty] | 14.8404 | 50.8055 | 6.3783 | [7 empty] | 57.9937 | 28.4597
[20 empty] | 29.3784 | 18.7143
[20 empty] | 64.7159 | 31.9554
[20 empty] | 56.3976 | 30.2388
[20 empty] | 44.3647 | 24.5431
[20 empty] | 29.7093 | 20.3173
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 34.8168 | 8.5753
[20 empty] | 30.15 | 7.49
[20 empty] | 24.397 | 6.8879
[20 empty] | 35.2384 | 8.7615
[20 empty] | 30.2249 | 8.1737
[20 empty] | 24.5174 | 7.6408
[20 empty] | 14.8404 | 6.3783

## Laskenta keittiöohitus (hidden)
Poistopuolen mitoituspiste
qV | 41 | dm3/s
Pd | 90 | Pa
Vohj | 4.7483 | V
100 Pa Verkkokäyrän LwA vs. Vohj sovite
3V - 7,5 V ohjausalue | A | B
Logaritmisovite LwA = A*ln(Vohj) + B | 22.9447 | 22.0111 | --> | 57.754 | dB
7,5V - 10V ohjausalue | A | B
Lineaarisovite LwA = A*Vohj + B | 0.9772 | 60.9698 | --> | 65.6098 | dB
Valinta logaritmi vs. lineaarisovite | LwA | 57.754 | dB
Raja-arvot
Verkkokäyräkorjaus kokonaistasoon | [5 empty] | Verkkokäyrä |  | 140 Pa | 100 Pa | 50 Pa
Verkkokäyrän alfatermi | 0.05354 |  |  |  |  | Verkkokäyrän alfa |  | 0.302 | 0.051 | 0.0131
Neliöjuuri alfa | 0.23139 |  |  |  |  | Neliöjuuri alfa |  | 0.54955 | 0.22583 | 0.11446
[6 empty] | dB korjaus |  | -2.4 | 0 | 1
| A | B
Lineaarisovite korjaukselle | -7.7247 | 1.8245 | --> | 0.037171 | dB
Korjattu kokonaistaso | LwA | 57.7912 | dB
Spektri | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lw | LwA tark.
Korjaustermi | 13 | 8 | 4 | -3 | -6 | -15 | -26 | -34
Mitoituspisteen spektri 100 Pa verkkokäyrällä | 71 | 66 | 62 | 55 | 52 | 43 | 32 | 24 | 72.7072 | 58.3571
a-painotus | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta vaipan läpi 60 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.067 | V
Poisto | 4.7483 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
7,5 V - 10 V | 6.5052 | 34.2837
4 V - 7,5 V | 24.7442 | -2.5013
Maksimi | 5.067 | V | ---> | 37.6526 | dB
Painotettu keskiarvo | 4.9608 | V | ---> | 37.1283 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 52.0297 | dB
| Poisto | 52.0568 | dB
| Erotus | 0.027099 | dB
Painepuoli | Tulo | 62.7047 | dB
| Jäte | 62.1902 | dB
| Erotus | 0.51452 | dB
Keskiarvo erotus | 0.27081 | dB
Korjaus K | 9.1859 | dB
Taustamelukorjattu | 46.8385 | dB
Maksimikorjaus | 35.0526 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 37.1283 | dB |  | 33.1489 | 39.1695
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 14 | 10 | 5 | -4 | -12 | -18 | -25 | -26 | ---> | 51.1283 | 47.1283 | 42.1283 | 33.1283 | 25.1283 | 19.1283 | 12.1283 | 11.1283 | 53.0125 | 37.2258 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 250 (hidden)
[14 empty] | Paine puhaltimen yli (2. aste polyn) | [9 empty] | 7,5 V | -0.0062567 | 0.52719 | 353.8343
| Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.041726 | 1.4923 | -18.3216 |  |  |  | Paine puh. yli | 108.1312 | Pa | [22 empty] | ILMAN PATTERIA
[8 empty] | 40 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten | [11 empty] | SFPINT -LASKENTA | [7 empty] | 10V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
| y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 7,5 V |  | 7,5 V |  | 6 V |  | 4 V | [13 empty] | 8V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
| x = til.virta | [12 empty] | 19.5481 | -33.4982 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 38.6124 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  |  |  |  | Suodatinkorjaus | 0 | [6 empty] | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
| 10V | [12 empty] | 18.9701 | -13.903 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 56.0753 | dB |  |  | 20 | 276.93 | 20 | 276.93 | 10 | 213.6134 | 10 | 122.8515 |  |  |  |  | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | 79.5% | [6 empty] | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
| 2. aste polynomi | [23 empty] | 50 | 266.4873 | 50 | 266.4873 | 50 | 195.729 | 20 | 114.8725 | [12 empty] | PATTERIN KANSSA
| A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 100 | 247.9086 | 100 | 247.9086 | 90 | 175.4582 | 40 | 97.2905 |  |  |  |  | Tulopuhaltimen paine-ero | 108.1312 | Pa | [5 empty] | 10V | -0.0063692 | 0.61219 | 647.1064
| -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | [10 empty] | 3-9V | 12.4319 | -8.9951 |  | 3.9411 | ---> | Tulopuhallin | 3.9388 | V | OK |  | 150 | 227.4767 | 150 | 227.4767 | 130 | 151.4758 | 60 | 76.5423 |  |  |  |  | Poistopuhaltimen paine-ero | 108.4624 | Pa | [5 empty] | 8V | -0.0059568 | 0.39696 | 425.1453
[14 empty] | 9V - 10V | 10.0321 | 12.6024 |  | 2.731 |  |  | TRUE |  |  |  | 230 | 188.9877 | 230 | 188.9877 | 170 | 120.4219 | 80 | 49.8423 | [12 empty] | 6V | -0.0069707 | 0.56997 | 199.6307
| 8V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 4.837e-05 | 0.07529 | 0.84515 | 3.9342 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 300 | 144.0084 | 300 | 144.0084 | 205 | 73.943 | [6 empty] | Tulopuhaltimen hyötysuhde | 17.02% | [6 empty] | 4V | -0.0046179 | -0.19088 | 100.2451
| 2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 340 | 105.2654 | 340 | 105.2654 | [8 empty] | Poistopuhaltimen hyötysuhde | 17.73%
| A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.033737 | -2.2363 | 61.6596 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 25.4123 | W | max | [21 empty] | Onko patteri?
| -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | [9 empty] | 3.aste | 0.00019153 | -0.010557 | 0.95765 | -9.0341 |  |  | Rajoitus | 25.4123 | W | 516 | W | [12 empty] | SFP_int_limit | 1289 | [6 empty] | FALSE
7.5 V | -0.0062567 | 0.52719 | 353.8343
| 6V | [11 empty] | 2.aste | 26.186 | W |  |  |  |  | Poistopuhallin | 25.077 | [15 empty] | SFP_int_tulo | 165.28 | [6 empty] | Valinta
| 2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 24.6385 | W |  |  |  |  | Elektroniikka | 2.37 | [15 empty] | SFP_int_poisto | 104.1117 | [6 empty] | 10 V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
| A | B | C | [9 empty] | KA | 25.4123 | W | [21 empty] | SFP_int_KOK | 269.3918 | [6 empty] | 8 V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
| -0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | [16 empty] | Total power | 52.8592 | W | [22 empty] | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
[45 empty] | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
| 4V | [11 empty] | Validointipiste | [6 empty] | Maks qV | 41 | l/s
| 2. aste polynomi | [11 empty] | 165 | l/s | [5 empty] | SFP | 1.2892 | kW/m3/s | [22 empty] | 7.5 V
| A | B | C | [9 empty] | 198 | Pa | [30 empty] | ILMAN PATTERIA | -0.0062567 | 0.52719 | 353.8343
| -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578 | [41 empty] | PATTERIN KANSSA | -0.0063537 | 0.5188 | 353.3893
[19 empty] | Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2) | [25 empty] | Valinta | -0.0062567 | 0.52719 | 353.8343
alfa
0.05
[19 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [20 empty] | Tehostusvara
[19 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli
[19 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s | [5 empty] | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[19 empty] | 10 | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | -0.056312 | -101.655 | 112.9238 | 276.93 | 112.9238 | 637.5892 | 240.2858 | 59.4107 | 75.6692 |  | 10 | 112.9238 |  | 683.7316 | Pa |  |  | 110.3% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[19 empty] | 8 | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | -0.055894 | -83.5128 | 90.9742 | 276.93 | 90.9742 | 413.8153 | 134.9227 | 53.6994 | 71.4283 |  | 9 | 102.8917 |  | 458.9296 | Pa |  |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[19 empty] | 6 | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | -0.056901 | -54.2285 | 64.5672 | 213.6134 | 64.5672 | 208.4463 | 60.3423 | 48.5468 | 65.7837 |  | 8 | 90.9742 |  | 255.7059 | Pa |  |  | 52 | l/s |  | 4.9013 | V
[19 empty] | 4 | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578 | -0.054529 | -44.4873 | 41.2467 | 122.8515 | 41.2467 | 85.0647 | 25.9454 | 39.103 | 56.361 |  | 6 | 64.5672 |  | 112.8847 | Pa |  |  | 135.2 | Pa
[19 empty] | 7.5 | -0.0062567 | 0.52719 | 353.8343 | -0.056257 | -74.7599 | 84.1311 | 276.93 | 84.1311 | 353.9023 | Model 250 rajoitettu max 7,5 V |  |  |  | 4 | 41.2467 | [8 empty] | Tulos
[42 empty] | 3-9V | 4.9064 | V | T9
[19 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [20 empty] | 9V - 10V | 3.9271 | V | T10
[42 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 4.891 | V | T11
[21 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[19 empty] | Ulkokanava |  | 15 | 13 | 1 | -5 | -9 | -14 | -24 | -29 | ---> | 53.6124 | 51.6124 | 39.6124 | 33.6124 | 29.6124 | 24.6124 | 14.6124 | 9.6124 | 55.8814 | 38.927 | OK
[19 empty] | Tulokanava |  | 6 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 62.0753 | 64.0753 | 55.0753 | 52.0753 | 51.0753 | 46.0753 | 42.0753 | 40.0753 | 66.8541 | 55.9977 | OK
[30 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[22 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 10V | 0.00037769 | 0.95964 | 127.1033 | [13 empty] | A | B | C
[21 empty] | 6,5V | 0.00058205 | 0.59865 | 75.6441 | [12 empty] | 10V | -0.0078887 | 3.1314 | 430.7164
[21 empty] | 5V | 0.000119 | 0.44802 | 30.9188 | [12 empty] | 6,5V | -0.0067204 | 2.2461 | 310.2146
[21 empty] | 3V | 7.844e-05 | 0.19954 | 17.5814 | [12 empty] | 5V | -0.0055201 | 1.3814 | 189.5261
[37 empty] | 3V | -0.003047 | 0.51216 | 96.9437
Mitatut pisteet
| Ulkokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
|  | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
| 10V | 344.7 | 62.1447 | 504.4911 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 347.5588 | 81.8515 | 500.7667 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 149.9263 | 269.8713 | [14 empty] | l/s | Ps puh
|  | 324 | 61.1108 | 469.6243 | 2.aste | 0.0001316 | -0.06156 | 67.5623 | 62.2888 |  |  | 318.5737 | 81.0641 | 470.189 | 2.aste | 4.3666e-05 | -0.00025165 | 76.6781 | 77.2065 |  |  | 207.4229 | 344.2411 | [13 empty] | 10V | 149.9263 | 722.4261
|  | 292.5 | 60.9854 | 439.4751 | Lin. | 0.0090497 | 58.5587 |  | 59.5806 |  |  | 289.3128 | 80.2368 | 441.0612 | Lineaarinen | 0.023651 | 73.5392 |  | 76.2099 |  |  | 261.1074 | 404.7493 | [14 empty] | 207.4229 | 739.5303
|  | 199.8 | 60.5004 | 336.6081 | Log | 2.2906 | 48.2439 |  | 59.0709 |  |  | 207.4229 | 78.5071 | 345.3257 | Log | 6.2824 | 44.8927 |  | 74.5877 |  |  | 289.3128 | 441.2144 | [14 empty] | 261.1074 | 717.8806
[22 empty] | 320.5409 | 476.0109 | [14 empty] | 289.3128 | 675.419
| 8V | 281.5 | 58.2423 | 289.3769 |  | A | B |  |  |  | 8V | 283.9677 | 77.7354 | 293.3694 |  | A | B | C |  |  |  | 348.7793 | 508.6455 | [14 empty] | 320.5409 | 623.2369
|  | 263.3 | 57.7216 | 271.2288 | 2.aste | 6.9042e-05 | -0.0089937 | 55.303 | 55.0563 |  |  | 261.9698 | 76.8629 | 272.8589 | 2.aste | 8.8478e-05 | -0.010385 | 73.538 | 73.3254 |  |  | 318.5737 | 470.2501 | [14 empty] | 348.7793 | 572.2875
|  | 237.6 | 57.0637 | 247.399 | Lin. | 0.021305 | 52.1378 |  | 54.076 |  |  | 234.5567 | 75.9863 | 250.0643 | Lineaarinen | 0.029049 | 69.3314 |  | 71.9741 |  |  | 347.5588 | 500.7054 | [14 empty] | 318.5737 | 618.0453
|  | 163.8 | 55.6823 | 188.5718 | Log | 4.5249 | 32.5365 |  | 52.9463 |  |  | 167.4512 | 74.2778 | 194.6131 | Log | 6.2654 | 42.0763 |  | 70.3368 |  |  | 88.3954 | 219.5172 | [14 empty] | 347.5588 | 562.7672
[38 empty] | 88.3954 | 748.2212
| 4V | 199.7 | 52.0546 | 128.6916 |  | A | B | C |  |  | 4V | 196.5959 | 70.2945 | 120.3465 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
|  | 189.6 | 50.8778 | 112.5589 | 2.aste | 0.00065254 | -0.18352 | 62.5137 | 53.3848 |  |  | 188.2497 | 70.3939 | 121.4732 | 2.aste | 6.1523e-05 | 0.012551 | 65.609 | 66.6759 |  | 8 V | 117.9562 | 149.6922 | [14 empty] | l/s | Ps puh
|  | 172.1 | 50.4007 | 106.1296 | Lin. | 0.01969 | 47.4936 |  | 48.7649 |  |  | 164.3849 | 69.2385 | 108.1734 | Lineaarinen | 0.031871 | 64.1536 |  | 66.2115 |  |  | 167.4512 | 194.213 | [13 empty] | 8 V | 117.9562 | 480.4774
|  | 116.3 | 49.9852 | 85.3268 | Log | 2.8809 | 36.1037 |  | 48.1106 |  |  | 119.6571 | 68.0057 | 85.8109 | Log | 4.8784 | 44.5964 |  | 64.928 |  |  | 209.8673 | 226.8631 | [14 empty] | 167.4512 | 499.2532
[22 empty] | 234.5567 | 250.0149 | [14 empty] | 209.8673 | 489.6027
| 2V | 120.9 | 42.7142 | 42.3082 |  | A | B | C |  |  | 2V | 120.0669 | 60.2774 | 42.2554 |  | A | B | C |  |  |  | 285.0541 | 291.7599 | [14 empty] | 234.5567 | 465.3622
|  | 111.7 | 41.5822 | 40.4953 | 2.aste | 0.0019023 | -0.33292 | 55.1219 | 44.6266 |  |  | 110.2138 | 59.7453 | 41.1737 |  | 0.00032825 | -0.017145 | 57.6158 | 57.4671 |  |  | 262.7163 | 272.3613 | [14 empty] | 285.0541 | 405.8321
|  | 102.2 | 41.0263 | 37.4605 | Lin. | 0.035781 | 37.8686 |  | 39.3444 |  |  | 101.5421 | 59.2375 | 38.9035 | Lineaarinen | 0.044751 | 54.8202 |  | 56.666 |  |  | 261.9698 | 272.8671 | [14 empty] | 262.7163 | 432.6514
|  | 75.4 | 40.8288 | 31.8561 | Log | 3.2581 | 26.5015 |  | 38.6201 |  |  | 71.5108 | 58.0702 | 32.2842 | Log | 4.0906 | 40.5355 |  | 55.7508 |  |  | 283.9677 | 293.3486 | [14 empty] | 261.9698 | 433.6376
[22 empty] | 69.7466 | 122.3434 | [14 empty] | 283.9677 | 410.0083
[22 empty] | l/s | W
[21 empty] | 6V | 81.2767 | 68.3381 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[22 empty] | 119.6571 | 85.8179 | [13 empty] | 6V | 81.2767 | 265.005
[22 empty] | 150.5971 | 100.5821 | [14 empty] | 119.6571 | 275.7212
[22 empty] | 164.3849 | 108.185 | [14 empty] | 150.5971 | 277.9894
[22 empty] | 191.8027 | 122.0671 | [14 empty] | 164.3849 | 260.1718
[22 empty] | 202.1015 | 127.0358 | [14 empty] | 191.8027 | 256.3865
[22 empty] | 188.2497 | 121.4744 | [14 empty] | 202.1015 | 247.7545
[22 empty] | 196.5959 | 120.3453 | [14 empty] | 188.2497 | 256.2777
[38 empty] | 196.5959 | 237.9663
[22 empty] | l/s | W
[21 empty] | 4V | 49.9063 | 27.7891 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[22 empty] | 71.5108 | 32.2847 | [13 empty] | ¤ V | 49.9063 | 115.4382
[22 empty] | 90.0432 | 35.6402 | [14 empty] | 71.5108 | 116.497
[22 empty] | 101.5421 | 38.9023 | [14 empty] | 90.0432 | 119.1784
[22 empty] | 119.0326 | 42.4215 | [14 empty] | 101.5421 | 118.075
[22 empty] | 110.2138 | 41.1739 | [14 empty] | 119.0326 | 114.8876
[22 empty] | 120.0669 | 42.2551 | [14 empty] | 110.2138 | 116.4471
[38 empty] | 120.0669 | 113.8894

## Laskenta poistopuoli 250 (hidden)
Paine puhaltimen yli (2. aste polyn)
| Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.048343 | 0.7593 | -3.9333 |  |  |  | Paine puh. yli | 108.4624 | Pa
[8 empty] | 41 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
| y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 7,5 V |  | 7,5 V |  | 6 V |  | 4 V |  |  | 7,5 V
| x = til.virta | [12 empty] | 18.5678 | -29.6362 | Poisto |  |  | ----> | Poisto | 39.3165 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  | -0.0053125 | 0.44481 | 359.5985
| 10V | [12 empty] | 21.0182 | -23.6364 | Jäte |  |  | ----> | Jäte | 54.416 | dB |  |  | 25 | 296.297 | 25 | 296.297 | 10 | 231.4548 | 10 | 137.7948
| 2. aste polynomi | [23 empty] | 100 | 266.8495 | 100 | 266.8495 | 50 | 211.5621 | 20 | 129.5056
| A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 200 | 220.1752 | 200 | 220.1752 | 90 | 189.1132 | 40 | 110.9257
| -0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | [10 empty] | 3-9V | 12.1543 | -9.0141 |  | 4.1149 | ---> | Poistopuhallin | 4.1141 | V | OK |  | 230 | 203.5669 | 230 | 203.5669 | 130 | 162.7615 | 60 | 88.0985
[14 empty] | 9V - 10V | 8.4516 | 24.3103 |  | 1.9747 |  |  | TRUE |  |  |  | 270 | 178.3132 | 270 | 178.3132 | 170 | 129.2695 | 80 | 55.1025
| 8V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 0.00011592 | 0.068826 | 1.0958 | 4.1125 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 300 | 155.7556 | 300 | 155.7556 | 200 | 92.4087
| 2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 340 | 115.6328 | 340 | 115.6328
| A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.016197 | 0.032791 | -3.7589 |  |  | ----> | Poistopuhallin | 25.077 | W | max
| -0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | [9 empty] | 3.aste | -0.0003736 | 0.099599 | -5.7767 | 120.5104 |  |  | Rajoitus | 25.077 | W | 516 | W
7,5V | -0.0053125 | 0.44481 | 359.5985
| 5V | [11 empty] | 2.aste | 24.8129 | W
| 2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 25.3411 | W
| A | B | C | [9 empty] | KA | 25.077 | W
| -0.0054076 | 0.38488 | 210.6116
3V
2. aste polynomi
| A | B | C
| -0.0048369 | 0.086518 | 89.919
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2)
alfa
[19 empty] | 0.05354 | [20 empty] | HUOM Model 250 rajoitettu 7,5 V
[19 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [20 empty] | Tehostusvara
[19 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli
[19 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Poisto | Jäte |  | V | l/s | [5 empty] | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[19 empty] | 10 | -0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | -0.060354 | -89.1193 | 108.8259 | 296.297 | 108.8259 | 634.0729 | 189.8986 | 57.9484 | 75.2777 |  | 10 | 108.8259 |  | 653.6566 | Pa |  |  | 100.1% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[19 empty] | 8 | -0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | -0.058738 | -81.3003 | 88.6121 | 296.297 | 88.6121 | 420.3986 | 130.7338 | 52.4527 | 70.0358 |  | 9 | 100.3743 |  | 436.7728 | Pa |  |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[19 empty] | 6 | -0.0054076 | 0.38488 | 210.6116 | -0.058947 | -56.5981 | 63.1273 | 231.4548 | 63.1273 | 213.3582 | 58.7625 | 48.2652 | 63.7409 |  | 8 | 88.6121 |  | 242.3847 | Pa |  |  | 53.3 | l/s |  | 5.1158 | V
[19 empty] | 4 | -0.0048369 | 0.086518 | 89.919 | -0.058376 | -38.513 | 39.995 | 137.7948 | 39.995 | 85.6421 | 24.8868 | 38.5879 | 53.8751 |  | 6 | 63.1273 |  | 101.768 | Pa |  |  | 152.1 | Pa
[19 empty] | 7.5 | -0.0053125 | 0.44481 | 359.5985 | -0.058852 | -74.4801 | 82.0382 | 296.297 | 82.0382 | 360.3354 | Model 250 rajoitettu max 7,5 V |  |  |  | 4 | 39.995 | [8 empty] | Tulos
[42 empty] | 3-9V | 5.1269 | V | T9
[19 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [20 empty] | 9V - 10V | 3.4301 | V | T10
[42 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 5.0935 | V | T11
[21 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[19 empty] | Poistokanava |  | 16 | 13 | 0 | -4 | -9 | -14 | -23 | -32 | ---> | 55.3165 | 52.3165 | 39.3165 | 35.3165 | 30.3165 | 25.3165 | 16.3165 | 7.3165 | 57.1934 | 39.7266 | OK
[19 empty] | Jätekanava |  | 8 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 62.416 | 62.416 | 53.416 | 50.416 | 49.416 | 44.416 | 40.416 | 38.416 | 65.9672 | 54.3631 | OK
[30 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[22 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 10V | -0.0012978 | 1.9038 | -1.9134 | [13 empty] | A | B | C
[21 empty] | 6,5V | 0.00080725 | 0.52076 | 78.2491 | [12 empty] | 10V | -0.0076219 | 3.1129 | 405.1597
[21 empty] | 5V | 0.0005289 | 0.32101 | 36.3902 | [12 empty] | 6,5V | -0.0057283 | 1.9786 | 306.4277
[21 empty] | 3V | -0.00013773 | 0.23028 | 15.8971 | [12 empty] | 5V | -0.0042805 | 1.0512 | 193.0802
[37 empty] | 3V | -0.0050879 | 0.86559 | 75.2873
Mitatut pisteet
| Poistokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
|  | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 2. aste tai Lineaarinen | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
| 10V | 366.3 | 62.0978 | 515.9924 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 367.2761 | 82.6891 | 515.9924 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 180.9218 | 302.3276 | [14 empty] | l/s | Ps puh
|  | 341.4 | 61.4047 | 499.9892 | 2.aste | 0.0001384 | -0.066729 | 67.997 | 62.3743 |  |  | 341.07 | 82.1053 | 499.9892 | 2.aste | -8.8357e-06 | 0.030904 | 72.5508 | 75.8094 |  |  | 223.5792 | 356.5449 | [13 empty] | 10V | 180.9218 | 721.3466
|  | 309.8 | 60.5733 | 457.5489 | Lin. | 0.013453 | 56.8568 |  | 58.3209 |  |  | 303.0732 | 81.0802 | 457.5489 | Lineaarinen | 0.025737 | 73.2781 |  | 76.0789 |  |  | 277.7764 | 421.0367 | [14 empty] | 223.5792 | 715.9379
|  | 221 | 60.0131 | 356.5449 | Log | 3.715 | 39.7811 |  | 57.2036 |  |  | 223.5792 | 79.0223 | 356.5449 | Log | 7.3594 | 39.1615 |  | 73.6754 |  |  | 303.0732 | 457.5489 | [14 empty] | 277.7764 | 682.7501
[22 empty] | 344.0085 | 508.8925 | [14 empty] | 303.0732 | 645.1853
| 8V | 304 | 58.3417 | 311.0428 |  | A | B |  |  |  | 8V | 306.4222 | 78.9904 | 311.0428 |  | A | B | C |  |  |  | 367.1836 | 519.4773 | [14 empty] | 344.0085 | 586.0302
|  | 281.7 | 57.3775 | 289.4856 | 2.aste | 0.00017903 | -0.062196 | 60.7001 | 56.5945 |  |  | 280.3754 | 78.0696 | 289.4856 | 2.aste | -2.4722e-05 | 0.048827 | 66.3416 | 70.4742 |  |  | 341.07 | 499.9892 | [14 empty] | 367.1836 | 518.5153
|  | 255.1 | 56.4899 | 260.4799 | Lin. | 0.023251 | 50.9442 |  | 53.0046 |  |  | 247.992 | 76.9423 | 260.4799 | Lineaarinen | 0.036933 | 67.7127 |  | 70.9854 |  |  | 367.2761 | 515.9924 | [14 empty] | 341.07 | 579.6234
|  | 180.1 | 55.305 | 196.9613 | Log | 5.3222 | 27.4828 |  | 51.3489 |  |  | 179.9754 | 74.3268 | 196.9613 | Log | 8.6635 | 29.2872 |  | 68.1367 | [18 empty] | 367.2761 | 514.9723
[22 empty] | l/s | W
| 4V | 218.4 | 51.6791 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 4V | 216.682 | 71.8597 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 8 V | 142.5403 | 164.9084
|  | 202.3 | 50.4079 | 123.4017 | 2.aste | 0.00043771 | -0.13316 | 59.7363 | 53.0746 |  |  | 203.4805 | 71.0554 | 123.4017 | 2.aste | 0.00012754 | 0.0028071 | 65.2416 | 65.9271 |  |  | 179.9754 | 196.9613 | [14 empty] | l/s | Ps puh
|  | 179.3 | 50.1135 | 110.699 | Lin. | 0.016691 | 47.4721 |  | 48.5258 |  |  | 177.6576 | 69.7857 | 110.699 | Lineaarinen | 0.046552 | 61.6463 |  | 64.585 |  |  | 225.6806 | 237.8112 | [13 empty] | 8 V | 142.5403 | 473.9139
|  | 128 | 49.839 | 86.5431 | Log | 2.6617 | 36.711 |  | 47.744 |  |  | 129.3172 | 67.7344 | 86.5431 | Log | 7.7547 | 29.9083 |  | 62.0526 |  |  | 247.992 | 260.4799 | [14 empty] | 179.9754 | 473.1385
[22 empty] | 284.0064 | 292.8625 | [14 empty] | 225.6806 | 462.6971
| 2V | 135.1 | 42.5989 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  | 2V | 136.9447 | 61.6361 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  |  | 305.1158 | 310.4142 | [14 empty] | 247.992 | 445.0516
|  | 124.4 | 41.7664 | 43.2728 | 2.aste | 0.00084241 | -0.14169 | 46.3623 | 42.0431 |  |  | 126.4833 | 60.7087 | 43.2728 | 2.aste | 0.00037912 | -0.010614 | 55.9817 | 56.1637 |  |  | 280.3754 | 289.4856 | [14 empty] | 284.0064 | 408.5204
|  | 113.2 | 41.1225 | 39.568 | Lin. | 0.035173 | 37.5154 |  | 38.9222 |  |  | 110.482 | 59.4342 | 39.568 | Lineaarinen | 0.070692 | 51.8144 |  | 54.6417 |  |  | 306.4222 | 311.0428 | [14 empty] | 305.1158 | 374.8763
|  | 78.2 | 40.4335 | 33.3093 | Log | 3.5059 | 24.9867 |  | 37.9192 |  |  | 79.6684 | 57.5428 | 33.3093 | Log | 7.3284 | 25.3093 |  | 52.342 |  |  | 68.2357 | 119.4019
[22 empty] | l/s | W
[21 empty] | 6V | 98.6254 | 73.2555
[22 empty] | 129.3172 | 86.5431 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[22 empty] | 160.7795 | 101.629 | [13 empty] | 6V | 98.6254 | 255.3007
[22 empty] | 177.6576 | 110.699 | [14 empty] | 129.3172 | 256.3427
[22 empty] | 203.3412 | 123.3563 | [14 empty] | 160.7795 | 253.8156
[22 empty] | 222.7945 | 134.9092 | [14 empty] | 177.6576 | 243.9319
[22 empty] | 203.4805 | 123.4017 | [14 empty] | 203.3412 | 228.3409
[22 empty] | 216.682 | 130.0214 | [14 empty] | 222.7945 | 215.6986
[22 empty] | l/s | W
[21 empty] | 2V | 60.764 | 29.4094
[22 empty] | 79.6684 | 33.3093 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[22 empty] | 98.4635 | 37.2816 | [13 empty] | 4 V | 60.764 | 109.3197
[22 empty] | 110.482 | 39.568 | [14 empty] | 79.6684 | 111.6532
[22 empty] | 128.4554 | 42.9142 | [14 empty] | 98.4635 | 110.4248
[22 empty] | 132.432 | 43.8912 | [14 empty] | 110.482 | 110.0288
[22 empty] | 126.4833 | 43.2728 | [14 empty] | 128.4554 | 102.354
[22 empty] | 136.9447 | 45.5376 | [14 empty] | 132.432 | 100.4856

## Laskenta vaipan läpi 250 (hidden)
Verkkokäyrän positio
Ohjausjännite |  |  | Alfa | Keskiarvo Alfa |  |  |  |  | Tulopuoli | [5 empty] | Poistopuoli | [5 empty] | P* [W] | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LW,kok** [dB] | LW,A,kok** [dB]
Tulo | 5.067 | V | 0.05 | 0.05177 |  |  |  |  | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps21 [Pa] | ps22 [Pa] | ptU [Pa] | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps11 [Pa] | ps12 [Pa] | ptU [Pa] |  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
Poisto | 4.7483 | V | 0.05354
[9 empty] | 100 | 9.998 | 345.6 | -64.0289 | 31.7569 | 95.7858 | 100 | 10.001 | 366.1 | -79.0009 | 23.5596 | 102.5605 | 1023.8314 | 69.9444 | 66.4424 | 58.1648 | 45.0338 | 39.5869 | 38.2722 | 38.5175 | 37.5267 | 71.7599 | 54.0521 | 15.8922 | 12.3903 | 4.1126 | -9.0183 | -14.4652 | -15.78 | -15.5347 | -16.5254
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi | [8 empty] | 100 | 9.9939 | 295 | -130.367 | 168.8618 | 299.2288 | 100 | 9.9874 | 310.1 | -144.3065 | 158.4418 | 302.7483 | 912.5828 | 68.9346 | 65.0133 | 57.0986 | 43.1252 | 38.5642 | 36.3842 | 37.1594 | 36.0794 | 70.626 | 52.7762 | 16.1584 | 12.2371 | 4.3224 | -9.651 | -14.212 | -16.392 | -15.6168 | -16.6968
y = LwA, x = ohjausjännite | [8 empty] | 100 | 9.9953 | 205.5 | -199.4525 | 297.738 | 497.1905 | 100 | 10.02 | 222.9 | -227.8415 | 277.1562 | 504.9977 | 714.253 | 69.5001 | 66.5305 | 56.5545 | 41.2071 | 37.2126 | 36.6156 | 35.1948 | 34.1264 | 71.4278 | 53.024 | 16.4761 | 13.5065 | 3.5305 | -11.8169 | -15.8114 | -16.4084 | -17.8292 | -18.8976
y = Ax + B | [8 empty] | 80 | 8.003 | 282.1 | -42.324 | 21.2393 | 63.5633 | 80 | 8.0112 | 304.1 | -53.429 | 15.9645 | 69.3935 | 600.7118 | 67.2341 | 62.3012 | 54.1165 | 40.9083 | 36.8914 | 31.8151 | 33.5865 | 32.5033 | 68.6148 | 50.1133 | 17.1208 | 12.1879 | 4.0032 | -9.205 | -13.2219 | -18.2982 | -16.5268 | -17.6101
| A | B | [6 empty] | 80 | 8.0055 | 240.1 | -83.9246 | 110.6915 | 194.6161 | 80 | 8.0048 | 254.15 | -95.7862 | 104.8617 | 200.6478 | 517.977 | 65.936 | 60.6582 | 52.8993 | 39.1307 | 35.1567 | 30.5894 | 32.0392 | 30.6295 | 67.2401 | 48.6564 | 17.2796 | 12.0018 | 4.2429 | -9.5257 | -13.4997 | -18.067 | -16.6171 | -18.0269
Kaikki voltit | 21.5585 | 3.8866 |  | Korjaus, lisätään tulokseen |  |  |  |  | 80 | 7.999 | 169.5 | -127.6412 | 190.7042 | 318.3454 | 80 | 7.9889 | 180 | -149.7172 | 177.4782 | 327.1954 | 396.0153 | 67.2962 | 61.0831 | 51.4439 | 37.437 | 33.9916 | 30.6127 | 28.7984 | 27.7172 | 68.3244 | 48.6471 | 18.6491 | 12.436 | 2.7968 | -11.2101 | -14.6555 | -18.0344 | -19.8487 | -20.9299
VK sijainnin korjaus | -0.57965 | -3.3708 | -1.6545 | -1 | dB |  |  |  | 60 | 5.989 | 199.7 | -23.4594 | 10.9105 | 34.3699 | 60 | 5.994 | 218.2 | -27.4204 | 8.1607 | 35.5811 | 259.3583 | 61.3668 | 55.8849 | 46.9891 | 34.9468 | 30.7222 | 23.7533 | 25.4528 | 23.658 | 62.5832 | 43.3979 | 17.9689 | 12.487 | 3.5912 | -8.4511 | -12.6757 | -19.6446 | -17.9451 | -19.7399
[9 empty] | 60 | 5.9948 | 173.95 | -41.9774 | 55.4741 | 97.4516 | 60 | 6.007 | 182.1 | -49.8585 | 53.0246 | 102.8831 | 220.4973 | 60.6963 | 54.2979 | 44.9778 | 33.4618 | 30.2249 | 23.1949 | 23.2594 | 21.6412 | 61.6974 | 42.038 | 18.6584 | 12.2599 | 2.9398 | -8.5762 | -11.8131 | -18.8431 | -18.7786 | -20.3968
|  |  |  | Ilman korjausta |  | Korjauksen kanssa |  |  | 60 | 6.006 | 128.4 | -62.4018 | 95.9343 | 158.336 | 60 | 6.0003 | 130 | -77.2987 | 89.5195 | 166.8182 | 173.1375 | 61.2758 | 54.2525 | 43.3091 | 31.6846 | 25.6133 | 21.9853 | 20.8571 | 19.0238 | 62.1254 | 41.5223 | 19.7535 | 12.7302 | 1.7868 | -9.8377 | -15.909 | -19.537 | -20.6652 | -22.4985
Maksimi | 5.067 | V | ---> | 38.8708 | dB | 37.8708 | dB
Painotettu keskiarvo | 4.9608 | V | ---> | 38.4139 | dB | 37.4139 | dB | [11 empty] | Verkkokäyränposition korjaus | [12 empty] | 17.5508 | 12.4707 | 3.4807 | -9.6991 | -14.0293 | -17.8894 | -17.7069 | -19.0358
[10 empty] | V | LwA | alfa T | alfa P | alfa KA |  | LwA lask | Erotus |  | Korjaus | LwA Lask korjattu |  | Erotus korj. | [9 empty] | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19
Korjaus | [9 empty] | 9.998 | 54.0521 | 0.00080196 | 0.00076521 | 0.00078359 |  | 53.5225 | 0.52966 |  | 0.77466 | 54.2972 |  | 0.24501
[10 empty] | 9.9939 | 52.7762 | 0.0034384 | 0.0031483 | 0.0032934 |  | 53.5136 | -0.73744 |  | -0.057589 | 53.4561 |  | 0.67985
Äänitehotasot kanaviin | [9 empty] | 9.9953 | 53.024 | 0.011773 | 0.010164 | 0.010969 |  | 53.5167 | -0.49266 |  | -0.75499 | 52.7617 |  | -0.26233
Imupuoli | Ulko | 52.0297 | dB | [6 empty] | 8.003 | 50.1133 | 0.00079873 | 0.00075039 | 0.00077456 |  | 48.7243 | 1.3891 |  | 0.78138 | 49.5056 |  | -0.60769
| Poisto | 52.0568 | dB | [6 empty] | 8.0055 | 48.6564 | 0.0033759 | 0.0031064 | 0.0032412 |  | 48.731 | -0.074595 |  | -0.048326 | 48.6827 |  | 0.026269
| Erotus | 0.027099 | dB | [6 empty] | 7.999 | 48.6471 | 0.01108 | 0.010099 | 0.01059 |  | 48.7135 | -0.066368 |  | -0.7346 | 47.9789 |  | -0.66823
[10 empty] | 5.989 | 43.3979 | 0.00086183 | 0.00074733 | 0.00080458 |  | 42.4746 | 0.92327 |  | 0.75934 | 43.234 |  | -0.16393
Painepuoli | Tulo | 62.7047 | dB | [6 empty] | 5.9948 | 42.038 | 0.0032206 | 0.0031026 | 0.0031616 |  | 42.4955 | -0.45752 |  | -0.033921 | 42.4616 |  | 0.4236
| Jäte | 62.1902 | dB | [6 empty] | 6.006 | 41.5223 | 0.0096039 | 0.0098709 | 0.0097374 |  | 42.5357 | -1.0134 |  | -0.68597 | 41.8498 |  | 0.32745
| Erotus | 0.51452 | dB | [15 empty] | Verkkokäyräposition korjaus
[10 empty] | Logaritmisovite Vohj vs LwA | [8 empty] | -0.57965 | -3.3708 |  | 0.37826 | dB
Keskiarvo erotus | 0.27081 | dB | [7 empty] | 21.5585 | 3.8866
Korjaus K | 9.1859 | dB | [16 empty] | Max | Min
[19 empty] | 1 | -1
Taustamelukorjattu | 47.0567 | dB
Maksimikorjaus | 35.2708 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 37.4139 | dB |  | 33.4345 | 39.4551
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19 | ---> | 55.4139 | 49.4139 | 40.4139 | 27.4139 | 23.4139 | 19.4139 | 19.4139 | 18.4139 | 56.5054 | 37.2099 |  | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta vesipatteri 250 (hidden)
|  |  |  | Syötettävät tiedot |  |  | Reynolds-luvun vaikutus korjattavaan lämpötilaeroon
|  |  |  | Tilavuusvirta | 40 | dm3/s
|  |  |  | Tarvittava teho | 912 | W | Tilavuusvirta | Reynolds | Korjaus lämpötilaeroon
|  |  |  | Patterille tulevan ilman lämpötila | 1 | °C | 50 | 3256.3317 | -0.58214
|  |  |  | Patterilta lähtevän ilman lämpötila | 20 | °C | 50 | 4035.0197 | 0.25823 | 0.00032523 | -1.3896
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 50 | 6371.0838 | 0.5986
|  |  |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 50 | 1061.8473 | -12.8005 | Korjaus | -0.75966
|  |  |  | Arvio Reynolds-luvusta | 1936.8095 | - | 50
|  |  |  | Tarvittava lämpötilaero patterilla | 16.0005 | K | 50
50
|  |  |  | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan |  |  | 100 | 4813.7078 | -2.3334
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 100 | 6158.7144 | -0.019656 | 0.0010308 | -6.8922
Virhetilanne |  | FALSE | FALSE | Paluuveden lämpötila | 3.0009 | °C | 100 | 10618.473 | 3.9313
|  | FALSE |  | Virtaama | 0.0046356 | dm3/s | 100 | 1274.2168 | -15.6765 | Korjaus | -4.8959
|  | FALSE |  | Painehäviö | 0.051628 | kPa | 100
|  | FALSE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 0.027849 | kPa | 100 | [5 empty] | Korjaus lämpötilaeroon
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | 0.037774 | m/s | 100
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | 824.1901 | - | 100 | [5 empty] | -0.75966
[7 empty] | 200 | 7503.7209 | -0.58779
|  |  |  | Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan |  |  | 200 | 9768.9952 | 2.1785 | 0.00088764 | -8.6805 |  | 50 | -0.75966
Virhetilanne |  | FALSE | TRUE | Menoveden lämpötila | 23.0009 | °C | 200 | 16140.079 | 4.1257 |  |  |  | 100 | -4.8959
|  | FALSE |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 200 | 3610.2808 | -7.5753 | Korjaus | -6.9613 |  | 200 | -6.9613
|  |  |  | Virtaama | -0.031128 | dm3/s | 200 | [5 empty] | 300 | -6.7459
|  | TRUE |  | Painehäviö | #NUM! | kPa | 200
|  | TRUE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 1.2558 | kPa | 200 | [5 empty] | -0.021618 | -1.3278
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | -0.25366 | m/s | 200
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | -5534.4548 | - | 300 | 9202.6766 | -0.20012 |  |  |  | 0.0001999 | -0.091922 | 2.9752
[7 empty] | 300 | 11467.9509 | 0.54913 | 0.00067764 | -8.0584
[7 empty] | 300 | 19962.7293 | 4.6168
[7 empty] | 300 | 4672.1281 | -6.4985 | Korjaus | -6.7459
300
300
300
300
Tarvittavan lämpötilaeron laskenta
[7 empty] | Tilavuusvirta | Kerroin |  | Eksponenttisovite
[7 empty] | 50 | 0.064939 |  | 0.44216 | -4.4629 | 0.011528
[7 empty] | 100 | 0.087931 |  | 0.058904
[7 empty] | 200 | 0.12209
[7 empty] | 300 | 0.14192 |  | 3-asteen polynomin sovite
[10 empty] | 2.9107e-10 | -8.9054e-07 | 0.00058833 | 0.037712
0.059839
Nestepuolen painehäviö
[7 empty] | 1.6827 | 6.0793 | 436.7227

## Laskenta tulopuoli 350 (hidden)
Paine puhaltimen yli (2. aste polyn)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.041726 | 1.4923 | -18.3216 |  |  |  | Paine puh. yli | 108.1312 | Pa | [20 empty] | ILMAN PATTERIA
[7 empty] | 40 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten | [11 empty] | SFPINT -LASKENTA | [5 empty] | 10V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V | [11 empty] | 8V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
x = til.virta | [12 empty] | 19.5481 | -33.4982 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 38.6124 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  |  |  |  | Suodatinkorjaus | 0 |  |  |  |  | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
10V | [12 empty] | 18.9701 | -13.903 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 56.0753 | dB |  |  | 25 | 368.0233 | 20 | 299.783 | 10 | 213.6134 | 10 | 122.8515 |  |  |  |  | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | 79.5% |  |  |  |  | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
2. aste polynomi | [23 empty] | 100 | 348.743 | 50 | 289.9756 | 50 | 195.729 | 20 | 114.8725 | [10 empty] | PATTERIN KANSSA
A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 200 | 320.9076 | 100 | 272.7309 | 90 | 175.4582 | 40 | 97.2905 |  |  |  |  | Tulopuhaltimen paine-ero | 108.1312 | Pa |  |  |  | 10V | -0.0063692 | 0.61219 | 647.1064
-0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | [10 empty] | 3-9V | 12.4319 | -8.9951 |  | 3.9411 | ---> | Tulopuhallin | 3.9388 | V | OK |  | 300 | 289.86 | 150 | 254.131 | 130 | 151.4758 | 60 | 76.5423 |  |  |  |  | Poistopuhaltimen paine-ero | 108.4624 | Pa |  |  |  | 8V | -0.0059568 | 0.39696 | 425.1453
[13 empty] | 9V - 10V | 10.0321 | 12.6024 |  | 2.731 |  |  | TRUE |  |  |  | 400 | 254.1377 | 230 | 220.5245 | 170 | 120.4219 | 80 | 49.8423 | [10 empty] | 6V | -0.0069707 | 0.56997 | 199.6307
8V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 4.837e-05 | 0.07529 | 0.84515 | 3.9342 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 500 | 210.6472 | 320 | 173.2505 | 205 | 73.943 | [6 empty] | Tulopuhaltimen hyötysuhde | 17.02% |  |  |  |  | 4V | -0.0046179 | -0.19088 | 100.2451
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 610 | 141.3511 | 395 | 114.6459 | [8 empty] | Poistopuhaltimen hyötysuhde | 17.73%
A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.033737 | -2.2363 | 61.6596 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 25.4123 | W | max | [19 empty] | Onko patteri?
-0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | [9 empty] | 3.aste | 0.00019153 | -0.010557 | 0.95765 | -9.0341 |  |  | Rajoitus | 25.4123 | W | 516 | W | [12 empty] | SFP_int_limit | 1289 |  |  |  |  | FALSE
6V | [11 empty] | 2.aste | 26.186 | W |  |  |  |  | Poistopuhallin | 25.077 | [15 empty] | SFP_int_tulo | 165.28 |  |  |  |  | Valinta
2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 24.6385 | W |  |  |  |  | Elektroniikka | 2.37 | [15 empty] | SFP_int_poisto | 104.1117 |  |  |  |  | 10V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
A | B | C | [9 empty] | KA | 25.4123 | W | [21 empty] | SFP_int_KOK | 269.3918 |  |  |  |  | 8V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
-0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | [16 empty] | Total power | 52.8592 | W | [20 empty] | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
[42 empty] | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
4V | [11 empty] | Validointipiste | [6 empty] | Maks qV | 41 | l/s
2. aste polynomi | [11 empty] | 165 | l/s | [5 empty] | SFP | 1.2892 | kW/m3/s
A | B | C | [9 empty] | 198 | Pa
-0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2)
alfa
0.05
[18 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [19 empty] | Tehostusvara
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli | [7 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  |  |  |  | Maksimi tehostusvara |  | Tarkistus onko käyttöalueella |  |  | 3-9V | 12.4319 | -8.9951 |  | 4.9064
[18 empty] | 10 | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | -0.056312 | -101.655 | 112.9238 | 368.0233 | 112.9238 | 637.5892 | 240.2858 | 59.4107 | 75.6692 |  | 10 | 112.9238 |  | 683.7316 | Pa |  | 182.3% |  | TRUE | (OK, jos TOSI) |  | 9V - 10V | 10.0321 | 12.6024 |  | 3.9271
[18 empty] | 8 | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | -0.055894 | -83.5128 | 90.9742 | 299.783 | 90.9742 | 413.8153 | 134.9227 | 53.6994 | 71.4283 |  | 9 | 102.8917 |  | 458.9296 | Pa |  | Haluttu tehostuspiste |  | Tehostuspisteen ohjausjännite |  |  | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 4.837e-05 | 0.07529 | 0.84515 | 4.891
[18 empty] | 6 | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | -0.056901 | -54.2285 | 64.5672 | 213.6134 | 64.5672 | 208.4463 | 60.3423 | 48.5468 | 65.7837 |  | 8 | 90.9742 |  | 255.7059 | Pa |  | 52 | l/s | 4.9013 | V
[18 empty] | 4 | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578 | -0.054529 | -44.4873 | 41.2467 | 122.8515 | 41.2467 | 85.0647 | 25.9454 | 39.103 | 56.361 |  | 6 | 64.5672 |  | 112.8847 | Pa |  | 135.2 | Pa
[32 empty] | 4 | 41.2467
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Ulkokanava |  | 15 | 13 | 1 | -5 | -9 | -14 | -24 | -29 | ---> | 53.6124 | 51.6124 | 39.6124 | 33.6124 | 29.6124 | 24.6124 | 14.6124 | 9.6124 | 55.8814 | 38.927 | OK
[18 empty] | Tulokanava |  | 6 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 62.0753 | 64.0753 | 55.0753 | 52.0753 | 51.0753 | 46.0753 | 42.0753 | 40.0753 | 66.8541 | 55.9977 | OK
[29 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | 10V | 0.00037769 | 0.95964 | 127.1033 | [13 empty] | A | B | C
[20 empty] | 6,5V | 0.00058205 | 0.59865 | 75.6441 | [12 empty] | 10V | -0.0078887 | 3.1314 | 430.7164
[20 empty] | 5V | 0.000119 | 0.44802 | 30.9188 | [12 empty] | 6,5V | -0.0067204 | 2.2461 | 310.2146
[20 empty] | 3V | 7.844e-05 | 0.19954 | 17.5814 | [12 empty] | 5V | -0.0055201 | 1.3814 | 189.5261
[36 empty] | 3V | -0.003047 | 0.51216 | 96.9437
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
| l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
10V | 344.7 | 62.1447 | 504.4911 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 347.5588 | 81.8515 | 500.7667 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 149.9263 | 269.8713 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 324 | 61.1108 | 469.6243 | 2.aste | 0.0001316 | -0.06156 | 67.5623 | 62.2888 |  |  | 318.5737 | 81.0641 | 470.189 | 2.aste | 4.3666e-05 | -0.00025165 | 76.6781 | 77.2065 |  |  | 207.4229 | 344.2411 | [13 empty] | 10V | 149.9263 | 722.4261
| 292.5 | 60.9854 | 439.4751 | Lin. | 0.0090497 | 58.5587 |  | 59.5806 |  |  | 289.3128 | 80.2368 | 441.0612 | Lineaarinen | 0.023651 | 73.5392 |  | 76.2099 |  |  | 261.1074 | 404.7493 | [14 empty] | 207.4229 | 739.5303
| 199.8 | 60.5004 | 336.6081 | Log | 2.2906 | 48.2439 |  | 59.0709 |  |  | 207.4229 | 78.5071 | 345.3257 | Log | 6.2824 | 44.8927 |  | 74.5877 |  |  | 289.3128 | 441.2144 | [14 empty] | 261.1074 | 717.8806
[21 empty] | 320.5409 | 476.0109 | [14 empty] | 289.3128 | 675.419
8V | 281.5 | 58.2423 | 289.3769 |  | A | B |  |  |  | 8V | 283.9677 | 77.7354 | 293.3694 |  | A | B | C |  |  |  | 348.7793 | 508.6455 | [14 empty] | 320.5409 | 623.2369
| 263.3 | 57.7216 | 271.2288 | 2.aste | 6.9042e-05 | -0.0089937 | 55.303 | 55.0563 |  |  | 261.9698 | 76.8629 | 272.8589 | 2.aste | 8.8478e-05 | -0.010385 | 73.538 | 73.3254 |  |  | 318.5737 | 470.2501 | [14 empty] | 348.7793 | 572.2875
| 237.6 | 57.0637 | 247.399 | Lin. | 0.021305 | 52.1378 |  | 54.076 |  |  | 234.5567 | 75.9863 | 250.0643 | Lineaarinen | 0.029049 | 69.3314 |  | 71.9741 |  |  | 347.5588 | 500.7054 | [14 empty] | 318.5737 | 618.0453
| 163.8 | 55.6823 | 188.5718 | Log | 4.5249 | 32.5365 |  | 52.9463 |  |  | 167.4512 | 74.2778 | 194.6131 | Log | 6.2654 | 42.0763 |  | 70.3368 |  |  | 88.3954 | 219.5172 | [14 empty] | 347.5588 | 562.7672
[37 empty] | 88.3954 | 748.2212
4V | 199.7 | 52.0546 | 128.6916 |  | A | B | C |  |  | 4V | 196.5959 | 70.2945 | 120.3465 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 189.6 | 50.8778 | 112.5589 | 2.aste | 0.00065254 | -0.18352 | 62.5137 | 53.3848 |  |  | 188.2497 | 70.3939 | 121.4732 | 2.aste | 6.1523e-05 | 0.012551 | 65.609 | 66.6759 |  | 8 V | 117.9562 | 149.6922 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 172.1 | 50.4007 | 106.1296 | Lin. | 0.01969 | 47.4936 |  | 48.7649 |  |  | 164.3849 | 69.2385 | 108.1734 | Lineaarinen | 0.031871 | 64.1536 |  | 66.2115 |  |  | 167.4512 | 194.213 | [13 empty] | 8 V | 117.9562 | 480.4774
| 116.3 | 49.9852 | 85.3268 | Log | 2.8809 | 36.1037 |  | 48.1106 |  |  | 119.6571 | 68.0057 | 85.8109 | Log | 4.8784 | 44.5964 |  | 64.928 |  |  | 209.8673 | 226.8631 | [14 empty] | 167.4512 | 499.2532
[21 empty] | 234.5567 | 250.0149 | [14 empty] | 209.8673 | 489.6027
2V | 120.9 | 42.7142 | 42.3082 |  | A | B | C |  |  | 2V | 120.0669 | 60.2774 | 42.2554 |  | A | B | C |  |  |  | 285.0541 | 291.7599 | [14 empty] | 234.5567 | 465.3622
| 111.7 | 41.5822 | 40.4953 | 2.aste | 0.0019023 | -0.33292 | 55.1219 | 44.6266 |  |  | 110.2138 | 59.7453 | 41.1737 |  | 0.00032825 | -0.017145 | 57.6158 | 57.4671 |  |  | 262.7163 | 272.3613 | [14 empty] | 285.0541 | 405.8321
| 102.2 | 41.0263 | 37.4605 | Lin. | 0.035781 | 37.8686 |  | 39.3444 |  |  | 101.5421 | 59.2375 | 38.9035 | Lineaarinen | 0.044751 | 54.8202 |  | 56.666 |  |  | 261.9698 | 272.8671 | [14 empty] | 262.7163 | 432.6514
| 75.4 | 40.8288 | 31.8561 | Log | 3.2581 | 26.5015 |  | 38.6201 |  |  | 71.5108 | 58.0702 | 32.2842 | Log | 4.0906 | 40.5355 |  | 55.7508 |  |  | 283.9677 | 293.3486 | [14 empty] | 261.9698 | 433.6376
[21 empty] | 69.7466 | 122.3434 | [14 empty] | 283.9677 | 410.0083
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6V | 81.2767 | 68.3381 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 119.6571 | 85.8179 | [13 empty] | 6V | 81.2767 | 265.005
[21 empty] | 150.5971 | 100.5821 | [14 empty] | 119.6571 | 275.7212
[21 empty] | 164.3849 | 108.185 | [14 empty] | 150.5971 | 277.9894
[21 empty] | 191.8027 | 122.0671 | [14 empty] | 164.3849 | 260.1718
[21 empty] | 202.1015 | 127.0358 | [14 empty] | 191.8027 | 256.3865
[21 empty] | 188.2497 | 121.4744 | [14 empty] | 202.1015 | 247.7545
[21 empty] | 196.5959 | 120.3453 | [14 empty] | 188.2497 | 256.2777
[37 empty] | 196.5959 | 237.9663
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 4V | 49.9063 | 27.7891 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 71.5108 | 32.2847 | [13 empty] | ¤ V | 49.9063 | 115.4382
[21 empty] | 90.0432 | 35.6402 | [14 empty] | 71.5108 | 116.497
[21 empty] | 101.5421 | 38.9023 | [14 empty] | 90.0432 | 119.1784
[21 empty] | 119.0326 | 42.4215 | [14 empty] | 101.5421 | 118.075
[21 empty] | 110.2138 | 41.1739 | [14 empty] | 119.0326 | 114.8876
[21 empty] | 120.0669 | 42.2551 | [14 empty] | 110.2138 | 116.4471
[37 empty] | 120.0669 | 113.8894

## Laskenta poistopuoli 350 (hidden)
Paine puhaltimen yli (2. aste polyn)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.048343 | 0.7593 | -3.9333 |  |  |  | Paine puh. yli | 108.4624 | Pa
[7 empty] | 41 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V
x = til.virta | [12 empty] | 18.5678 | -29.6362 | Poisto |  |  | ----> | Poisto | 39.3165 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [12 empty] | 21.0182 | -23.6364 | Jäte |  |  | ----> | Jäte | 54.416 | dB |  |  | 25 | 387.0243 | 20 | 322.8487 | 10 | 231.4548 | 10 | 137.7948
2. aste polynomi | [23 empty] | 100 | 368.0647 | 50 | 312.4056 | 50 | 211.5621 | 20 | 129.5056
A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 200 | 340.5875 | 100 | 294.0433 | 90 | 189.1132 | 40 | 110.9257
-0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | [10 empty] | 3-9V | 12.1543 | -9.0141 |  | 4.1149 | ---> | Poistopuhallin | 4.1141 | V | OK |  | 300 | 309.742 | 150 | 274.2379 | 130 | 162.7615 | 60 | 88.0985
[13 empty] | 9V - 10V | 8.4516 | 24.3103 |  | 1.9747 |  |  | TRUE |  |  |  | 400 | 273.8652 | 170 | 265.827 | 170 | 129.2695 | 80 | 55.1025
6,5V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 0.00011592 | 0.068826 | 1.0958 | 4.1125 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 500 | 229.1915 | 190 | 257.0886 | 200 | 92.4087
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 580 | 178.9257 | 380 | 141.356
A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.016197 | 0.032791 | -3.7589 |  |  | ----> | Poistopuhallin | 25.077 | W | max
-0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | [9 empty] | 3.aste | -0.0003736 | 0.099599 | -5.7767 | 120.5104 |  |  | Rajoitus | 25.077 | W | 516 | W
5V | [11 empty] | 2.aste | 24.8129 | W
2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 25.3411 | W
A | B | C | [9 empty] | KA | 25.077 | W
-0.0054076 | 0.38488 | 210.6116
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.0048369 | 0.086518 | 89.919
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2)
alfa
0.05354
[18 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [19 empty] | Tehostusvara
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli | [6 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Poisto | Jäte |  | V | l/s |  |  |  |  | Maksimi tehostusvara |  | Tarkistus onko käyttöalueella |  | 3-9V | 12.1543 | -9.0141 |  | 5.1269
[18 empty] | 10 | -0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | -0.060354 | -89.1193 | 108.8259 | 387.0243 | 108.8259 | 634.0729 | 189.8986 | 57.9484 | 75.2777 |  | 10 | 108.8259 |  | 653.6566 | Pa |  | 165.4% |  | TRUE | (OK, jos TOSI) | 9V - 10V | 8.4516 | 24.3103 |  | 3.4301
[18 empty] | 8 | -0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | -0.058738 | -81.3003 | 88.6121 | 322.8487 | 88.6121 | 420.3986 | 130.7338 | 52.4527 | 70.0358 |  | 9 | 100.3743 |  | 436.7728 | Pa |  | Haluttu tehostuspiste |  | Tehostuspisteen ohjausjännite |  | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 0.00011592 | 0.068826 | 1.0958 | 5.0935
[18 empty] | 6 | -0.0054076 | 0.38488 | 210.6116 | -0.058947 | -56.5981 | 63.1273 | 231.4548 | 63.1273 | 213.3582 | 58.7625 | 48.2652 | 63.7409 |  | 8 | 88.6121 |  | 242.3847 | Pa |  | 53.3 | l/s | 5.1158 | V
[18 empty] | 4 | -0.0048369 | 0.086518 | 89.919 | -0.058376 | -38.513 | 39.995 | 137.7948 | 39.995 | 85.6421 | 24.8868 | 38.5879 | 53.8751 |  | 6 | 63.1273 |  | 101.768 | Pa |  | 152.1 | Pa
[32 empty] | 4 | 39.995
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Poistokanava |  | 16 | 13 | 0 | -4 | -9 | -14 | -23 | -32 | ---> | 55.3165 | 52.3165 | 39.3165 | 35.3165 | 30.3165 | 25.3165 | 16.3165 | 7.3165 | 57.1934 | 39.7266 | OK
[18 empty] | Jätekanava |  | 8 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 62.416 | 62.416 | 53.416 | 50.416 | 49.416 | 44.416 | 40.416 | 38.416 | 65.9672 | 54.3631 | OK
[29 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | 10V | -0.0012978 | 1.9038 | -1.9134 | [13 empty] | A | B | C
[20 empty] | 6,5V | 0.00080725 | 0.52076 | 78.2491 | [12 empty] | 10V | -0.0076219 | 3.1129 | 405.1597
[20 empty] | 5V | 0.0005289 | 0.32101 | 36.3902 | [12 empty] | 6,5V | -0.0057283 | 1.9786 | 306.4277
[20 empty] | 3V | -0.00013773 | 0.23028 | 15.8971 | [12 empty] | 5V | -0.0042805 | 1.0512 | 193.0802
[36 empty] | 3V | -0.0050879 | 0.86559 | 75.2873
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
| l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 2. aste tai Lineaarinen | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
10V | 366.3 | 62.0978 | 515.9924 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 367.2761 | 82.6891 | 515.9924 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 180.9218 | 302.3276 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 341.4 | 61.4047 | 499.9892 | 2.aste | 0.0001384 | -0.066729 | 67.997 | 62.3743 |  |  | 341.07 | 82.1053 | 499.9892 | 2.aste | -8.8357e-06 | 0.030904 | 72.5508 | 75.8094 |  |  | 223.5792 | 356.5449 | [13 empty] | 10V | 180.9218 | 721.3466
| 309.8 | 60.5733 | 457.5489 | Lin. | 0.013453 | 56.8568 |  | 58.3209 |  |  | 303.0732 | 81.0802 | 457.5489 | Lineaarinen | 0.025737 | 73.2781 |  | 76.0789 |  |  | 277.7764 | 421.0367 | [14 empty] | 223.5792 | 715.9379
| 221 | 60.0131 | 356.5449 | Log | 3.715 | 39.7811 |  | 57.2036 |  |  | 223.5792 | 79.0223 | 356.5449 | Log | 7.3594 | 39.1615 |  | 73.6754 |  |  | 303.0732 | 457.5489 | [14 empty] | 277.7764 | 682.7501
[21 empty] | 344.0085 | 508.8925 | [14 empty] | 303.0732 | 645.1853
8V | 304 | 58.3417 | 311.0428 |  | A | B |  |  |  | 8V | 306.4222 | 78.9904 | 311.0428 |  | A | B | C |  |  |  | 367.1836 | 519.4773 | [14 empty] | 344.0085 | 586.0302
| 281.7 | 57.3775 | 289.4856 | 2.aste | 0.00017903 | -0.062196 | 60.7001 | 56.5945 |  |  | 280.3754 | 78.0696 | 289.4856 | 2.aste | -2.4722e-05 | 0.048827 | 66.3416 | 70.4742 |  |  | 341.07 | 499.9892 | [14 empty] | 367.1836 | 518.5153
| 255.1 | 56.4899 | 260.4799 | Lin. | 0.023251 | 50.9442 |  | 53.0046 |  |  | 247.992 | 76.9423 | 260.4799 | Lineaarinen | 0.036933 | 67.7127 |  | 70.9854 |  |  | 367.2761 | 515.9924 | [14 empty] | 341.07 | 579.6234
| 180.1 | 55.305 | 196.9613 | Log | 5.3222 | 27.4828 |  | 51.3489 |  |  | 179.9754 | 74.3268 | 196.9613 | Log | 8.6635 | 29.2872 |  | 68.1367 | [18 empty] | 367.2761 | 514.9723
[21 empty] | l/s | W
4V | 218.4 | 51.6791 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 4V | 216.682 | 71.8597 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 8 V | 142.5403 | 164.9084
| 202.3 | 50.4079 | 123.4017 | 2.aste | 0.00043771 | -0.13316 | 59.7363 | 53.0746 |  |  | 203.4805 | 71.0554 | 123.4017 | 2.aste | 0.00012754 | 0.0028071 | 65.2416 | 65.9271 |  |  | 179.9754 | 196.9613 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 179.3 | 50.1135 | 110.699 | Lin. | 0.016691 | 47.4721 |  | 48.5258 |  |  | 177.6576 | 69.7857 | 110.699 | Lineaarinen | 0.046552 | 61.6463 |  | 64.585 |  |  | 225.6806 | 237.8112 | [13 empty] | 8 V | 142.5403 | 473.9139
| 128 | 49.839 | 86.5431 | Log | 2.6617 | 36.711 |  | 47.744 |  |  | 129.3172 | 67.7344 | 86.5431 | Log | 7.7547 | 29.9083 |  | 62.0526 |  |  | 247.992 | 260.4799 | [14 empty] | 179.9754 | 473.1385
[21 empty] | 284.0064 | 292.8625 | [14 empty] | 225.6806 | 462.6971
2V | 135.1 | 42.5989 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  | 2V | 136.9447 | 61.6361 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  |  | 305.1158 | 310.4142 | [14 empty] | 247.992 | 445.0516
| 124.4 | 41.7664 | 43.2728 | 2.aste | 0.00084241 | -0.14169 | 46.3623 | 42.0431 |  |  | 126.4833 | 60.7087 | 43.2728 | 2.aste | 0.00037912 | -0.010614 | 55.9817 | 56.1637 |  |  | 280.3754 | 289.4856 | [14 empty] | 284.0064 | 408.5204
| 113.2 | 41.1225 | 39.568 | Lin. | 0.035173 | 37.5154 |  | 38.9222 |  |  | 110.482 | 59.4342 | 39.568 | Lineaarinen | 0.070692 | 51.8144 |  | 54.6417 |  |  | 306.4222 | 311.0428 | [14 empty] | 305.1158 | 374.8763
| 78.2 | 40.4335 | 33.3093 | Log | 3.5059 | 24.9867 |  | 37.9192 |  |  | 79.6684 | 57.5428 | 33.3093 | Log | 7.3284 | 25.3093 |  | 52.342 |  |  | 68.2357 | 119.4019
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6V | 98.6254 | 73.2555
[21 empty] | 129.3172 | 86.5431 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 160.7795 | 101.629 | [13 empty] | 6V | 98.6254 | 255.3007
[21 empty] | 177.6576 | 110.699 | [14 empty] | 129.3172 | 256.3427
[21 empty] | 203.3412 | 123.3563 | [14 empty] | 160.7795 | 253.8156
[21 empty] | 222.7945 | 134.9092 | [14 empty] | 177.6576 | 243.9319
[21 empty] | 203.4805 | 123.4017 | [14 empty] | 203.3412 | 228.3409
[21 empty] | 216.682 | 130.0214 | [14 empty] | 222.7945 | 215.6986
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 2V | 60.764 | 29.4094
[21 empty] | 79.6684 | 33.3093 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 98.4635 | 37.2816 | [13 empty] | 4 V | 60.764 | 109.3197
[21 empty] | 110.482 | 39.568 | [14 empty] | 79.6684 | 111.6532
[21 empty] | 128.4554 | 42.9142 | [14 empty] | 98.4635 | 110.4248
[21 empty] | 132.432 | 43.8912 | [14 empty] | 110.482 | 110.0288
[21 empty] | 126.4833 | 43.2728 | [14 empty] | 128.4554 | 102.354
[21 empty] | 136.9447 | 45.5376 | [14 empty] | 132.432 | 100.4856

## Laskenta vaipan läpi 350 (hidden)
Verkkokäyrän positio
Ohjausjännite |  |  | Alfa | Keskiarvo Alfa |  |  |  |  | Tulopuoli | [5 empty] | Poistopuoli | [5 empty] | P* [W] | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LW,kok** [dB] | LW,A,kok** [dB]
Tulo | 5.067 | V | 0.05 | 0.05177 |  |  |  |  | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps21 [Pa] | ps22 [Pa] | ptU [Pa] | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps11 [Pa] | ps12 [Pa] | ptU [Pa] |  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
Poisto | 4.7483 | V | 0.05354
[9 empty] | 100 | 9.998 | 345.6 | -64.0289 | 31.7569 | 95.7858 | 100 | 10.001 | 366.1 | -79.0009 | 23.5596 | 102.5605 | 1023.8314 | 69.9444 | 66.4424 | 58.1648 | 45.0338 | 39.5869 | 38.2722 | 38.5175 | 37.5267 | 71.7599 | 54.0521 | 15.8922 | 12.3903 | 4.1126 | -9.0183 | -14.4652 | -15.78 | -15.5347 | -16.5254
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi | [8 empty] | 100 | 9.9939 | 295 | -130.367 | 168.8618 | 299.2288 | 100 | 9.9874 | 310.1 | -144.3065 | 158.4418 | 302.7483 | 912.5828 | 68.9346 | 65.0133 | 57.0986 | 43.1252 | 38.5642 | 36.3842 | 37.1594 | 36.0794 | 70.626 | 52.7762 | 16.1584 | 12.2371 | 4.3224 | -9.651 | -14.212 | -16.392 | -15.6168 | -16.6968
y = LwA, x = ohjausjännite | [8 empty] | 100 | 9.9953 | 205.5 | -199.4525 | 297.738 | 497.1905 | 100 | 10.02 | 222.9 | -227.8415 | 277.1562 | 504.9977 | 714.253 | 69.5001 | 66.5305 | 56.5545 | 41.2071 | 37.2126 | 36.6156 | 35.1948 | 34.1264 | 71.4278 | 53.024 | 16.4761 | 13.5065 | 3.5305 | -11.8169 | -15.8114 | -16.4084 | -17.8292 | -18.8976
y = Ax + B | [8 empty] | 80 | 8.003 | 282.1 | -42.324 | 21.2393 | 63.5633 | 80 | 8.0112 | 304.1 | -53.429 | 15.9645 | 69.3935 | 600.7118 | 67.2341 | 62.3012 | 54.1165 | 40.9083 | 36.8914 | 31.8151 | 33.5865 | 32.5033 | 68.6148 | 50.1133 | 17.1208 | 12.1879 | 4.0032 | -9.205 | -13.2219 | -18.2982 | -16.5268 | -17.6101
| A | B | [6 empty] | 80 | 8.0055 | 240.1 | -83.9246 | 110.6915 | 194.6161 | 80 | 8.0048 | 254.15 | -95.7862 | 104.8617 | 200.6478 | 517.977 | 65.936 | 60.6582 | 52.8993 | 39.1307 | 35.1567 | 30.5894 | 32.0392 | 30.6295 | 67.2401 | 48.6564 | 17.2796 | 12.0018 | 4.2429 | -9.5257 | -13.4997 | -18.067 | -16.6171 | -18.0269
Kaikki voltit | 21.5585 | 3.8866 |  | Korjaus, lisätään tulokseen |  |  |  |  | 80 | 7.999 | 169.5 | -127.6412 | 190.7042 | 318.3454 | 80 | 7.9889 | 180 | -149.7172 | 177.4782 | 327.1954 | 396.0153 | 67.2962 | 61.0831 | 51.4439 | 37.437 | 33.9916 | 30.6127 | 28.7984 | 27.7172 | 68.3244 | 48.6471 | 18.6491 | 12.436 | 2.7968 | -11.2101 | -14.6555 | -18.0344 | -19.8487 | -20.9299
VK sijainnin korjaus | -0.57965 | -3.3708 | -1.6545 | -1 | dB |  |  |  | 60 | 5.989 | 199.7 | -23.4594 | 10.9105 | 34.3699 | 60 | 5.994 | 218.2 | -27.4204 | 8.1607 | 35.5811 | 259.3583 | 61.3668 | 55.8849 | 46.9891 | 34.9468 | 30.7222 | 23.7533 | 25.4528 | 23.658 | 62.5832 | 43.3979 | 17.9689 | 12.487 | 3.5912 | -8.4511 | -12.6757 | -19.6446 | -17.9451 | -19.7399
[9 empty] | 60 | 5.9948 | 173.95 | -41.9774 | 55.4741 | 97.4516 | 60 | 6.007 | 182.1 | -49.8585 | 53.0246 | 102.8831 | 220.4973 | 60.6963 | 54.2979 | 44.9778 | 33.4618 | 30.2249 | 23.1949 | 23.2594 | 21.6412 | 61.6974 | 42.038 | 18.6584 | 12.2599 | 2.9398 | -8.5762 | -11.8131 | -18.8431 | -18.7786 | -20.3968
|  |  |  | Ilman korjausta |  | Korjauksen kanssa |  |  | 60 | 6.006 | 128.4 | -62.4018 | 95.9343 | 158.336 | 60 | 6.0003 | 130 | -77.2987 | 89.5195 | 166.8182 | 173.1375 | 61.2758 | 54.2525 | 43.3091 | 31.6846 | 25.6133 | 21.9853 | 20.8571 | 19.0238 | 62.1254 | 41.5223 | 19.7535 | 12.7302 | 1.7868 | -9.8377 | -15.909 | -19.537 | -20.6652 | -22.4985
Maksimi | 5.067 | V | ---> | 38.8708 | dB | 37.8708 | dB
Painotettu keskiarvo | 4.9608 | V | ---> | 38.4139 | dB | 37.4139 | dB | [11 empty] | Verkkokäyränposition korjaus | [12 empty] | 17.5508 | 12.4707 | 3.4807 | -9.6991 | -14.0293 | -17.8894 | -17.7069 | -19.0358
[10 empty] | V | LwA | alfa T | alfa P | alfa KA |  | LwA lask | Erotus |  | Korjaus | LwA Lask korjattu |  | Erotus korj. | [9 empty] | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19
Korjaus | [9 empty] | 9.998 | 54.0521 | 0.00080196 | 0.00076521 | 0.00078359 |  | 53.5225 | 0.52966 |  | 0.77466 | 54.2972 |  | 0.24501
[10 empty] | 9.9939 | 52.7762 | 0.0034384 | 0.0031483 | 0.0032934 |  | 53.5136 | -0.73744 |  | -0.057589 | 53.4561 |  | 0.67985
Äänitehotasot kanaviin | [9 empty] | 9.9953 | 53.024 | 0.011773 | 0.010164 | 0.010969 |  | 53.5167 | -0.49266 |  | -0.75499 | 52.7617 |  | -0.26233
Imupuoli | Ulko | 52.0297 | dB | [6 empty] | 8.003 | 50.1133 | 0.00079873 | 0.00075039 | 0.00077456 |  | 48.7243 | 1.3891 |  | 0.78138 | 49.5056 |  | -0.60769
| Poisto | 52.0568 | dB | [6 empty] | 8.0055 | 48.6564 | 0.0033759 | 0.0031064 | 0.0032412 |  | 48.731 | -0.074595 |  | -0.048326 | 48.6827 |  | 0.026269
| Erotus | 0.027099 | dB | [6 empty] | 7.999 | 48.6471 | 0.01108 | 0.010099 | 0.01059 |  | 48.7135 | -0.066368 |  | -0.7346 | 47.9789 |  | -0.66823
[10 empty] | 5.989 | 43.3979 | 0.00086183 | 0.00074733 | 0.00080458 |  | 42.4746 | 0.92327 |  | 0.75934 | 43.234 |  | -0.16393
Painepuoli | Tulo | 62.7047 | dB | [6 empty] | 5.9948 | 42.038 | 0.0032206 | 0.0031026 | 0.0031616 |  | 42.4955 | -0.45752 |  | -0.033921 | 42.4616 |  | 0.4236
| Jäte | 62.1902 | dB | [6 empty] | 6.006 | 41.5223 | 0.0096039 | 0.0098709 | 0.0097374 |  | 42.5357 | -1.0134 |  | -0.68597 | 41.8498 |  | 0.32745
| Erotus | 0.51452 | dB | [15 empty] | Verkkokäyräposition korjaus
[10 empty] | Logaritmisovite Vohj vs LwA | [8 empty] | -0.57965 | -3.3708 |  | 0.37826 | dB
Keskiarvo erotus | 0.27081 | dB | [7 empty] | 21.5585 | 3.8866
Korjaus K | 9.1859 | dB | [16 empty] | Max | Min
[19 empty] | 1 | -1
Taustamelukorjattu | 47.0567 | dB
Maksimikorjaus | 35.2708 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 37.4139 | dB |  | 33.4345 | 39.4551
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19 | ---> | 55.4139 | 49.4139 | 40.4139 | 27.4139 | 23.4139 | 19.4139 | 19.4139 | 18.4139 | 56.5054 | 37.2099 |  | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta vesipatteri 350 (hidden)
|  |  |  | Syötettävät tiedot |  |  | Reynolds-luvun vaikutus korjattavaan lämpötilaeroon
|  |  |  | Tilavuusvirta | 40 | dm3/s
|  |  |  | Tarvittava teho | 912 | W | Tilavuusvirta | Reynolds | Korjaus lämpötilaeroon
|  |  |  | Patterille tulevan ilman lämpötila | 1 | °C | 50 | 4388.9688 | 0.29667
|  |  |  | Patterilta lähtevän ilman lämpötila | 20 | °C | 50 | 5309.2365 | -0.47043
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 50 | 8494.7784 | 0.72366
|  |  |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 50 | 4388.9688 | 0.29667 | Korjaus | 0.3
|  |  |  | Arvio Reynolds-luvusta | 1936.8095 | - | 50 | 3964.2299 | 0.41312
|  |  |  | Tarvittava lämpötilaero patterilla | 9.2992 | K | 50 | 3539.491 | -0.47043
[7 empty] | 50 | 3114.7521 | -0.85398
|  |  |  | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan |  |  | 100 | 7078.982 | 0.8965
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 100 | 8707.1479 | 0.61513
Virhetilanne |  | TRUE | FALSE | Paluuveden lämpötila | -10.4015 | °C | 100 | 13591.6455 | 0.83376
|  | FALSE |  | Virtaama | 0.003607 | dm3/s | 100 | 3822.6503 | -4.9373 | Korjaus | -4.5
|  | FALSE |  | Painehäviö | 0.027935 | kPa | 100 | 7078.982 | 0.8965
|  | FALSE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 0.016862 | kPa | 100 | 6512.6635 | 1.1048 | 0.0017873 | -10.939 |  | Korjaus lämpötilaeroon
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | 0.029393 | m/s | 100 | 5663.1856 | -0.5828
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | 641.3112 | - | 100 | 4955.2874 | -1.0725 |  |  |  | 0.3
[7 empty] | 200 | 11184.7916 | 1.439
|  |  |  | Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan |  |  | 200 | 13804.0149 | 1.3612 |  |  |  | 50 | 0.3
Virhetilanne |  | FALSE | TRUE | Menoveden lämpötila | 9.5985 | °C | 200 | 22511.1628 | 2.7945 |  |  |  | 100 | -4.5
|  | FALSE |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 200 | 6158.7144 | -4.3388 | Korjaus | -4.5 |  | 200 | -4.5
|  |  |  | Virtaama | -0.010679 | dm3/s | 200 | 11184.7916 | 1.439 |  |  |  | 300 | -4.5
|  | TRUE |  | Painehäviö | #NUM! | kPa | 200 | 9910.5748 | -0.111 | 0.0011045 | -11.0314
|  | TRUE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 0.1478 | kPa | 200 | 8494.7784 | -2.1666 |  |  |  | -0.014644 | -0.92034
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | -0.087021 | m/s | 200 | 7503.7209 | -2.2055
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | -1898.6886 | - | 300 | 14299.5437 | 2.5297 |  |  |  | 0.00018332 | -0.079116 | 3.0256
[7 empty] | 300 | 17626.6652 | 2.2719
[7 empty] | 300 | 25909.0742 | -0.20978
[7 empty] | 300 | 7645.3006 | -4.4845 | Korjaus | -4.5
[7 empty] | 300 | 14299.5437 | 2.5297
[7 empty] | 300 | 12175.8491 | -0.93511 | 0.0010014 | -12.3554
[7 empty] | 300 | 10760.0527 | -1.745
[7 empty] | 300 | 9202.6766 | -2.9858
Tarvittavan lämpötilaeron laskenta
[7 empty] | Tilavuusvirta | Kerroin |  | Eksponenttisovite
[7 empty] | 50 | 0.10404 |  | 0.45113 | -4.0233 | 0.017894
[7 empty] | 100 | 0.14328 |  | 0.094504
[7 empty] | 200 | 0.1978
[7 empty] | 300 | 0.23203 |  | 3-asteen polynomin sovite
[10 empty] | 2.331e-09 | -2.4135e-06 | 0.0011061 | 0.054477
0.095008
Nestepuolen painehäviö
[7 empty] | 1.787 | 6.4739 | 648.0329

## Laskenta tulopuoli 100 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 17.1251 | -10.8382 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 52.3343 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 16.8842 | 1.0322 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 63.3161 | dB |  |  | 25 | 105.5599 | 20 | 80.7046 | 10 | 54.339 | 10 | 20.411
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 91.3341 | 50 | 73.8387 | 40 | 44.8078 | 20 | 15.4146
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 79.8615 | 100 | 61.6656 | 60 | 38.0656 | 25 | 12.8146
-0.022433 | -2.261 | 513.6437 | [9 empty] | 3-7,5V | 9.8319 | -12.1851 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.3077 | V | OK |  | 250 | 69.1547 | 150 | 48.3562 | 80 | 30.9537 | 30 | 10.1388
[12 empty] | 7,5V - 10V | 3.3928 | 36.1081 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 55.3015 | 170 | 42.6336 | 100 | 23.4037 | 34 | 7.939
6,5V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 39.3343 | 190 | 36.634 | 110 | 19.4367
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 400 | 36.815 | 220 | 27.0145
A | B | C | [9 empty] | 0.027567 | -0.85794 | 13.3665 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 23.1553 | W
-0.01376 | -2.2428 | 290.6309 | [15 empty] | Rajoitus | 23.1553 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 21.4528
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.011131 | -2.0439 | 153.9328 | [15 empty] | Total power | 47.6081 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 41 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.1612 | kW/m3/s
A | B | C
-0.010317 | -1.6318 | 47.6053
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.05
[17 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [16 empty] | Tehostusvara
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[17 empty] | 10 | -0.022433 | -2.261 | 513.6437 | -0.072433 | -101.2513 | 70.0363 | 105.5599 | 70.0363 | 245.254 | 88.9535 | 62.0083 | 73.3135 |  | 10 | 70.0363 |  | 75.09% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[17 empty] | 6.5 | -0.01376 | -2.2428 | 290.6309 | -0.06376 | -87.3556 | 52.1796 | 80.7046 | 52.1796 | 136.1356 | 42.1848 | 56.9274 | 67.4967 |  | 7.5 | 61.5542 |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[17 empty] | 5 | -0.011131 | -2.0439 | 153.9328 | -0.061131 | -69.6098 | 36.1742 | 54.339 | 36.1742 | 65.4288 | 19.8494 | 50.3937 | 61.0461 |  | 6.5 | 52.1796 |  | 52 | l/s |  | 6.5282 | V
[17 empty] | 3 | -0.010317 | -1.6318 | 47.6053 | -0.060317 | -44.7075 | 17.6536 | 20.411 | 17.6536 | 15.5825 | 6.3787 | 38.4232 | 49.8461 |  | 5 | 36.1742 |  | 135.2 | Pa
[31 empty] | 3 | 17.6536
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 21 | 10 | 3 | -8 | -20 | -26 | -34 | -39 | ---> | 73.3343 | 62.3343 | 55.3343 | 44.3343 | 32.3343 | 26.3343 | 18.3343 | 13.3343 | 73.7349 | 51.9373 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 22 | 7 | -1 | -4 | -10 | -12 | -18 | -28 | ----> | 85.3161 | 70.3161 | 62.3161 | 59.3161 | 53.3161 | 51.3161 | 45.3161 | 35.3161 | 85.4877 | 63.3498 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | 0.001102 | 0.4995 | 48.5651
[19 empty] | 6,5V | 0.0033057 | 0.10846 | 27.5248
[19 empty] | 5V | 0.00023977 | 0.20094 | 12.2668
[19 empty] | 3V | -0.0010065 | 0.10696 | 4.8041
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 95.5209 | 60.1803 | 106.6506 | A | B |  |  |  | 10V | 95.4073 | 72.434 | 106.1963 |  | A | B | C |  |  | 10V | 95.5209 | 106.6506
| 78.1727 | 61.4566 | 95.4485 | -0.0010983 | 0.10839 | 59.804 |  |  |  | 77.2191 | 73.082 | 91.7251 |  | -0.00014052 | -0.011427 | 74.8031 |  |  |  | 78.1727 | 95.4485
| 56.9973 | 62.5062 | 80.5375 | [6 empty] | 59.03 | 73.6396 | 82.8554 | [7 empty] | 56.9973 | 80.5375
| 32.7364 | 62.149 | 66.133 | [6 empty] | 38.9982 | 74.1435 | 69.415 | [7 empty] | 32.7364 | 66.133
[20 empty] | 95.4073 | 106.1963
6,5V | 71.5936 | 55.839 | 52.1949 | A | B |  |  |  | 6,5V | 71.9964 | 67.704 | 52.5362 |  | A | B | C |  |  |  | 77.2191 | 91.7251
| 58.1309 | 56.9804 | 45.4648 | -0.0014317 | 0.12589 | 54.2567 |  |  |  | 56.69 | 67.2609 | 43.6681 |  | 0.00037721 | -0.039883 | 68.5508 |  |  |  | 59.03 | 82.8554
| 42.9618 | 56.8139 | 38.6996 | [6 empty] | 44.3245 | 67.7653 | 38.9775 | [7 empty] | 38.9982 | 69.415
| 24.4927 | 56.5384 | 32.0906 | [6 empty] | 29.0309 | 67.6414 | 33.5188 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6,5V | 71.5936 | 52.1949
5V | 48.4536 | 49.7994 | 22.085 | A | B | C |  |  | 5V | 49.2318 | 60.9907 | 23.2492 |  | A | B | C |  |  |  | 58.1309 | 45.4648
| 39.0067 | 50.5413 | 20.3408 | -0.0024813 | 0.16747 | 47.5825 |  |  |  | 40.0727 | 60.9429 | 20.6404 |  | -0.0020467 | 0.16671 | 57.6939 |  |  |  | 24.4927 | 32.0906
| 29.0391 | 50.1731 | 17.7428 | [6 empty] | 30.72 | 61.0168 | 18.9012 | [7 empty] | 71.9964 | 52.5362
| 17.1364 | 49.7747 | 15.7761 | [6 empty] | 19.8573 | 60.1583 | 16.2855 | [7 empty] | 56.69 | 43.6681
[20 empty] | 44.3245 | 38.9775
3V | 21.9036 | 38.6323 | 6.6132 | A | B | C |  |  | 3V | 21.7936 | 49.8135 | 6.6532 |  | A | B | C |  |  |  | 29.0309 | 33.5188
| 19.9791 | 39.3442 | 6.6144 | 0.0046809 | -0.044231 | 37.7452 |  |  |  | 19.1882 | 50.0494 | 6.4973 |  | -0.015285 | 0.61031 | 43.8354 |  |  |  | l/s | W
| 14.3682 | 37.7587 | 6.0286 | [6 empty] | 15.0464 | 49.4685 | 6.2379 | [6 empty] | 5V | 48.4536 | 22.085
| 8.88 | 37.8143 | 5.7833 | [6 empty] | 9.6709 | 48.3298 | 5.7653 | [7 empty] | 39.0067 | 20.3408
[20 empty] | 17.1364 | 15.7761
[20 empty] | 49.2318 | 23.2492
[20 empty] | 40.0727 | 20.6404
[20 empty] | 30.72 | 18.9012
[20 empty] | 19.8573 | 16.2855
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 21.9036 | 6.6132
[20 empty] | 19.9791 | 6.6144
[20 empty] | 14.3682 | 6.0286
[20 empty] | 21.7936 | 6.6532
[20 empty] | 19.1882 | 6.4973
[20 empty] | 15.0464 | 6.2379
[20 empty] | 9.6709 | 5.7653

## Laskenta poistopuoli 100 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 41 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 18.7624 | -18.9824 | Ulko |  |  | ----> | Poisto | 50.6933 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 18.1641 | -4.2901 | Tulo |  |  | ----> | Jäte | 63.1635 | dB |  |  | 25 | 115.6788 | 20 | 91.9884 | 15 | 63.4949 | 10 | 29.6705
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 103.494 | 50 | 86.2865 | 40 | 56.9738 | 20 | 22.5789
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 93.3922 | 100 | 75.9006 | 60 | 51.1452 | 30 | 16.489
-0.03891 | 0.73137 | 461.0714 | [9 empty] | 3-7,5V | 10.4039 | -10.6831 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 4.9677 | V | OK |  | 250 | 83.6475 | 150 | 63.979 | 80 | 44.536 | 35 | 13.7083
[12 empty] | 7,5V - 10V | 2.9365 | 45.3222 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 70.3402 | 170 | 58.5924 | 100 | 36.7108 | 40 | 11.0677
6,5 V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 53.1577 | 190 | 52.7094 | 125 | 23.2979
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 425 | 41.2632 | 245 | 32.0448
A | B | C | [9 empty] | 0.025976 | -0.87749 | 13.7649 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 21.4528 | W
-0.0278 | -0.30539 | 283.3333 | [15 empty] | Rajoitus | 21.4528 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 20.6692
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.032581 | 0.091237 | 140.5589 | [15 empty] | Total power | 45.122 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 41 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.1005 | kW/m3/s
A | B | C
0.017595 | -2.3295 | 63.6265
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.05354
[17 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [16 empty] | Tehostusvara
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella
[17 empty] | 10 | -0.03891 | 0.73137 | 461.0714 | -0.092449 | -66.7759 | 74.6869 | 115.6788 | 74.6869 | 298.6508 | 93.3139 | 62.461 | 74.2796 |  | 10 | 74.6869 |  | 82.16% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI)
[17 empty] | 6.5 | -0.0278 | -0.30539 | 283.3333 | -0.08134 | -60.9268 | 57.1724 | 91.9884 | 57.1724 | 175.0037 | 47.9168 | 56.677 | 69.0751 |  | 7.5 | 67.3457 |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[17 empty] | 5 | -0.032581 | 0.091237 | 140.5589 | -0.08612 | -39.8733 | 40.9328 | 63.4949 | 40.9328 | 89.705 | 21.9168 | 50.0724 | 62.9058 |  | 6.5 | 57.1724 |  | 53.3 | l/s |  | 6.1499 | V
[17 empty] | 3 | 0.017595 | -2.3295 | 63.6265 | -0.035944 | -85.5088 | 20.7013 | 29.6705 | 20.7013 | 22.944 | 6.5788 | 38.2011 | 50.8841 |  | 5 | 40.9328 |  | 152.1 | Pa
[31 empty] | 3 | 20.7013
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 19 | 10 | 3 | -5 | -13 | -19 | -29 | -34 | ---> | 69.6933 | 60.6933 | 53.6933 | 45.6933 | 37.6933 | 31.6933 | 21.6933 | 16.6933 | 70.3221 | 50.3847 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 22 | 6 | 3 | -4 | -9 | -11 | -18 | -22 | ----> | 85.1635 | 69.1635 | 66.1635 | 59.1635 | 54.1635 | 52.1635 | 45.1635 | 41.1635 | 85.3408 | 63.953 | Tarkista laskenta!
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | 0.0034049 | 0.14582 | 63.4301
[19 empty] | 6,5V | 0.0013762 | 0.30358 | 26.0624
[19 empty] | 5V | -0.00035887 | 0.275 | 11.2616
[19 empty] | 3V | 0.0027577 | -0.041245 | 6.2508
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 107.4702 | 61.134 | 116.6287 | A | B |  |  |  | 10V | 104.6208 | 73.3494 | 117.1517 |  | A | B | C |  |  | 10V | 107.4702 | 116.6287
| 97.1646 | 61.4631 | 107.8905 | -0.00046771 | 0.042405 | 61.9028 |  |  |  | 87.7167 | 73.5866 | 108.2515 |  | -0.00020328 | 0.0010982 | 75.3315 |  |  |  | 97.1646 | 107.8905
| 77.4504 | 62.4761 | 92.2331 | [6 empty] | 60.0687 | 74.9037 | 88.1001 | [7 empty] | 77.4504 | 92.2331
| 55.7661 | 62.7869 | 76.4725 | [6 empty] | 38.463 | 74.9824 | 75.6662 | [7 empty] | 55.7661 | 76.4725
[20 empty] | 104.6208 | 117.1517
6,5V | 85.2194 | 56.2268 | 60.5778 | A | B |  |  |  | 6,5V | 81.7942 | 68.6258 | 61.6094 |  | A | B | C |  |  |  | 87.7167 | 108.2515
| 75.3089 | 56.9869 | 55.5276 | -0.00045476 | 0.055462 | 54.9925 |  |  |  | 68.9613 | 68.6928 | 55.2532 |  | -0.00019894 | 0.0062784 | 69.3664 |  |  |  | 60.0687 | 88.1001
| 59.0911 | 56.3872 | 45.261 | [6 empty] | 46.5991 | 69.3626 | 44.8711 | [7 empty] | 38.463 | 75.6662
| 42.1776 | 56.6104 | 37.7649 | [6 empty] | 29.6312 | 69.3257 | 37.4722 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6,5V | 85.2194 | 60.5778
5V | 59.2325 | 49.3754 | 25.4173 | A | B | C |  |  | 5V | 57.9216 | 62.2127 | 26.8644 |  | A | B | C |  |  |  | 75.3089 | 55.5276
| 52.5899 | 50.5479 | 24.3443 | -0.0046444 | 0.43795 | 39.9274 |  |  |  | 49.6872 | 62.5797 | 24.6106 |  | -0.0016762 | 0.12277 | 60.6891 |  |  |  | 42.1776 | 37.7649
| 42.6813 | 49.8364 | 21.0731 | [6 empty] | 33.798 | 62.9786 | 20.9894 | [7 empty] | 81.7942 | 61.6094
| 31.091 | 49.1418 | 18.0716 | [6 empty] | 21.2461 | 62.5206 | 17.3035 | [7 empty] | 68.9613 | 55.2532
[20 empty] | 46.5991 | 44.8711
3V | 31.7062 | 38.5742 | 7.6543 | A | B | C |  |  | 3V | 28.2613 | 50.3046 | 7.4177 |  | A | B | C |  |  |  | 29.6312 | 37.4722
| 26.8268 | 39.3507 | 7.0952 | -0.011004 | 0.6276 | 29.9248 |  |  |  | 23.704 | 50.9103 | 6.912 |  | -0.010956 | 0.46497 | 45.9536 |  |  |  | l/s | W
| 21.2246 | 37.7928 | 6.4091 | [6 empty] | 16.9931 | 50.6099 | 6.4397 | [6 empty] | 5V | 59.2325 | 25.4173
| 16.0877 | 37.3467 | 6.0005 | [6 empty] | 11.4648 | 49.8743 | 6.1312 | [7 empty] | 52.5899 | 24.3443
[20 empty] | 31.091 | 18.0716
[20 empty] | 57.9216 | 26.8644
[20 empty] | 49.6872 | 24.6106
[20 empty] | 33.798 | 20.9894
[20 empty] | 21.2461 | 17.3035
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 31.7062 | 7.6543
[20 empty] | 26.8268 | 7.0952
[20 empty] | 21.2246 | 6.4091
[20 empty] | 28.2613 | 7.4177
[20 empty] | 23.704 | 6.912
[20 empty] | 16.9931 | 6.4397
[20 empty] | 11.4648 | 6.1312

## Laskenta vaipan läpi 100 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.3077 | V
Poisto | 4.9677 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
7,5 V - 10 V | 7.6565 | 31.9288
4 V - 7,5 V | 26.3292 | -5.5042
Maksimi | 5.3077 | V | ---> | 38.4436 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.1944 | V | ---> | 37.8752 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 52.0297 | dB
| Poisto | 52.0568 | dB
| Erotus | 0.027099 | dB
Painepuoli | Tulo | 62.7047 | dB
| Jäte | 62.1902 | dB
| Erotus | 0.51452 | dB
Keskiarvo erotus | 0.27081 | dB
Korjaus K | 9.1859 | dB
Taustamelukorjattu | 47.6295 | dB
Maksimikorjaus | 35.8436 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 37.8752 | dB |  | 33.8958 | 39.9164
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 15 | 10 | 5 | -5 | -14 | -20 | -26 | -30 | ---> | 52.8752 | 47.8752 | 42.8752 | 32.8752 | 23.8752 | 17.8752 | 11.8752 | 7.8752 | 54.4223 | 37.7256 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 150 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste
[7 empty] | 40 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [9 empty] | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 5-10V | 13.5083 | -4.2721 | Ulko | 45.5586 | dB | ---> | Ulko | 43.3112 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 3-6,5V | 20.3761 | -31.8537 | Ulko | 43.3112 | dB | [6 empty] | 60 | 163.2762 | 40 | 119.6113 | 25 | 85.8715 | 10 | 45.1029
2. aste polynomi | [23 empty] | 120 | 155.0178 | 50 | 117.5442 | 40 | 82.3209 | 20 | 41.7736
A | B | C | [9 empty] | 5-10V | 20.8528 | -23.899 | Tulo | 53.0244 | dB | ----> | Tulo | 53.032 | dB |  |  | 190 | 145.3723 | 100 | 107.5157 | 60 | 77.6141 | 25 | 40.0439
-0.00045001 | -7.1221 | 1234.8647 | [9 empty] | 3-5V | 20.1972 | -21.4729 | Tulo | 53.032 | dB | [6 empty] | 250 | 137.0955 | 150 | 97.9473 | 80 | 72.9382 | 30 | 38.2659
[19 empty] | Max qV | 180 |  |  |  | 320 | 127.4285 | 170 | 94.2353 | 100 | 68.2925 | 50 | 30.5755
6,5V | [12 empty] | Sovite ohjausjännitteelle | [5 empty] | Max paine 10V | 600 | Pa |  |  | 350 | 123.282 | 190 | 90.5844 | 130 | 61.3793
2. aste polynomi | [12 empty] | 0-6,5 | 0 | 0.080212 | 0.51062 |  | ---> | Tulopuhallin | 3.7191 | V | OK |  | 420 | 113.5983 | 240 | 81.7056
A | B | C | [10 empty] | 6,5 - 10V | 0 | 0.1335 | -3.4907 |  |  |  | TRUE
0.012234 | -7.7391 | 790.6597 | [10 empty] | Valinta | 0 | 0.080212 | 0.51062 |  |  | Minimi-ilmavirta | 30 | l/s | Pulkkasen maili 18.6.19
[19 empty] | Max | 169 | W
5V | [17 empty] | ----> | Tulopuhallin | 17.3522 | W
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [5 empty] | Rajoitus | 17.3522 | W
A | B | C | [10 empty] | 0.027188 | -1.3876 | 29.3565
0.0029851 | -4.7266 | 408.8709 | [16 empty] | Poistopuhallin | 20.6692
[19 empty] | Elektroniikka | 3
3V
2. aste polynomi | [18 empty] | Total power | 41.0214 | W
A | B | C | [16 empty] | Maks qV | 41 | l/s
-0.022344 | -1.0624 | 103.3734 | [16 empty] | SFP | 1.0005 | kW/m3/s
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.05
[18 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [16 empty] | Tehostusvara
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella |  |  |  | Sovite ohjausjännitteelle, tehostuspistes
[18 empty] | 10 | -0.00045001 | -7.1221 | 1234.8647 | -0.05045 | -242.2228 | 101.0516 | 163.2762 | 101.0516 | 510.5711 | 167.0236 | 56.5359 | 72.7531 |  | 10 | 101.0516 |  | 152.6% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI) |  |  | 0 | 0.080212 | 0.51062
[18 empty] | 6.5 | 0.012234 | -7.7391 | 790.6597 | -0.037766 | -279.7575 | 74.8351 | 119.6113 | 74.8351 | 280.0143 | 76.777 | 57.1272 | 65.2739 |  | 6.5 | 74.8351 |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[18 empty] | 5 | 0.0029851 | -4.7266 | 408.8709 | -0.047015 | -156.208 | 55.6733 | 85.8715 | 55.6733 | 154.9761 | 37.3975 | 48.4594 | 60.3283 |  | 5.75 | 65.2542 |  | 52 | l/s |  | 4.6817 | V
[18 empty] | 3 | -0.022344 | -1.0624 | 103.3734 | -0.072344 | -45.8504 | 31.1646 | 45.1029 | 31.1646 | 48.5615 | 12.2254 | 38.7618 | 47.7819 |  | 5 | 55.6733 |  | 135.2 | Pa
[32 empty] | 4 | 43.419
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [11 empty] | 3 | 31.1646
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Ulkokanava |  | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35 |  |  | ---> | 62.9089 | 56.1893 | 50.6575 | 41.0921 | 26.5705 | 21.8202 | 15.5586 | 10.5586 | 63.9786 | 45.777 | Tarkista laskenta!
[18 empty] | Tulokanava |  | 11.0846 | 10.1261 | 5.509 | -4.3228 | -13.3857 | -13.8143 | -23.9333 | -28.759 |  |  | ----> | 64.1166 | 63.1581 | 58.541 | 48.7092 | 39.6463 | 39.2177 | 29.0987 | 24.273 | 67.3696 | 53.2766 | OK
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Ulkokanava | 10 | 15.2959 | 6.9607 | 1.9355 | 0.80413 | -13.483 | -17.3567 | -22.4696 | -29.6855 | 6.2809 |  |  | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[19 empty] | 6.5 | 14.1369 | 5.8347 | 3.3756 | 1.0257 | -16.7323 | -20.9218 | -26.6338 | -32.1788 | 2.7809
[19 empty] | 5 | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33 | 1.2809
[19 empty] | 3 | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35 | 0.71911
[18 empty] | VALINTA | 4 | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35 | 0.71911
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Tulokanava | 10 | 9.0861 | 4.616 | 0.01421 | -0.99376 | -8.5773 | -8.3183 | -12.1571 | -16.1042 | 6.2809
[19 empty] | 6.5 | 8.3586 | 4.1895 | 1.1897 | 1.3114 | -10.8028 | -10.7671 | -15.524 | -19.7586 | 2.7809
[19 empty] | 5 | 9.0199 | 5.3967 | 5.3186 | -4.0658 | -11.1186 | -11.2556 | -17.0528 | -23.3697 | 1.2809
[19 empty] | 3 | 11.0846 | 10.1261 | 5.509 | -4.3228 | -13.3857 | -13.8143 | -23.9333 | -28.759 | 0.71911
[18 empty] | VALINTA | 4 | 11.0846 | 10.1261 | 5.509 | -4.3228 | -13.3857 | -13.8143 | -23.9333 | -28.759 | 0.71911
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | RPM | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P | RPM | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 157.2831 | 59.5841 | 166.4811 | 4020 | A | B |  |  |  | 10V | 157.1239 | 73.5863 | 168.369 | 4020 | A | B | C |  |  | 10V | 157.2831 | 166.4811
| 146.5508 | 59.0347 | 166.4292 | 4006.6667 | -0.00024254 | 0.11644 | 47.2457 |  |  |  | 146.4038 | 72.5986 | 168.1432 | 4006.6667 | 0.0020152 | -0.50466 | 103.1716 |  |  |  | 146.5508 | 166.4292
| 135.1697 | 58.6165 | 166.5273 | 3993.3333 | [6 empty] | 134.6249 | 71.6435 | 168.2705 | 4013.3333 | [6 empty] | 135.1697 | 166.5273
| 122.8739 | 57.8724 | 166.3235 | 4020 | [6 empty] | 122.8132 | 71.6247 | 168.0924 | 4026.6667 | [6 empty] | 122.8739 | 166.3235
[21 empty] | 157.1239 | 168.369
6,5V | 115.7956 | 56.1973 | 80.6081 | 3120 | A | B |  |  |  | 6,5V | 115.7527 | 69.4104 | 81.5241 | 3113.3333 | A | B | C |  |  |  | 146.4038 | 168.1432
| 106.9768 | 55.2374 | 80.6942 | 3113.3333 | 0.0043868 | -0.85842 | 96.7999 |  |  |  | 106.9167 | 68.2738 | 81.53 | 3120 | -0.00055969 | 0.20509 | 53.0601 |  |  |  | 134.6249 | 168.2705
| 98.2066 | 54.7415 | 79.1652 | 3113.3333 | [6 empty] | 97.6684 | 68.0622 | 80.0716 | 3080 | [6 empty] | 122.8132 | 168.0924
| 88.918 | 55.175 | 78.9036 | 3100 | [6 empty] | 88.4712 | 66.7212 | 79.7313 | 3120 | [6 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6,5V | 115.7956 | 80.6081
5V | 84.3573 | 51.3969 | 39.2639 | 2400 | A | B | C |  |  | 5V | 84.2761 | 62.2216 | 39.7084 | 2393.3333 | A | B | C |  |  |  | 106.9768 | 80.6942
| 78.5038 | 50.6872 | 39.2051 | 2400 | -0.0013756 | 0.29222 | 36.4543 |  |  |  | 78.3667 | 61.7698 | 39.6124 | 2386.6667 | -0.00027736 | 0.10406 | 55.3948 |  |  |  | 88.918 | 78.9036
| 72.3832 | 50.6125 | 39.1155 | 2400 | [6 empty] | 71.9435 | 61.5184 | 39.565 | 2400 | [6 empty] | 115.7527 | 81.5241
| 65.6007 | 49.6395 | 38.5673 | 2400 | [6 empty] | 65.4929 | 60.9962 | 38.9735 | 2400 | [6 empty] | 106.9167 | 81.53
[21 empty] | 97.6684 | 80.0716
3V | 45.0437 | 38.8579 | 12.3406 | 1440 | A | B | C |  |  | 3V | 45.0563 | 51.1722 | 12.4796 | 1473.3333 | A | B | C |  |  |  | 88.4712 | 79.7313
| 42.8672 | 38.772 | 12.1707 | 1440 | 0.010045 | -0.75459 | 52.5217 |  |  |  | 42.8359 | 51.491 | 12.2977 | 1480 | -0.027284 | 2.327 | 1.7604 |  |  |  | l/s | W
| 40.2009 | 38.3121 | 12.0681 | 1480 | [6 empty] | 40.0468 | 51.1019 | 12.2065 | 1440 | [5 empty] | 5V | 84.3573 | 39.2639
| 36.7016 | 38.3859 | 11.9368 | 1466.6667 | [6 empty] | 36.6104 | 50.4087 | 12.0626 | 1440 | [6 empty] | 78.5038 | 39.2051
[21 empty] | 65.6007 | 38.5673
[21 empty] | 84.2761 | 39.7084
[21 empty] | 78.3667 | 39.6124
[21 empty] | 71.9435 | 39.565 |  | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 65.4929 | 38.9735 |  |  | A | B | C
[21 empty] | l/s | W |  | 10V | -0.00010756 | 0.0342 | 164.666
[20 empty] | 3V | 45.0437 | 12.3406 |  | 6,5V | -0.0027577 | 0.63167 | 44.95
[21 empty] | 42.8672 | 12.1707 |  | 5V | -0.0038308 | 0.60756 | 15.4462
[21 empty] | 40.2009 | 12.0681 |  | 3V | 0.004883 | -0.35935 | 18.6819
[21 empty] | 45.0563 | 12.4796
[21 empty] | 42.8359 | 12.2977
[21 empty] | 40.0468 | 12.2065
[21 empty] | 36.6104 | 12.0626
[20 empty] | 15.2959 | 6.9607 | 1.9355 | 0.80413 | -13.483 | -17.3567 | -22.4696 | -29.6855
[20 empty] | 14.1369 | 5.8347 | 3.3756 | 1.0257 | -16.7323 | -20.9218 | -26.6338 | -32.1788
[20 empty] | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33
[20 empty] | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35

## Laskenta poistopuoli 150 (hidden)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste
[7 empty] | 41 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [9 empty] | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 5-10V | 9.0844 | 12.9499 | Ulko | 46.6855 | dB | ---> | Poisto | 44.5953 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 3-6,5V | 14.2564 | -8.3467 | Ulko | 44.5953 | dB | [6 empty] | 100 | 179.1169 | 50 | 131.1425 | 35 | 96.2168 | 15 | 52.3549
2. aste polynomi | [23 empty] | 120 | 174.8986 | 50 | 131.1425 | 40 | 94.7293 | 20 | 50.4926
A | B | C | [9 empty] | 5-10V | 13.632 | 8.0295 | Tulo | 58.6529 | dB | ----> | Jäte | 54.4429 | dB |  |  | 190 | 162.276 | 100 | 119.3542 | 60 | 88.8966 | 25 | 48.58
0.047761 | -21.6495 | 2445.4675 | [9 empty] | 3-5V | 24.1836 | -35.3647 | Tulo | 54.4429 | dB | [6 empty] | 250 | 153.1626 | 150 | 107.9338 | 80 | 83.2391 | 30 | 46.6127
[19 empty] | Max qV | 200 |  |  |  | 320 | 143.7877 | 170 | 103.4612 | 100 | 77.7419 | 55 | 35.749
6,5V | [12 empty] | Sovite ohjausjännitteelle | [5 empty] | Max pain 10V | 750 | Pa | OK |  | 390 | 135.3707 | 190 | 99.0404 | 138 | 67.694
2. aste polynomi | [12 empty] | 0-6,5 | 0 | 0.083831 | 0.18952 |  | ---> | Poistopuhallin | 3.6266 | V |  |  | 450 | 128.7304 | 235 | 89.274
A | B | C | [10 empty] | 6,5 - 10V | 0 | 0.10111 | -1.0959 |  |  |  | TRUE
0.0058882 | -5.7165 | 698.4022 | [10 empty] | Valinta | 0 | 0.083831 | 0.18952 |  |  | Minimi-ilmavirta | 30 | l/s | Pulkkasen maili 18.6.19
[19 empty] | Max | 169 | W
5V | [17 empty] | ----> | Poistopuhallin | 16.5365 | W
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [5 empty] | Rajoitus | 16.5365 | W
A | B | C | [10 empty] | 0.018529 | -0.56499 | 8.5545
0.0092418 | -5.126 | 442.6477
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.01873 | -0.75858 | 106.0555
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.05354
[18 empty] | Verkkokäyrä mitoituspisteelle | [16 empty] | Tehostusvara
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | Maksimi tehostusvara |  |  | Tarkistus onko käyttöalueella |  |  |  | Sovite ohjausjännitteelle, tehostuspistes
[18 empty] | 10 | 0.047761 | -21.6495 | 2445.4675 | -0.0057783 | -3856.3958 | 109.743 | 179.1169 | 109.743 | 644.8047 | 169.0171 | 55.0704 | 70.8713 |  | 10 | 109.743 |  | 167.7% |  |  | TRUE | (OK, jos TOSI) |  |  | 0 | 0.083831 | 0.18952
[18 empty] | 6.5 | 0.0058882 | -5.7165 | 698.4022 | -0.047651 | -195.0908 | 75.1266 | 131.1425 | 75.1266 | 302.1777 | 74.4086 | 53.5465 | 69.8327 |  | 6.5 | 75.1266 |  | Haluttu tehostuspiste |  |  | Tehostuspisteen ohjausjännite
[18 empty] | 5 | 0.0092418 | -5.126 | 442.6477 | -0.044298 | -173.3577 | 57.6412 | 96.2168 | 57.6412 | 177.8859 | 33.2886 | 48.9801 | 61.5757 |  | 5.75 | 66.3839 |  | 53.3 | l/s |  | 4.6577 | V
[18 empty] | 3 | -0.01873 | -0.75858 | 106.0555 | -0.07227 | -43.914 | 33.4175 | 52.3549 | 33.4175 | 59.7891 | 11.5847 | 41.8343 | 49.8592 |  | 5 | 57.6412 |  | 152.1 | Pa
[32 empty] | 4 | 45.5294
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [11 empty] | 3 | 33.4175
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Poistokanava |  | 11.3094 | 11.1129 | 6.4459 | -8.112 | -18.6898 | -25.1055 | -30 | -34 |  |  | ---> | 57.9949 | 57.7984 | 53.1314 | 38.5735 | 27.9957 | 21.5799 | 16.6855 | 12.6855 | 61.6024 | 46.9042 | Tarkista laskenta!
[18 empty] | Jätekanava |  | 8.1746 | 7.9779 | 7.0101 | -4.1122 | -14.1003 | -15.0481 | -24.4989 | -30.3534 |  |  | ----> | 62.6175 | 62.4209 | 61.453 | 50.3308 | 40.3427 | 39.3949 | 29.9441 | 24.0895 | 67.0751 | 54.9902 | Tarkista laskenta!
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Poistokanava | 10 | 16.6438 | 9.6039 | 3.4633 | -0.90276 | -11.0444 | -14.7687 | -20.8018 | -28.4571 | 6.3734 |  |  | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[19 empty] | 6.5 | 19.3786 | 8.4557 | 3.4065 | -1.0894 | -12.9526 | -17.8548 | -24.3427 | -30.8413 | 2.8734
[19 empty] | 5 | 12.1063 | 8.8717 | 6.5499 | -6.3233 | -15.0656 | -20.5696 | -27.7957 | -32 | 1.3734
[19 empty] | 3 | 11.3094 | 11.1129 | 6.4459 | -8.112 | -18.6898 | -25.1055 | -30 | -34 | 0.62658
[18 empty] | VALINTA | 4 | 11.3094 | 11.1129 | 6.4459 | -8.112 | -18.6898 | -25.1055 | -30 | -34 | 0.62658
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Jätekanava | 10 | 9.2947 | 3.058 | -0.058582 | 0.19913 | -9.9786 | -9.0529 | -12.7987 | -17.82 | 6.3734
[19 empty] | 6.5 | 7.3234 | 1.4452 | 2.588 | 1.054 | -12.2853 | -11.6585 | -16.3036 | -22.1867 | 2.8734
[19 empty] | 5 | 6.7221 | 2.7302 | 5.8797 | -3.8772 | -12.3491 | -12.1147 | -17.7795 | -26.2873 | 1.3734
[19 empty] | 3 | 8.1746 | 7.9779 | 7.0101 | -4.1122 | -14.1003 | -15.0481 | -24.4989 | -30.3534 | 0.62658
[18 empty] | VALINTA | 4 | 8.1746 | 7.9779 | 7.0101 | -4.1122 | -14.1003 | -15.0481 | -24.4989 | -30.3534 | 0.62658
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | RPM | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P | RPM | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 177.3731 | 59.0606 | 168.5426 | 4086.6667 | A | B |  |  |  | 10V | 177.7357 | 75.3344 | 166.1277 | 4066.6667 | A | B | C |  |  | 10V | 177.3731 | 168.5426
| 163.079 | 58.4876 | 167.5994 | 4060 | -0.00094551 | 0.32887 | 30.3666 |  |  |  | 163.4999 | 74.7238 | 166.438 | 4020 | -0.00042303 | 0.18725 | 55.4163 |  |  |  | 163.079 | 167.5994
| 150.0525 | 58.851 | 169.1781 | 4053.3333 | [6 empty] | 150.9372 | 74.0422 | 167.0423 | 4006.6667 | [6 empty] | 150.0525 | 169.1781
| 139.4561 | 57.672 | 169.169 | 4040 | [6 empty] | 139.8137 | 73.3276 | 166.2714 | 4013.3333 | [6 empty] | 139.4561 | 169.169
[21 empty] | 177.7357 | 166.1277
6,5V | 128.9069 | 54.4515 | 74.8204 | 3073.3333 | A | B |  |  |  | 6,5V | 129.1999 | 71.0153 | 74.6647 | 3080 | A | B | C |  |  |  | 163.4999 | 166.438
| 118.9205 | 54.0671 | 75.8333 | 3060 | -0.00083589 | 0.1844 | 44.4107 |  |  |  | 118.4938 | 69.2074 | 75.607 | 3066.6667 | 0.0018677 | -0.36322 | 86.5791 |  |  |  | 150.9372 | 167.0423
| 108.0924 | 55.0179 | 75.1297 | 3053.3333 | [6 empty] | 107.7379 | 69.6675 | 75.0085 | 3053.3333 | [6 empty] | 139.8137 | 166.2714
| 97.6377 | 54.2973 | 75.0299 | 3060 | [6 empty] | 96.4564 | 68.7474 | 76.1477 | 3073.3333 | [6 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6,5V | 128.9069 | 74.8204
5V | 96.446 | 50.7052 | 37.5216 | 2366.6667 |  | A | B |  |  | 5V | 96.6772 | 63.4747 | 37.6715 | 2358 | A | B | C |  |  |  | 118.9205 | 75.8333
| 89.483 | 49.8622 | 38.0302 | 2366.6667 |  | 0.037361 | 46.8266 |  |  |  | 89.05 | 63.1211 | 38.1314 | 2360 | -0.00049836 | 0.12485 | 56.0349 |  |  |  | 97.6377 | 75.0299
| 81.9133 | 49.6905 | 37.6053 | 2346.6667 | [6 empty] | 81.1134 | 62.9641 | 38.1113 | 2373.3333 | [6 empty] | 129.1999 | 74.6647
| 74.6051 | 49.8427 | 37.5534 | 2346.6667 | [6 empty] | 73.6625 | 62.4994 | 37.0312 | 2352 | [6 empty] | 118.4938 | 75.607
[21 empty] | 107.7379 | 75.0085
3V | 52.6915 | 41.3801 | 12.146 | 1433.3333 |  | A | B |  |  | 3V | 52.6744 | 52.4599 | 12.164 | 1446.6667 | A | B | C |  |  |  | 96.4564 | 76.1477
| 50.6337 | 41.6071 | 12.0559 | 1433.3333 |  | -0.013616 | 42.2893 |  |  |  | 50.3141 | 51.839 | 12.0189 | 1440 | 0.000637 | 0.075666 | 46.6193 |  |  |  | l/s | W
| 47.4255 | 42.1123 | 12.1281 | 1433.3333 | [6 empty] | 47.0621 | 51.7428 | 12.0573 | 1433.3333 | [5 empty] | 5V | 96.446 | 37.5216
| 43.9553 | 41.4065 | 12.0878 | 1440 | [6 empty] | 43.0176 | 51.0137 | 11.9241 | 1433.3333 | [6 empty] | 89.483 | 38.0302
[21 empty] | 74.6051 | 37.5534
[21 empty] | 96.6772 | 37.6715
[21 empty] | 89.05 | 38.1314
[21 empty] | 81.1134 | 38.1113 |  | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 73.6625 | 37.0312 |  |  | A | B | C
[21 empty] | l/s | W |  | 10V | 0.00025026 | -0.098635 | 176.8277
[20 empty] | 3V | 52.6915 | 12.146 |  | 6,5V | -0.0013105 | 0.27612 | 61.0608
[21 empty] | 50.6337 | 12.0559 |  | 5V | -0.0059349 | 1.0253 | -6.0914
[21 empty] | 47.4255 | 12.1281 |  | 3V | -0.00097182 | 0.11181 | 8.9334
[21 empty] | 52.6744 | 12.164
[21 empty] | 50.3141 | 12.0189
[21 empty] | 47.0621 | 12.0573
[21 empty] | 43.0176 | 11.9241

## Laskenta vaipan läpi 150 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.067 | V
Poisto | 4.7483 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
Kaikki voltit | 12.2903 | 19.608
Maksimi | 5.067 | V | ---> | 39.5522 | dB
Painotettu keskiarvo | 4.9608 | V | ---> | 39.2917 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 52.0297 | dB
| Poisto | 52.0568 | dB
| Erotus | 0.027099 | dB
Painepuoli | Tulo | 62.7047 | dB
| Jäte | 62.1902 | dB
| Erotus | 0.51452 | dB
Keskiarvo erotus | 0.27081 | dB
Korjaus K | 9.1859 | dB
Taustamelukorjattu | 48.7381 | dB
Maksimikorjaus | 36.9522 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 39.2917 | dB |  | 35.3123 | 41.3329
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 11 | 6 | 6 | -4 | -16 | -18 | -23 | -24 | ---> | 50.2917 | 45.2917 | 45.2917 | 35.2917 | 23.2917 | 21.2917 | 16.2917 | 15.2917 | 52.5138 | 38.9457 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Säädata (hidden)
| Kielivalinta | Aloitus | Määrä
TRUE | Suomi | 0 | 4 |  | Suomi, TRY 2020 | [9 empty] | Valinta
FALSE | Muut | 4 | 6 |  | I (Vantaa) | II (Jokioinen) | III (Jyväskylä) | IV (Sodankylä) | Tallinna | Oslo | Kööpenhamina | Varsova | Berliini | Reykjavik | I (Vantaa)
| Valinta | 0 | 4 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otsikot |  |  |  | -38 | 0 | 0 | 0 | 0.00034247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I (Vantaa) |  | I (Vantaa) |  | -37 | 0 | 0 | 0 | 0.00057078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II (Jokioinen) |  | II (Jokioinen) |  | -36 | 0 | 0 | 0 | 0.0011416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III (Jyväskylä) |  | III (Jyväskylä) |  | -35 | 0 | 0 | 0 | 0.0018265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV (Sodankylä) |  | IV (Sodankylä) |  | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.002968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tallinna |  |  |  | -33 | 0 | 0 | 0 | 0.0041096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oslo |  |  |  | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.0047945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kööpenhamina |  |  |  | -31 | 0 | 0 | 0.00022831 | 0.0060502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varsova |  |  |  | -30 | 0 | 0 | 0.00034247 | 0.0079909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Berliini |  |  |  | -29 | 0 | 0 | 0.00045662 | 0.011187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reykjavík |  |  |  | -28 | 0 | 0 | 0.00091324 | 0.014726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -27 | 0 | 0 | 0.0018265 | 0.019064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -26 | 0 | 0.00034247 | 0.0026256 | 0.022489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -25 | 0 | 0.00091324 | 0.0038813 | 0.027397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -24 | 0.00011416 | 0.0013699 | 0.0058219 | 0.030936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011416
1 | Valittu alue listasta |  |  | -23 | 0.00034247 | 0.0023973 | 0.0073059 | 0.034018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034247
1 | Tarkastus, jos on suurempi ollut kuin suomen |  |  | -22 | 0.00057078 | 0.002968 | 0.0083333 | 0.041096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057078
|  |  |  | -21 | 0.0011416 | 0.0045662 | 0.010616 | 0.048059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011416
1 | Siirtymä säädatalistassa |  |  | -20 | 0.0028539 | 0.0058219 | 0.012671 | 0.055251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028539
I (Vantaa) | Otsikko |  |  | -19 | 0.0053653 | 0.0077626 | 0.016553 | 0.062557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053653
|  |  |  | -18 | 0.0070776 | 0.010046 | 0.01895 | 0.068037 | 0 | 0.00045662 | 0 | 0.00034247 | 0 | 0 | 0.0070776
|  |  |  | -17 | 0.0092466 | 0.013128 | 0.023288 | 0.074543 | 0.00022831 | 0.0018265 | 0 | 0.0010274 | 0 | 0 | 0.0092466
|  |  |  | -16 | 0.011872 | 0.018265 | 0.028539 | 0.081621 | 0.0012557 | 0.0037671 | 0 | 0.0020548 | 0 | 0 | 0.011872
|  |  |  | -15 | 0.016324 | 0.023288 | 0.035845 | 0.090982 | 0.0047945 | 0.0063927 | 0 | 0.0037671 | 0.00011416 | 0 | 0.016324
|  |  |  | -14 | 0.021918 | 0.029795 | 0.043493 | 0.10422 | 0.0068493 | 0.0074201 | 0 | 0.0047945 | 0.00068493 | 0 | 0.021918
|  |  |  | -13 | 0.028653 | 0.03653 | 0.051598 | 0.11747 | 0.012557 | 0.011301 | 0 | 0.0067352 | 0.0015982 | 0 | 0.028653
|  |  |  | -12 | 0.034589 | 0.041324 | 0.060959 | 0.13345 | 0.019749 | 0.014041 | 0 | 0.0097032 | 0.0037671 | 0 | 0.034589
|  |  |  | -11 | 0.040639 | 0.048402 | 0.071575 | 0.15137 | 0.029224 | 0.018721 | 0 | 0.013356 | 0.0054795 | 0.0012557 | 0.040639
|  |  |  | -10 | 0.046575 | 0.056963 | 0.083105 | 0.16861 | 0.040297 | 0.021233 | 0.0025114 | 0.018037 | 0.008105 | 0.003653 | 0.046575
|  |  |  | -9 | 0.05468 | 0.067352 | 0.097945 | 0.1863 | 0.048744 | 0.023174 | 0.0030822 | 0.020548 | 0.0092466 | 0.0047945 | 0.05468
|  |  |  | -8 | 0.063356 | 0.076256 | 0.11667 | 0.20091 | 0.062557 | 0.030365 | 0.0050228 | 0.025228 | 0.012785 | 0.0090183 | 0.063356
|  |  |  | -7 | 0.075 | 0.087785 | 0.13699 | 0.22237 | 0.084475 | 0.039041 | 0.0086758 | 0.034018 | 0.016553 | 0.013356 | 0.075
|  |  |  | -6 | 0.08847 | 0.10217 | 0.16096 | 0.24121 | 0.10616 | 0.053539 | 0.014041 | 0.049087 | 0.021804 | 0.022717 | 0.08847
|  |  |  | -5 | 0.10548 | 0.12317 | 0.18801 | 0.2718 | 0.13071 | 0.074543 | 0.020662 | 0.069977 | 0.028767 | 0.041895 | 0.10548
|  |  |  | -4 | 0.12888 | 0.14452 | 0.21393 | 0.30651 | 0.14772 | 0.086872 | 0.028767 | 0.083447 | 0.03516 | 0.049429 | 0.12888
|  |  |  | -3 | 0.15571 | 0.16849 | 0.24406 | 0.34178 | 0.1734 | 0.11781 | 0.044292 | 0.1153 | 0.048858 | 0.078539 | 0.15571
|  |  |  | -2 | 0.18425 | 0.19338 | 0.27728 | 0.37648 | 0.20468 | 0.16244 | 0.071689 | 0.15377 | 0.066324 | 0.11724 | 0.18425
|  |  |  | -1 | 0.20925 | 0.2234 | 0.3121 | 0.41678 | 0.23185 | 0.21119 | 0.10148 | 0.19121 | 0.10091 | 0.15571 | 0.20925
|  |  |  | 0 | 0.2492 | 0.27089 | 0.36792 | 0.46027 | 0.27363 | 0.25753 | 0.14212 | 0.22979 | 0.13904 | 0.20274 | 0.2492
|  |  |  | 1 | 0.30993 | 0.34224 | 0.41005 | 0.51119 | 0.30491 | 0.28151 | 0.1637 | 0.24521 | 0.16233 | 0.23379 | 0.30993
|  |  |  | 2 | 0.36918 | 0.40137 | 0.45171 | 0.54372 | 0.36507 | 0.3355 | 0.20742 | 0.27717 | 0.19806 | 0.29498 | 0.36918
|  |  |  | 3 | 0.41598 | 0.44018 | 0.48653 | 0.57363 | 0.40559 | 0.38824 | 0.26221 | 0.31324 | 0.24201 | 0.35856 | 0.41598
|  |  |  | 4 | 0.4508 | 0.47717 | 0.51838 | 0.61016 | 0.45342 | 0.44189 | 0.31358 | 0.3476 | 0.29486 | 0.41587 | 0.4508
|  |  |  | 5 | 0.48413 | 0.50776 | 0.54886 | 0.63642 | 0.49874 | 0.48162 | 0.36598 | 0.38368 | 0.34167 | 0.48139 | 0.48413
|  |  |  | 6 | 0.51587 | 0.54167 | 0.58139 | 0.66416 | 0.5161 | 0.49772 | 0.39087 | 0.40742 | 0.36553 | 0.51941 | 0.51587
|  |  |  | 7 | 0.55331 | 0.58744 | 0.60719 | 0.69053 | 0.55011 | 0.53231 | 0.44315 | 0.44806 | 0.41495 | 0.59178 | 0.55331
|  |  |  | 8 | 0.58984 | 0.62123 | 0.63162 | 0.71872 | 0.58858 | 0.56667 | 0.49167 | 0.48413 | 0.45879 | 0.66039 | 0.58984
|  |  |  | 9 | 0.61747 | 0.654 | 0.66233 | 0.74886 | 0.62055 | 0.60137 | 0.54167 | 0.52466 | 0.50377 | 0.73002 | 0.61747
|  |  |  | 10 | 0.64395 | 0.68836 | 0.69623 | 0.78527 | 0.65936 | 0.64578 | 0.59041 | 0.56393 | 0.54909 | 0.79886 | 0.64395
|  |  |  | 11 | 0.67626 | 0.72169 | 0.73105 | 0.82283 | 0.68094 | 0.67169 | 0.6129 | 0.58425 | 0.57066 | 0.83482 | 0.67626
|  |  |  | 12 | 0.71416 | 0.75297 | 0.76781 | 0.85114 | 0.71861 | 0.72568 | 0.6589 | 0.62785 | 0.61963 | 0.89909 | 0.71416
|  |  |  | 13 | 0.75434 | 0.78493 | 0.80594 | 0.87603 | 0.76404 | 0.7758 | 0.70742 | 0.66998 | 0.67043 | 0.94418 | 0.75434
|  |  |  | 14 | 0.78733 | 0.81975 | 0.84509 | 0.89578 | 0.80936 | 0.82249 | 0.75582 | 0.71792 | 0.72329 | 0.97648 | 0.78733
|  |  |  | 15 | 0.82626 | 0.85468 | 0.87568 | 0.91804 | 0.84532 | 0.8613 | 0.79966 | 0.7621 | 0.77203 | 0.99235 | 0.82626
|  |  |  | 16 | 0.86187 | 0.88059 | 0.89909 | 0.9355 | 0.86313 | 0.88299 | 0.82386 | 0.78048 | 0.79349 | 0.99509 | 0.86187
|  |  |  | 17 | 0.88995 | 0.90388 | 0.921 | 0.95274 | 0.8895 | 0.91781 | 0.86336 | 0.82352 | 0.83253 | 0.9984 | 0.88995
|  |  |  | 18 | 0.91358 | 0.9226 | 0.93893 | 0.96712 | 0.91461 | 0.94509 | 0.89874 | 0.86461 | 0.86906 | 1 | 0.91358
|  |  |  | 19 | 0.93219 | 0.93836 | 0.95491 | 0.97603 | 0.93642 | 0.9637 | 0.92626 | 0.89452 | 0.9032 | 1 | 0.93219
|  |  |  | 20 | 0.94783 | 0.95491 | 0.96701 | 0.98265 | 0.954 | 0.9766 | 0.94806 | 0.92123 | 0.92842 | 1 | 0.94783
|  |  |  | 21 | 0.96324 | 0.96758 | 0.97808 | 0.9879 | 0.96107 | 0.98174 | 0.95913 | 0.93288 | 0.93973 | 1 | 0.96324
|  |  |  | 22 | 0.97283 | 0.97751 | 0.98653 | 0.99167 | 0.97306 | 0.98847 | 0.97454 | 0.95091 | 0.95685 | 1 | 0.97283
|  |  |  | 23 | 0.98082 | 0.98539 | 0.99304 | 0.99498 | 0.98265 | 0.99372 | 0.98562 | 0.96712 | 0.96986 | 1 | 0.98082
|  |  |  | 24 | 0.9855 | 0.99098 | 0.9976 | 0.99749 | 0.99041 | 0.99635 | 0.99258 | 0.9782 | 0.98037 | 1 | 0.9855
|  |  |  | 25 | 0.9895 | 0.99521 | 0.9992 | 0.99852 | 0.99566 | 0.9984 | 0.99589 | 0.98733 | 0.9871 | 1 | 0.9895
|  |  |  | 26 | 0.99372 | 0.99692 | 0.99966 | 0.99954 | 0.99817 | 0.99909 | 0.99715 | 0.99018 | 0.99075 | 1 | 0.99372
|  |  |  | 27 | 0.99669 | 0.9984 | 1 | 1 | 0.9992 | 0.99966 | 0.99886 | 0.99543 | 0.99429 | 1 | 0.99669
|  |  |  | 28 | 0.99874 | 0.9992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99966 | 0.9976 | 0.99658 | 1 | 0.99874
|  |  |  | 29 | 0.99966 | 0.99977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9992 | 0.99886 | 1 | 0.99966
|  |  |  | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99989 | 1 | 1
|  |  |  | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Laskenta_vuosihyötysuhde (hidden)
| Hakee arvot tulostus-välilehdeltä. |  |  |  | -26 |  | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | 21 | 21 | 2.1875 |  | 0.97561 | 59.97% | 58.51%
| Älä muuta tästä! | [17 empty] | Total | 4962.4167 | 3802.668 | 3709.92
| Sisälämpötila | 21 | °C |  | tu | Aika vuodessa | tLTO,maks | tj | tj,min | tj,maks | tj, korjaamaton | tsisä | tLTO | tLTO, korjaamaton | RLTO | ηt | ηp | ηt, korjaamaton | ηp,korjaamaton | SS,Kd | ST,Kd | SJ,Kd
| Tuloilmamäärä | 40 | l/s |  | -32 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -20.6148 | 21 | -3.8125 | 11.7216 | 0.97561 | 53.18% | 51.89% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Poistoilmamäärä | 41 | l/s |  | -31 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -19.8296 | 21 | -2.8125 | 11.8966 | 0.97561 | 54.21% | 52.88% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RLTO | 0.97561 |  |  | -30 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -19.0444 | 21 | -1.8125 | 12.0717 | 0.97561 | 55.27% | 53.92% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nLTO 1 | 79.5% |  |  | -29 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -18.2593 | 21 | -0.8125 | 12.2468 | 0.97561 | 56.38% | 55% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nLTO, RT | 80.48% |  |  | -28 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -17.4741 | 21 | 0.1875 | 12.4218 | 0.97561 | 57.53% | 56.12% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Minimi jäteilma | -6.5 | °C |  | -27 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -16.6889 | 21 | 1.1875 | 12.5969 | 0.97561 | 58.72% | 57.29% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maksimi tLTO | 17 | °C |  | -26 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -15.9037 | 21 | 2.1875 | 12.772 | 0.97561 | 59.97% | 58.51% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KS. säädata | Maa | 1 |  | 1 | -25 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -15.1185 | 21 | 3.1875 | 12.947 | 0.97561 | 61.28% | 59.78% | 80.48% | 78.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
välilehti | Vyöhyke | 1 |  | 1 | -24 | 0.00011416 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -14.3333 | 21 | 4.1875 | 13.1221 | 0.97561 | 62.64% | 61.11% | 80.48% | 78.52% | 1.875 | 1.1745 | 1.1458 | 2.2273 | 1.3611
| Muut poistoilmavirrat ei LTO:n kautta | 0 | l/s |  | -23 | 0.00034247 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -13.5481 | 21 | 5.1875 | 13.2971 | 0.97561 | 64.06% | 62.5% | 80.48% | 78.52% | 3.6667 | 2.349 | 2.2917 | 4.3556 | 2.7222
| Käyttöaika / vrk | 0 | h |  | -22 | 0.00057078 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -12.763 | 21 | 6.1875 | 13.4722 | 0.97561 | 65.55% | 63.95% | 80.48% | 78.52% | 3.5833 | 2.349 | 2.2917 | 4.2566 | 2.7222
| Poistoilma, kaikki | 41 | l/s |  | -21 | 0.0011416 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -11.9778 | 21 | 7.1875 | 13.6473 | 0.97561 | 67.11% | 65.48% | 80.48% | 78.52% | 8.75 | 5.8724 | 5.7292 | 10.394 | 6.8056
| Koko IV:n RT | 0.97561 |  |  | -20 | 0.0028539 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -11.1926 | 21 | 8.1875 | 13.8223 | 0.97561 | 68.75% | 67.07% | 80.48% | 78.52% | 25.625 | 17.6172 | 17.1875 | 30.4395 | 20.4168
HUOM! | Mitoittava ulkoLT | -26 | °C |  | -19 | 0.0053653 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -10.4074 | 21 | 9.1875 | 13.9974 | 0.97561 | 70.47% | 68.75% | 80.48% | 78.52% | 36.6667 | 25.8385 | 25.2083 | 43.5558 | 29.9446
| Tuloilman LT, mit. | 2.1875 | °C |  | -18 | 0.0070776 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -9.6222 | 21 | 10.1875 | 14.1725 | 0.97561 | 72.28% | 70.51% | 80.48% | 78.52% | 24.375 | 17.6172 | 17.1875 | 28.9547 | 20.4168
[5 empty] | -17 | 0.0092466 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -8.837 | 21 | 11.1875 | 14.3475 | 0.97561 | 74.18% | 72.37% | 80.48% | 78.52% | 30.0833 | 22.3151 | 21.7708 | 35.7355 | 25.8612
[5 empty] | -16 | 0.011872 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -8.0519 | 21 | 12.1875 | 14.5226 | 0.97561 | 76.18% | 74.32% | 80.48% | 78.52% | 35.4583 | 27.013 | 26.3542 | 42.1204 | 31.3057
[5 empty] | -15 | 0.016324 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -7.2667 | 21 | 13.1875 | 14.6977 | 0.97561 | 78.3% | 76.39% | 80.48% | 78.52% | 58.5 | 45.8047 | 44.6875 | 69.4913 | 53.0836
| VUOSIHYÖTYSUHDE |  | 74.76% |  | -14 | 0.021918 | 17 | -6.4815 | -6.4815 | -6.4815 | -6.4815 | 21 | 14.1685 | 14.8727 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 71.4583 | 57.5107 | 56.108 | 84.8843 | 66.6499
[5 empty] | -13 | 0.028653 | 17 | -5.6963 | -5.6963 | -5.6963 | -5.6963 | 21 | 14.3637 | 15.0478 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 83.5833 | 67.2691 | 65.6284 | 99.2874 | 77.959
[5 empty] | -12 | 0.034589 | 17 | -4.9111 | -4.9111 | -4.9111 | -4.9111 | 21 | 14.5589 | 15.2229 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 71.5 | 57.5443 | 56.1407 | 84.9338 | 66.6887
[5 empty] | -11 | 0.040639 | 17 | -4.1259 | -4.1259 | -4.1259 | -4.1259 | 21 | 14.7541 | 15.3979 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 70.6667 | 56.8736 | 55.4864 | 83.9439 | 65.9115
[5 empty] | -10 | 0.046575 | 17 | -3.3407 | -3.3407 | -3.3407 | -3.3407 | 21 | 14.9493 | 15.573 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 67.1667 | 54.0567 | 52.7383 | 79.7863 | 62.647
[5 empty] | -9 | 0.05468 | 17 | -2.5556 | -2.5556 | -2.5556 | -2.5556 | 21 | 15.1444 | 15.7481 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 88.75 | 71.4273 | 69.6852 | 105.4248 | 82.778
[5 empty] | -8 | 0.063356 | 17 | -1.7704 | -1.7704 | -1.7704 | -1.7704 | 21 | 15.3396 | 15.9231 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 91.8333 | 73.9088 | 72.1062 | 109.0874 | 85.6538
[5 empty] | -7 | 0.075 | 17 | -0.98519 | -0.98519 | -0.98519 | -0.98519 | 21 | 15.5348 | 16.0982 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 119 | 95.773 | 93.437 | 141.3583 | 110.9924
[5 empty] | -6 | 0.08847 | 17 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 21 | 15.73 | 16.2733 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 132.75 | 106.8392 | 104.2333 | 157.6917 | 123.8172
[5 empty] | -5 | 0.10548 | 17 | 0.58519 | 0.58519 | 0.58519 | 0.58519 | 21 | 15.9252 | 16.4483 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 161.4167 | 129.9105 | 126.742 | 191.7444 | 150.5549
[5 empty] | -4 | 0.12888 | 17 | 1.3704 | 1.3704 | 1.3704 | 1.3704 | 21 | 16.1204 | 16.6234 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 213.5417 | 171.8615 | 167.6698 | 253.6629 | 199.1724
[5 empty] | -3 | 0.15571 | 17 | 2.1556 | 2.1556 | 2.1556 | 2.1556 | 21 | 16.3156 | 16.7984 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 235 | 189.1315 | 184.5185 | 279.1529 | 219.1867
[5 empty] | -2 | 0.18425 | 17 | 2.9407 | 2.9407 | 2.9407 | 2.9407 | 21 | 16.5107 | 16.9735 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 239.5833 | 192.8202 | 188.1173 | 284.5974 | 223.4617
[5 empty] | -1 | 0.20925 | 17 | 3.7259 | 3.7259 | 3.7259 | 3.7259 | 21 | 16.7059 | 17.1486 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 200.75 | 161.5666 | 157.6259 | 238.4679 | 187.2414
[5 empty] | 0 | 0.2492 | 17 | 4.5111 | 4.5111 | 4.5111 | 4.5111 | 21 | 16.9011 | 17.3236 | 0.97561 | 80.48% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 306.25 | 246.4745 | 240.463 | 363.7897 | 285.6423
[5 empty] | 1 | 0.30993 | 17 | 5.3902 | 5.2963 | 5.3902 | 5.2963 | 21 | 17 | 17.4987 | 0.97561 | 80% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 443.3333 | 354.6667 | 346.0163 | 526.6289 | 411.0275
[5 empty] | 2 | 0.36918 | 17 | 6.3659 | 6.0815 | 6.3659 | 6.0815 | 21 | 17 | 17.6738 | 0.97561 | 78.95% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 410.875 | 324.375 | 316.4634 | 488.0722 | 375.9221
[5 empty] | 3 | 0.41598 | 17 | 7.3415 | 6.8667 | 7.3415 | 6.8667 | 21 | 17 | 17.8488 | 0.97561 | 77.78% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 307.5 | 239.1667 | 233.3333 | 365.2746 | 277.1731
[5 empty] | 4 | 0.4508 | 17 | 8.3171 | 7.6519 | 8.3171 | 7.6519 | 21 | 17 | 18.0239 | 0.97561 | 76.47% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 216.0417 | 165.2083 | 161.1789 | 256.6326 | 191.4619
[5 empty] | 5 | 0.48413 | 17 | 9.2927 | 8.437 | 9.2927 | 8.437 | 21 | 17 | 18.199 | 0.97561 | 75% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 194.6667 | 146 | 142.439 | 231.2416 | 169.2012
[5 empty] | 6 | 0.51587 | 17 | 10.2683 | 9.2222 | 10.2683 | 9.2222 | 21 | 17 | 18.374 | 0.97561 | 73.33% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 173.75 | 127.4167 | 124.3089 | 206.395 | 147.6647
[5 empty] | 7 | 0.55331 | 17 | 11.2439 | 10.0074 | 11.2439 | 10.0074 | 21 | 17 | 18.5491 | 0.97561 | 71.43% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 191.3333 | 136.6667 | 133.3333 | 227.282 | 158.3846
[5 empty] | 8 | 0.58984 | 17 | 12.2195 | 10.7926 | 12.2195 | 10.7926 | 21 | 17 | 18.7242 | 0.97561 | 69.23% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 173.3333 | 120 | 117.0732 | 205.9 | 139.0694
[5 empty] | 9 | 0.61747 | 17 | 13.1951 | 11.5778 | 13.1951 | 11.5778 | 21 | 17 | 18.8992 | 0.97561 | 66.67% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 121 | 80.6667 | 78.6992 | 143.7341 | 93.4856
[5 empty] | 10 | 0.64395 | 17 | 14.1707 | 12.363 | 14.1707 | 12.363 | 21 | 17 | 19.0743 | 0.97561 | 63.64% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 106.3333 | 67.6667 | 66.0163 | 126.3118 | 78.4197
[5 empty] | 11 | 0.67626 | 17 | 15.1463 | 13.1481 | 15.1463 | 13.1481 | 21 | 17 | 19.2494 | 0.97561 | 60% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 117.9167 | 70.75 | 69.0244 | 140.0714 | 81.993
[5 empty] | 12 | 0.71416 | 17 | 16.122 | 13.9333 | 16.122 | 13.9333 | 21 | 17 | 19.4244 | 0.97561 | 55.56% | 78.52% | 80.48% | 78.52% | 124.5 | 69.1667 | 67.4797 | 147.8917 | 80.1581
[23 empty] | 5883.9399 | 4400.152
kWh
74.78%

## Kirjasto (maat) (hidden)
Kirjasto (maat)
Kielivalinta: |  | 1. SUOMI | 2. ENGLANTI | 3. RUOTSI | 4. SAKSA
1 | 1 | Suomi | Finland | Finland | Finnland
| 2 | Viro | Estonia | Estland | Estland
| 3 | Norja | Norway | Norge | Norwegen
| 4 | Tanska | Denmark | Danmark | Dänemark
| 5 | Puola | Poland | Polen | Polen
| 6 | Saksa | Germany | Tyskland | Deutschland
| 7 | Islanti | Iceland | Island | Island
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 25 | Ruotsi | Sweden | Sverige | Schweden

## Kirjasto (kaupungit) (hidden)
Kirjasto (kaupungit)
Kielivalinta: |  | 1. SUOMI | 2. ENGLANTI | 3. RUOTSI | 4. SAKSA
1 | 1 | I (Vantaa) | I (Vantaa) | I (Vanda) | I (Vantaa)
| 2 | II (Jokioinen) | II (Jokioinen) | II (Jockis) | II (Jokioinen)
| 3 | III (Jyväskylä) | III (Jyväskylä) | III (Jyväskylä) | III (Jyväskylä)
| 4 | IV (Sodankylä) | IV (Sodankylä) | IV (Sodankylä) | IV (Sodankylä)
| 5 | Tallinna | Tallinn | Tallinn | Tallinn
| 6 | Oslo | Oslo | Oslo | Oslo
| 7 | Kööpenhamina | Copenhagen | Köpenhamn | Kopenhagen
| 8 | Varsova | Warsaw | Warszawa | Warschau
| 9 | Berliini | Berlin | Berlin | Berlin
| 10 | Reykjavík | Reykjavík | Reykjavík | Reykjavík
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
| 856 | Tukholma | Stockholm | Stockholm | Stockholm
| 857 | Malmö | Malmö | Malmö | Malmö
| 858 | Göteborg | Gothenburg | Göteborg | Göteborg

## Syötä maat KIRJASTOLINKIT! (hidden)
Syötä maat KIRJASTOLINKIT!
MAA 1 | Suomi
MAA 2
MAA 3
MAA 4 |  | Huom oli ennen v.5.7 päivitystä näin:
MAA 5
MAA 6
MAA 7
MAA 8
MAA 9
MAA 10
MAA 11
MAA 12
MAA 13
MAA 14
MAA 15
MAA 16
MAA 17
MAA 18
MAA 19
MAA 20
MAA 21
MAA 22
MAA 23
MAA 24
MAA 25
Syötä maat/valtiot niin, että väliin ei jää tyhjiä rivejä.
Käytettävä kaavaa, joka hakee arvot taulukosta: Kirjasto (maat)

## Syötä kaupungit KIRJASTOLINKIT! (hidden)
Syötä kaupungit KIRJASTOLINKIT! | Suomi | MAA 2 | MAA 3 | MAA 4 | MAA 5 | MAA 6 | MAA 7 | MAA 8 | MAA 9 | MAA 10 | MAA 11 | MAA 12 | MAA 13 | MAA 14 | MAA 15 | MAA 16 | MAA 17 | MAA 18 | MAA 19 | MAA 20 | MAA 21 | MAA 22 | MAA 23 | MAA 24 | MAA 22
ALUE 1 | I (Vantaa) | Tallinna | Oslo | Kööpenhamina | Varsova | Berliini | Reykjavík
ALUE 2 | II (Jokioinen)
ALUE 3 | III (Jyväskylä)
ALUE 4 | IV (Sodankylä)
ALUE 5
ALUE 6
ALUE 7
ALUE 8
ALUE 9
ALUE 10
ALUE 11
ALUE 12
ALUE 13
ALUE 14
ALUE 15
ALUE 16
ALUE 17
ALUE 18
ALUE 19
ALUE 20
ALUE 21
ALUE 22
ALUE 23
ALUE 24
ALUE 25
ALUE 26
ALUE 27
ALUE 28
ALUE 29
ALUE 30
ALUE 31
ALUE 32
ALUE 33
ALUE 34
ALUE 35
ALUE 36
ALUE 37
ALUE 38
ALUE 39
Syötä alueet/kaupungit niin, että väliin ei jää tyhjiä rivejä.
Käytettävä kaavaa, joka hakee arvot taulukosta: Kirjasto (kaupungit)

## Syötä pysyvyyskäyrät (hidden)
Syötä pysyvyyskäyrät
| Suomi | I (Vantaa) | II (Jokioinen) | III (Jyväskylä) | IV (Sodankylä) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -40 | 0 | 0 | 0 | 0
| -39 | 0 | 0 | 0 | 0
| -38 | 0 | 0 | 0 | 0.00034247
| -37 | 0 | 0 | 0 | 0.00057078
| -36 | 0 | 0 | 0 | 0.0011416
| -35 | 0 | 0 | 0 | 0.0018265
| -34 | 0 | 0 | 0 | 0.002968
| -33 | 0 | 0 | 0 | 0.0041096
| -32 | 0 | 0 | 0 | 0.0047945
| -31 | 0 | 0 | 0.00022831 | 0.0060502
| -30 | 0 | 0 | 0.00034247 | 0.0079909
| -29 | 0 | 0 | 0.00045662 | 0.011187
| -28 | 0 | 0 | 0.00091324 | 0.014726
| -27 | 0 | 0 | 0.0018265 | 0.019064
| -26 | 0 | 0.00034247 | 0.0026256 | 0.022489
| -25 | 0 | 0.00091324 | 0.0038813 | 0.027397
| -24 | 0.00011416 | 0.0013699 | 0.0058219 | 0.030936
| -23 | 0.00034247 | 0.0023973 | 0.0073059 | 0.034018
| -22 | 0.00057078 | 0.002968 | 0.0083333 | 0.041096
| -21 | 0.0011416 | 0.0045662 | 0.010616 | 0.048059
| -20 | 0.0028539 | 0.0058219 | 0.012671 | 0.055251
| -19 | 0.0053653 | 0.0077626 | 0.016553 | 0.062557
| -18 | 0.0070776 | 0.010046 | 0.01895 | 0.068037
| -17 | 0.0092466 | 0.013128 | 0.023288 | 0.074543
| -16 | 0.011872 | 0.018265 | 0.028539 | 0.081621
| -15 | 0.016324 | 0.023288 | 0.035845 | 0.090982
| -14 | 0.021918 | 0.029795 | 0.043493 | 0.10422
| -13 | 0.028653 | 0.03653 | 0.051598 | 0.11747
| -12 | 0.034589 | 0.041324 | 0.060959 | 0.13345
| -11 | 0.040639 | 0.048402 | 0.071575 | 0.15137
| -10 | 0.046575 | 0.056963 | 0.083105 | 0.16861
| -9 | 0.05468 | 0.067352 | 0.097945 | 0.1863
| -8 | 0.063356 | 0.076256 | 0.11667 | 0.20091
| -7 | 0.075 | 0.087785 | 0.13699 | 0.22237
| -6 | 0.08847 | 0.10217 | 0.16096 | 0.24121
| -5 | 0.10548 | 0.12317 | 0.18801 | 0.2718
| -4 | 0.12888 | 0.14452 | 0.21393 | 0.30651
| -3 | 0.15571 | 0.16849 | 0.24406 | 0.34178
| -2 | 0.18425 | 0.19338 | 0.27728 | 0.37648
| -1 | 0.20925 | 0.2234 | 0.3121 | 0.41678
| 0 | 0.2492 | 0.27089 | 0.36792 | 0.46027
| 1 | 0.30993 | 0.34224 | 0.41005 | 0.51119
| 2 | 0.36918 | 0.40137 | 0.45171 | 0.54372
| 3 | 0.41598 | 0.44018 | 0.48653 | 0.57363
| 4 | 0.4508 | 0.47717 | 0.51838 | 0.61016
| 5 | 0.48413 | 0.50776 | 0.54886 | 0.63642
| 6 | 0.51587 | 0.54167 | 0.58139 | 0.66416
| 7 | 0.55331 | 0.58744 | 0.60719 | 0.69053
| 8 | 0.58984 | 0.62123 | 0.63162 | 0.71872
| 9 | 0.61747 | 0.654 | 0.66233 | 0.74886
| 10 | 0.64395 | 0.68836 | 0.69623 | 0.78527
| 11 | 0.67626 | 0.72169 | 0.73105 | 0.82283
| 12 | 0.71416 | 0.75297 | 0.76781 | 0.85114
| 13 | 0.75434 | 0.78493 | 0.80594 | 0.87603
| 14 | 0.78733 | 0.81975 | 0.84509 | 0.89578
| 15 | 0.82626 | 0.85468 | 0.87568 | 0.91804
| 16 | 0.86187 | 0.88059 | 0.89909 | 0.9355
| 17 | 0.88995 | 0.90388 | 0.921 | 0.95274
| 18 | 0.91358 | 0.9226 | 0.93893 | 0.96712
| 19 | 0.93219 | 0.93836 | 0.95491 | 0.97603
| 20 | 0.94783 | 0.95491 | 0.96701 | 0.98265
| 21 | 0.96324 | 0.96758 | 0.97808 | 0.9879
| 22 | 0.97283 | 0.97751 | 0.98653 | 0.99167
| 23 | 0.98082 | 0.98539 | 0.99304 | 0.99498
| 24 | 0.9855 | 0.99098 | 0.9976 | 0.99749
| 25 | 0.9895 | 0.99521 | 0.9992 | 0.99852
| 26 | 0.99372 | 0.99692 | 0.99966 | 0.99954
| 27 | 0.99669 | 0.9984 | 1 | 1
| 28 | 0.99874 | 0.9992 | 1 | 1
| 29 | 0.99966 | 0.99977 | 1 | 1
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1
| MAA 2 | Tallinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -40 | 0
| -39 | 0
| -38 | 0
| -37 | 0
| -36 | 0
| -35 | 0
| -34 | 0
| -33 | 0
| -32 | 0
| -31 | 0
| -30 | 0
| -29 | 0
| -28 | 0
| -27 | 0
| -26 | 0
| -25 | 0
| -24 | 0
| -23 | 0
| -22 | 0
| -21 | 0
| -20 | 0
| -19 | 0
| -18 | 0
| -17 | 0.00022831
| -16 | 0.0012557
| -15 | 0.0047945
| -14 | 0.0068493
| -13 | 0.012557
| -12 | 0.019749
| -11 | 0.029224
| -10 | 0.040297
| -9 | 0.048744
| -8 | 0.062557
| -7 | 0.084475
| -6 | 0.10616
| -5 | 0.13071
| -4 | 0.14772
| -3 | 0.1734
| -2 | 0.20468
| -1 | 0.23185
| 0 | 0.27363
| 1 | 0.30491
| 2 | 0.36507
| 3 | 0.40559
| 4 | 0.45342
| 5 | 0.49874
| 6 | 0.5161
| 7 | 0.55011
| 8 | 0.58858
| 9 | 0.62055
| 10 | 0.65936
| 11 | 0.68094
| 12 | 0.71861
| 13 | 0.76404
| 14 | 0.80936
| 15 | 0.84532
| 16 | 0.86313
| 17 | 0.8895
| 18 | 0.91461
| 19 | 0.93642
| 20 | 0.954
| 21 | 0.96107
| 22 | 0.97306
| 23 | 0.98265
| 24 | 0.99041
| 25 | 0.99566
| 26 | 0.99817
| 27 | 0.9992
| 28 | 1
| 29 | 1
| 30 | 1
| 31 | 1
| 32 | 1
| 33 | 1
| 34 | 1
| 35 | 1
| 36 | 1
| 37 | 1
| 38 | 1
| 39 | 1
| 40 | 1
| MAA 3 | Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -40 | 0
| -39 | 0
| -38 | 0
| -37 | 0
| -36 | 0
| -35 | 0
| -34 | 0
| -33 | 0
| -32 | 0
| -31 | 0
| -30 | 0
| -29 | 0
| -28 | 0
| -27 | 0
| -26 | 0
| -25 | 0
| -24 | 0
| -23 | 0
| -22 | 0
| -21 | 0
| -20 | 0
| -19 | 0
| -18 | 0.00045662
| -17 | 0.0018265
| -16 | 0.0037671
| -15 | 0.0063927
| -14 | 0.0074201
| -13 | 0.011301
| -12 | 0.014041
| -11 | 0.018721
| -10 | 0.021233
| -9 | 0.023174
| -8 | 0.030365
| -7 | 0.039041
| -6 | 0.053539
| -5 | 0.074543
| -4 | 0.086872
| -3 | 0.11781
| -2 | 0.16244
| -1 | 0.21119
| 0 | 0.25753
| 1 | 0.28151
| 2 | 0.3355
| 3 | 0.38824
| 4 | 0.44189
| 5 | 0.48162
| 6 | 0.49772
| 7 | 0.53231
| 8 | 0.56667
| 9 | 0.60137
| 10 | 0.64578
| 11 | 0.67169
| 12 | 0.72568
| 13 | 0.7758
| 14 | 0.82249
| 15 | 0.8613
| 16 | 0.88299
| 17 | 0.91781
| 18 | 0.94509
| 19 | 0.9637
| 20 | 0.9766
| 21 | 0.98174
| 22 | 0.98847
| 23 | 0.99372
| 24 | 0.99635
| 25 | 0.9984
| 26 | 0.99909
| 27 | 0.99966
| 28 | 1
| 29 | 1
| 30 | 1
| 31 | 1
| 32 | 1
| 33 | 1
| 34 | 1
| 35 | 1
| 36 | 1
| 37 | 1
| 38 | 1
| 39 | 1
| 40 | 1
| MAA 4 | Kööpenhamina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -40 | 0
| -39 | 0
| -38 | 0
| -37 | 0
| -36 | 0
| -35 | 0
| -34 | 0
| -33 | 0
| -32 | 0
| -31 | 0
| -30 | 0
| -29 | 0
| -28 | 0
| -27 | 0
| -26 | 0
| -25 | 0
| -24 | 0
| -23 | 0
| -22 | 0
| -21 | 0
| -20 | 0
| -19 | 0
| -18 | 0
| -17 | 0
| -16 | 0
| -15 | 0
| -14 | 0
| -13 | 0
| -12 | 0
| -11 | 0
| -10 | 0.0025114
| -9 | 0.0030822
| -8 | 0.0050228
| -7 | 0.0086758
| -6 | 0.014041
| -5 | 0.020662
| -4 | 0.028767
| -3 | 0.044292
| -2 | 0.071689
| -1 | 0.10148
| 0 | 0.14212
| 1 | 0.1637
| 2 | 0.20742
| 3 | 0.26221
| 4 | 0.31358
| 5 | 0.36598
| 6 | 0.39087
| 7 | 0.44315
| 8 | 0.49167
| 9 | 0.54167
| 10 | 0.59041
| 11 | 0.6129
| 12 | 0.6589
| 13 | 0.70742
| 14 | 0.75582
| 15 | 0.79966
| 16 | 0.82386
| 17 | 0.86336
| 18 | 0.89874
| 19 | 0.92626
| 20 | 0.94806
| 21 | 0.95913
| 22 | 0.97454
| 23 | 0.98562
| 24 | 0.99258
| 25 | 0.99589
| 26 | 0.99715
| 27 | 0.99886
| 28 | 0.99966
| 29 | 1
| 30 | 1
| 31 | 1
| 32 | 1
| 33 | 1
| 34 | 1
| 35 | 1
| 36 | 1
| 37 | 1
| 38 | 1
| 39 | 1
| 40 | 1
| MAA 5 | Varsova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -40 | 0
| -39 | 0
| -38 | 0
| -37 | 0
| -36 | 0
| -35 | 0
| -34 | 0
| -33 | 0
| -32 | 0
| -31 | 0
| -30 | 0
| -29 | 0
| -28 | 0
| -27 | 0
| -26 | 0
| -25 | 0
| -24 | 0
| -23 | 0
| -22 | 0
| -21 | 0
| -20 | 0
| -19 | 0
| -18 | 0.00034247
| -17 | 0.0010274
| -16 | 0.0020548
| -15 | 0.0037671
| -14 | 0.0047945
| -13 | 0.0067352
| -12 | 0.0097032
| -11 | 0.013356
| -10 | 0.018037
| -9 | 0.020548
| -8 | 0.025228
| -7 | 0.034018
| -6 | 0.049087
| -5 | 0.069977
| -4 | 0.083447
| -3 | 0.1153
| -2 | 0.15377
| -1 | 0.19121
| 0 | 0.22979
| 1 | 0.24521
| 2 | 0.27717
| 3 | 0.31324
| 4 | 0.3476
| 5 | 0.38368
| 6 | 0.40742
| 7 | 0.44806
| 8 | 0.48413
| 9 | 0.52466
| 10 | 0.56393
| 11 | 0.58425
| 12 | 0.62785
| 13 | 0.66998
| 14 | 0.71792
| 15 | 0.7621
| 16 | 0.78048
| 17 | 0.82352
| 18 | 0.86461
| 19 | 0.89452
| 20 | 0.92123
| 21 | 0.93288
| 22 | 0.95091
| 23 | 0.96712
| 24 | 0.9782
| 25 | 0.98733
| 26 | 0.99018
| 27 | 0.99543
| 28 | 0.9976
| 29 | 0.9992
| 30 | 1
| 31 | 1
| 32 | 1
| 33 | 1
| 34 | 1
| 35 | 1
| 36 | 1
| 37 | 1
| 38 | 1
| 39 | 1
| 40 | 1
| MAA 6 | Berliini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -40 | 0
| -39 | 0
| -38 | 0
| -37 | 0
| -36 | 0
| -35 | 0
| -34 | 0
| -33 | 0
| -32 | 0
| -31 | 0
| -30 | 0
| -29 | 0
| -28 | 0
| -27 | 0
| -26 | 0
| -25 | 0
| -24 | 0
| -23 | 0
| -22 | 0
| -21 | 0
| -20 | 0
| -19 | 0
| -18 | 0
| -17 | 0
| -16 | 0
| -15 | 0.00011416
| -14 | 0.00068493
| -13 | 0.0015982
| -12 | 0.0037671
| -11 | 0.0054795
| -10 | 0.008105
| -9 | 0.0092466
| -8 | 0.012785
| -7 | 0.016553
| -6 | 0.021804
| -5 | 0.028767
| -4 | 0.03516
| -3 | 0.048858
| -2 | 0.066324
| -1 | 0.10091
| 0 | 0.13904
| 1 | 0.16233
| 2 | 0.19806
| 3 | 0.24201
| 4 | 0.29486
| 5 | 0.34167
| 6 | 0.36553
| 7 | 0.41495
| 8 | 0.45879
| 9 | 0.50377
| 10 | 0.54909
| 11 | 0.57066
| 12 | 0.61963
| 13 | 0.67043
| 14 | 0.72329
| 15 | 0.77203
| 16 | 0.79349
| 17 | 0.83253
| 18 | 0.86906
| 19 | 0.9032
| 20 | 0.92842
| 21 | 0.93973
| 22 | 0.95685
| 23 | 0.96986
| 24 | 0.98037
| 25 | 0.9871
| 26 | 0.99075
| 27 | 0.99429
| 28 | 0.99658
| 29 | 0.99886
| 30 | 0.99989
| 31 | 1
| 32 | 1
| 33 | 1
| 34 | 1
| 35 | 1
| 36 | 1
| 37 | 1
| 38 | 1
| 39 | 1
| 40 | 1
| MAA 7 | Reykjavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -40 | 0
| -39 | 0
| -38 | 0
| -37 | 0
| -36 | 0
| -35 | 0
| -34 | 0
| -33 | 0
| -32 | 0
| -31 | 0
| -30 | 0
| -29 | 0
| -28 | 0
| -27 | 0
| -26 | 0
| -25 | 0
| -24 | 0
| -23 | 0
| -22 | 0
| -21 | 0
| -20 | 0
| -19 | 0
| -18 | 0
| -17 | 0
| -16 | 0
| -15 | 0
| -14 | 0
| -13 | 0
| -12 | 0
| -11 | 0.0012557
| -10 | 0.003653
| -9 | 0.0047945
| -8 | 0.0090183
| -7 | 0.013356
| -6 | 0.022717
| -5 | 0.041895
| -4 | 0.049429
| -3 | 0.078539
| -2 | 0.11724
| -1 | 0.15571
| 0 | 0.20274
| 1 | 0.23379
| 2 | 0.29498
| 3 | 0.35856
| 4 | 0.41587
| 5 | 0.48139
| 6 | 0.51941
| 7 | 0.59178
| 8 | 0.66039
| 9 | 0.73002
| 10 | 0.79886
| 11 | 0.83482
| 12 | 0.89909
| 13 | 0.94418
| 14 | 0.97648
| 15 | 0.99235
| 16 | 0.99509
| 17 | 0.9984
| 18 | 1
| 19 | 1
| 20 | 1
| 21 | 1
| 22 | 1
| 23 | 1
| 24 | 1
| 25 | 1
| 26 | 1
| 27 | 1
| 28 | 1
| 29 | 1
| 30 | 1
| 31 | 1
| 32 | 1
| 33 | 1
| 34 | 1
| 35 | 1
| 36 | 1
| 37 | 1
| 38 | 1
| 39 | 1
| 40 | 1
| MAA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| MAA 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| MAA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| MAA 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Kojeet ja kennon hyötysuhde (hidden)
Kojevalinta | 1 |  | Tunnus | Malli | Min. qV | Maks. qV | Jäteilman raj. | n, tulo
Jäteilma | -6.5 |  | 1 | Airfi model 60 | 18 | 100 | -6.5 | 79.5%
Min. qV | 18 |  | 2 | Airfi model 100 | 18 | 100 | -6.5 | 82.5%
Maks. qV | 100 |  | 3 | Airfi model 150 | 30 | 170 | -6.5 | 79.5%
n, tulostus | 79.5% |  | 4 | Airfi model 250 | 30 | 260 | -6.5 | 79.5% | Ks. Laskenta alhaalla oikealla
|  |  | 5 | Airfi Model 350 | 30 | 360 | -6.5 | 79.5% |  |  | Airfi Model 300
Airfi model 60 |  |  | 6 | Airfi Model 130 | 20 | 130 | -6.5 | 77.5%
Nykyinen MODEL 150 kenno
LEV-455-230, pituus 350 mm, s=2.3 mm | [10 empty] | ARVOT EKOCOIL OPTIMIZER, LEV-620-394-500-(lamelli 2,2) |  |  |  | MODEL 150 |  | MODEL 300 (nyk kenno)
[12 empty] | LAMELLIVÄLI 2,2 mm |  |  | lamelliväli 2,2 |  | lamelliväli 2,2
[10 empty] | dm3/s | Ilmavirta , m³/s | Hyötysuhde (tulo 2,2), model 150 | Hyötysuhde (poisto) | Painehäviö 2,2 | nykyinen arvo- koneen hyötysuhde MODEL 150 | laskettu- koneen vuosi hyötysuhde MODEL 150 | ajatus koneen lämpötilahyöstysuhde (model 300) | mistä laskettu model 300 vuosihyötysuhde
Tulko | 7 | 50%RH | [7 empty] | 50 | 0.05 | 83.5 | 84 | 19 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
Tpoisto | 20 | 50%RH | [7 empty] | 75 | 0.075 | 81.5 | 82 | 33 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
[10 empty] | 100 | 0.1 | 80.2 | 80.7 | 48 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
qV | n, tulo | [8 empty] | 150 | 0.15 | 78.5 | 78.9 | 85 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
100 | 78.1% | [8 empty] | 200 | 0.2 | 77.2 | 77.6 | 126 | ei alueella | ei alueella | 77.2 | 74.5
90 | 78.4% | [8 empty] | 250 | 0.25 | 76.2 | 76.7 | 168 | ei alueella | ei alueella | 76.2 | 74.1
80 | 78.7% | [8 empty] | 300 | 0.3 | 75.6 | 76.1 | 231 | ei alueella | ei alueella | 75.6 | 73.6
70 | 79.1% | [8 empty] | 350 | 0.35 | 75.3 | 75.8 | 306 | ei alueella | ei alueella | 75.3 | 73.6
60 | 79.5%
50 | 80.2% | [20 empty] | Käytetään tätä
40 | 81.3%
30 | 83.4%
22 | 86.4% | [16 empty] | Max | 83.5 |  |  |  | Max | 79.5
6.6314e-09 | -2.017e-06 | 0.00022914 | -0.011912 | 1.0348 | [13 empty] | Min | 75.3 |  |  |  | Min | 77.26%
qV, tulo | #REF! | [16 empty] | -0.054191 | 4.635 | 103.024 |  |  | 7.681e-05 | -0.055722 | 87.3508
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF! | [16 empty] | Mitoituspiste, tuloilma |  |  |  |  | Mitoituspiste, tuloilma
n, tulo, mitoitus | #REF! | [16 empty] | 40 | dm3/s |  |  |  | 40 | dm3/s
[18 empty] | 84.357 | % |  |  |  | 85.2448 | %
Airfi model 100 | [17 empty] | 83.5% |  |  |  |  | 79.5%
LEV-500-270, pituus 350 mm, s=2 mm
Tulko | 7 | 50%RH | [8 empty] | USANON LASKENTA
Tpoisto | 20 | 50%RH | [8 empty] | Tuloilmapuhallin |  |  | Lämpötilat |  |  |  |  | Lämpötilahyötysuhteet
[11 empty] | Tilavuusvirta | Paine-ero | Hyötysuhde | Ulkoilma | Tuloilma | Poistoilma | Jäteilma | Lämpötilan nousu puhaltimessa | LTO-kennon tuloilman lämpötila-hyötysuhde | Koneen tuloilman lämpötila-hyötysuhde | Koneen tuloilman lämpötilahyötysuhde puhaltimen sähkötehosta puolet huomioiden
qV | n, tulo | [9 empty] | 50 | 89.8756 | 30% | -26 | 11.365 | 21 | -16.365 | 0.24965 | 83.5% | 79.5% | 79.5% | 79.5
120 | 79.1% | [9 empty] | 100 | 159.5023 | 35% | -26 | 11.365 | 21 | -16.365 | 0.37977 | 81.5% | 79.5% | 79.5% | 79.5
100 | 79.7% | [9 empty] | 150 | 246.3801 | 40% | -26 | 11.365 | 21 | -16.365 | 0.51329 | 80.2% | 79.5% | 79.5% | 79.5
90 | 80.1% | [9 empty] | 200 | 349.1202 | 40% | -26 | 10.895 | 21 | -16.365 | 0.72733 | 78.5% | 78.5% | 79.27% | 79.2738
70 | 81.3% | [9 empty] | 250 | 467.3753 | 40% | -26 | 10.284 | 21 | -16.365 | 0.9737 | 77.2% | 77.2% | 78.24% | 78.2358
60 | 82.1% | [9 empty] | 300 | 601.0204 | 40% | -26 | 9.814 | 21 | -16.365 | 1.2521 | 76.2% | 76.2% | 77.53% | 77.532
50 | 83.1% | [9 empty] | 350 | 750 | 40% | -26 | 9.532 | 21 | -16.365 | 1.5625 | 75.6% | 75.6% | 77.26% | 77.2622
40 | 84.3%
30 | 85.9%
25 | 87%
1.0827e-09 | -3.8382e-07 | 5.5261e-05 | -0.0042806 | 0.94769
qV, tulo | #REF!
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF!
n, tulo, mitoitus | #REF!
Airfi model 150
LEV-455-230, pituus 350 mm, s=2.3 mm
Tulko | 7 | 50%RH
Tpoisto | 20 | 50%RH
qV | n, tulo
100
90
80
70
60
50
40
30
22
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
qV, tulo | #REF!
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF!
n, tulo, mitoitus | #VALUE!

## Muutoslogi (hidden)
Pvm | Versio | Muutokset | Tekijä | Lähetetty asiakkaalle | Asiakkaalle lähetetyn tiedoston nimi
2018-12-20 | 1.0 | Ohjelma luotu | JK | 2018-12-20 | Model 60 laskentaohjelma, ver. 1.0.xlsx
2019-01-11 | 2.0 | Lisätty Model 100 tulokset, tarkennettu Model 60 ilmamääriä | JK | 2019-01-11 | Airfi laskentaohjelma_v2.0.xlsx
2019-02-01 | 3.0 | Lisätty Model 150 tulokset | JK | 2019-02-01 | Airfi laskentaohjelma_v3.0.xlsx
2019-02-18 | 3.1 | SEC-laskenta, päivitetty elektroniikan teho, hyötysuhteet ja tulostuksen muotoiluja, vastuullisuustekstit | JK | 2019-02-18 | Airfi laskentaohjelma_v3.1.xlsx
2019-02-25 | 4.0 | Yhdistetty vuosihyötysuhteen laskenta, päivitetty minimijäteilman arvo ja mallien kennohyötysuhteet | JK | 2019-02-25 | Airfi laskentaohjelma_4.0.xlsx
2019-03-18 | 4.1 | Korjattu käyttöalue minimi-ilmavirrat 20 l/s (model 60/100) ja 40 l/s (Model 150) | JK | 2019-03-18 | Airfi laskentaohjelma_4.1.xlsx
2019-06-14 | 4.2 | Muutettu käyttöalue minimi-ilmavirrat 18 l/s (Model 60/100) | JK | 2019-06-14 | Airfi laskentaohjelma_4.2.xlsx
2019-06-18 | 4.3 | Muutettu käyttöalue minimi-ilmavirrat 30 l/s (Model 150) | JK | 2019-06-18 | Airfi laskentaohjelma_4.3.xlsx
2019-11-18 | 4.4 | Poistettu Model 150 dB-paketti, poistettu jälkilämmityspaterin tehontarpeen tulostus | JK | 2019-11-19 | Airfi laskentaohjelma_4.4.xlsx
2019-12-03 | 4.5 | Lisätty keittiöohituksen tulokset Model 60 ja 100 | JK | 2019-12-04 | Airfi laskentaohjelma_4.5.xlsx
2021-01-27 | 4.6 | Lisätty ohjelman tekijäksi Zenner + Zenner logo | JK | 2021-02-18 | Airfi laskentaohjelma_4.6.xlsx
2021-05-14 | 5.0 | Lisätään uusi kone + patterimitoitus, lähetetään kommentoitavaksi | JK | 2021-05-14 | Airfi laskentaohjelma_5.0.xlsx
2021-05-28 | 5.1 | Jaettu Model 300 -> Model 250 ja 350. Lisäksi pieniä korjauksia kommenttien perusteella. | JU+JK | 2021-05-28 | Airfi laskentaohjelma_5.1.xlsx
2021-06-11 | 5.2 | Korjattu virheellinen tulostus dB-paketin kanssa | JK | 2021-06-11 | Airfi laskentaohjelma_5.2.xlsx
2021-07-19 | 5.3 | Lisätty Model 130 | JK | 20.7.2021 / HK | Airfi laskentaohjelma_5.3.xlsx
2021-07-25 | 5.4 | Muutettu koneiden järjestys suuruusjärjestykseen, lisätty Model 130 keittiöohitus + pieni korjaus ohj.jännitelaskentaan 9V-10V | JK | 2021-07-25 | Airfi laskentaohjelma_5.4.xlsx
2023-03-06 | 5.5 | Lisätty kielivalinta ENG, SWE, GER | JK/HR | 2023-03-06 | Airfi laskentaohjelma_5.5.xlsx
2023-03-09 | 5.6 | Suomen säädataksi muutettu TRY2020 (vanhat datat poistettu). Lisätty ulkomaiden säädata Riuska:sta. Lisätty toiminnallisuudet maan ja kaupunkien valitsemiselle. | PR | 2023-03-13 | Airfi laskentaohjelma_5.6.xlsx
2023-11-02 | 5.7 | Lisätty tehostustilan laskenta (samalla muutettu tulostuksen sijoitteluja), otettu pois käytöstä muiden maiden säävalinta, Suomen säädata TRY2020 | JK | 2023-11-03 | Airfi laskentaohjelma_5.7.xlsx
2023-11-10 | 5.8 | Lisätty tilaajan 3.11.2023 antamat muutostoiveet (Kielivalinnan vaikutus HS-laskentaan, tilavuusvirran syötön yksiköihin ja tulosteuksen teksteihin + pieniä muita korjauksia) | JK | 2023-11-10 | Airfi laskentaohjelma_5.8.xlsx