## Tulostus
[11 empty] | Versio 4.6 | [11 empty] | Versio 4.6
Airfi: ilmanvaihtokoneen valintaohjelma | [11 empty] | Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta
Kohde: | [11 empty] | Laskenta YM:n Monisteen 122 mukaisesti
Suunnittelija: | [8 empty] | 1
Kohde:
Valitse malli: | [11 empty] | Suunnittelija: |  |  |  |  | = syötettävä solu
[12 empty] | Laskennan lähtöarvot: |  |  |  | Ulkoilman lämpötila | Aika vuodessa | Jäteilman lämpötila | Tuloilman lämpötila | SS,Kd | ST,Kd | SJ,Kd
[12 empty] | Tuloilmavirta, LTO:n läpi virtaava | qtLTO | 55 | dm3/s | -32 | 0% | -6.5 | -2 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Poistoilmavirta, LTO:n läpi virtaava | qpLTO | 60 | dm3/s | -31 | 0% | -6.5 | -1 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | LTO:n läpi virtaavan tulo- ja poistoilmavirran suhde |  |  |  | -30 | 0% | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | RLTO | 0.91667 |  | -29 | 0% | -6.5 | 1 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -28 | 0% | -6.5 | 2 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | LTO-vaatimuksen piiriin kuuluva erillispoistoilmavirta |  |  |  | -27 | 0% | -6.5 | 3 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | qep1 | 0 | dm3/s | -26 | 0% | -6.5 | 4 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Em. erillispoistoilman käyttöaika | Tqep1 | 0 | h / vrk | -25 | 0% | -6.5 | 5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Koko IV:n tulo- ja poistoilmavirtojen suhde |  |  |  | -24 | 0% | -6.5 | 6 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | RT | 0.91667 |  | -23 | 0% | -6.5 | 7 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -22 | 0% | -6.5 | 8 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tuloilman lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla ilmavirroilla |  |  |  | -21 | 0% | -6.5 | 9 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | ηt(RLTO=1) | 79.5% |  | -20 | 0.07991% | -6.5 | 10 | 11.9585 | 8.7501 | 8.021
[12 empty] | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | ηt(RLTO) | 82.96% |  | -19 | 0.3311% | -6.5 | 11 | 36.6737 | 27.5053 | 25.2132
[16 empty] | -18 | 0.5594% | -6.5 | 12 | 32.4985 | 24.9988 | 22.9156
[12 empty] | Säävyöhyke |  |  |  | -17 | 0.8333% | -6.5 | 13 | 37.9899 | 29.9921 | 27.4927
[12 empty] | Sisälämpötila | ts | 21 | °C | -16 | 1.199% | -6.5 | 14 | 49.3878 | 40.0442 | 36.7071
[12 empty] | Minimi jäteilman lämpötila | tj,min | -6.5 | °C | -15 | 1.872% | -6.3757 | 14.8643 | 88.4322 | 73.3603 | 67.2469
[12 empty] | Maksimi tuloilman lämpötila | tt,max | 17 | °C | -14 | 2.763% | -5.6152 | 15.0348 | 113.8252 | 94.4255 | 86.5567
[16 empty] | -13 | 3.55% | -4.8548 | 15.2052 | 97.6667 | 81.0209 | 74.2692
[16 empty] | -12 | 4.349% | -4.0943 | 15.3757 | 96.2396 | 79.837 | 73.1839
[12 empty] | Vuosihyötysuhde | ηₐ | 71.34% |  | -11 | 4.932% | -3.3339 | 15.5461 | 68.0944 | 56.4887 | 51.7814
[16 empty] | -10 | 5.445% | -2.5735 | 15.7165 | 58.046 | 48.1529 | 44.1402
[12 empty] | Ilmanvaihdon kokonaisenergiantarve |  | 8779.2855 | kWh | -9 | 6.05% | -1.813 | 15.887 | 66.2475 | 54.9566 | 50.3769
[12 empty] | Talteenotettu lämmitysenergia |  | 6262.8669 | kWh | -8 | 7.032% | -1.0526 | 16.0574 | 103.9447 | 86.2289 | 79.0432
Tuloilma (syötä arvot): | [5 empty] | Poistoilma (syötä arvot): | [9 empty] | -7 | 8.459% | -0.29217 | 16.2278 | 145.8394 | 120.9833 | 110.9014
Ilman tilavuusvirta: |  | 55 | dm3/s |  |  | Ilman tilavuusvirta: |  |  | 60 | dm3/s | [5 empty] | -6 | 10.11% | 0.46826 | 16.3983 | 162.706 | 134.9753 | 123.7273
Paine-ero: |  | 80 | Pa |  |  | Paine-ero: |  |  | 90 | Pa | [5 empty] | -5 | 12% | 1.2287 | 16.5687 | 179.361 | 148.7916 | 136.3923
[16 empty] | -4 | 14.12% | 1.9891 | 16.7391 | 193.45 | 160.4794 | 147.1061
Tulopuhallin: | [5 empty] | Poistopuhallin: | [9 empty] | -3 | 16.29% | 2.7496 | 16.9096 | 190.092 | 157.6937 | 144.5526
Ohjausjännite: |  | 5.7841 | V |  |  | Ohjausjännite: |  |  | 5.4571 | V | [5 empty] | -2 | 18.76% | 3.5833 | 17 | 207.3565 | 171.2945 | 157.02
Puhaltimen ottoteho: |  | 35.4145 | W |  |  | Puhaltimen ottoteho: |  |  | 36.4683 | W | [5 empty] | -1 | 21.45% | 4.5 | 17 | 216.007 | 176.733 | 162.0052
[16 empty] | 0 | 25.03% | 5.4167 | 17 | 274.407 | 222.139 | 203.6274
[6 empty] | Kokonaisteho: |  |  | 76.2828 | W | [5 empty] | 1 | 31.24% | 6.3333 | 17 | 453.33 | 362.664 | 332.442
[6 empty] | SFP: |  |  | 1.2714 | kW/m3/s | [5 empty] | 2 | 36.8% | 7.25 | 17 | 385.586 | 304.41 | 279.0425
[16 empty] | 3 | 41.97% | 8.1667 | 17 | 339.669 | 264.187 | 242.1714
Äänitehotasot liitäntäkanavissa | [15 empty] | 4 | 45.86% | 9.0833 | 17 | 241.3745 | 184.5805 | 169.1988
Liitäntäkanava | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LWtot [dB] | LWAtot [dB] | [5 empty] | 5 | 49.08% | 10 | 17 | 188.048 | 141.036 | 129.283
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | [7 empty] | 6 | 52.36% | 10.9167 | 17 | 179.58 | 131.692 | 120.7177
Tuloilma | 86.2624 | 69.2624 | 65.2624 | 62.2624 | 56.2624 | 54.2624 | 49.2624 | 41.2624 | 86.4066 | 65.2624 | [5 empty] | 7 | 55.71% | 11.8333 | 17 | 171.185 | 122.275 | 112.0854
ulkoilma | 77.2866 | 60.2866 | 57.2866 | 48.2866 | 38.2866 | 32.2866 | 24.2866 | 21.2866 | 77.4208 | 54.2866 | [5 empty] | 8 | 59.01% | 12.75 | 17 | 156.585 | 108.405 | 99.3712
Poistoilma | 78.1963 | 59.1963 | 54.1963 | 51.1963 | 45.1963 | 38.1963 | 29.1963 | 23.1963 | 78.2788 | 55.1963 | [5 empty] | 9 | 62.24% | 13.6667 | 17 | 141.474 | 94.316 | 86.4563
Jäteilma | 85.5791 | 69.5791 | 67.5791 | 60.5791 | 57.5791 | 55.5791 | 50.5791 | 46.5791 | 85.7793 | 65.5791 | [5 empty] | 10 | 65.56% | 14.5833 | 17 | 133.298 | 84.826 | 77.7572
Keittiöohitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 11 | 68.8% | 15.5 | 17 | 118.26 | 70.956 | 65.043
[16 empty] | 12 | 72.2% | 16.4167 | 17 | 111.69 | 62.05 | 56.8792
Äänitehotasot ympäristöön | [18 empty] | Yhteensä | 5050.3032 | 3930.2486 | 3602.7279
| Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LWtot [dB] | LWAtot [dB]
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | [7 empty] | Ss,Kd = sisä- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
Vaipan läpi | 54.4567 | 50.4567 | 45.4567 | 36.4567 | 28.4567 | 22.4567 | 15.4567 | 14.4567 | 56.341 | 40.4567 | [5 empty] | ST,Kd = tulo- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
Äänipainetaso huonetilassa, jonka ääniabsorptioala 10m²: | [8 empty] | LpA,10m²Sab [dB] | 36.4773 | [5 empty] | SJ,Kd = jäte- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
Äänipainetaso tyypillisessä kylpyhuoneessa (V < 10 m3), jonka ääniabsorptioala < 2-3 m²: | [8 empty] | LpA,<3m²Sab [dB] | 42.4979
Ominaisenergiankulutus (SEC) ja luokittelu Komission asetusten (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014 mukaisesti | [7 empty] | Luokka | SEC-luku
[8 empty] | A+ | SEC < -42
Vertailuilmavirta: | 226.8 | [5 empty] | ► | A | -42 < SEC < -34
[8 empty] | B | -34 < SEC < -26
Laskennan lähtöarvot: | [7 empty] | C | -26 < SEC < -23
Yleinen luokittelu |  |  |  | SEC-luku [kWh / (a·m2)] |  | -39.9492 |  | D | -23 < SEC < -20
Ilmanvaihdon ohjaus | [7 empty] | E | -20 < SEC < -10
Moottori ja ohjaus |  |  |  | Luokka |  | A |  | F | -10 < SEC < 0
Ilmasto | [7 empty] | G | SEC > 0
Kaikki oikeudet pidätetään. |  | www.airfi.fi | [9 empty] | Kaikki oikeudet pidätetään. | www.airfi.fi
Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä. | [11 empty] | Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä.
Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin. | [11 empty] | Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin.
tuloilma
poistoilma
Äänenvaimennuskotelo: 'dB-paketti'

## Tulokset (hidden)
[51 empty] | dB-ruksittu |  | FALSE | dB Package
[51 empty] | Model 60 tai 100 |  | TRUE |  | Ei valintamahdollisuutta Model 150:lle, v4.4 (18.11.2019)
Model 60 | [50 empty] | Valinta |  | FALSE
Model 100
1 | Valinta | [51 empty] | dB Package vaimennus
[53 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Ilmamääräkäyrät | [51 empty] | Vaimennus | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3
Tulo | [10 empty] | Poisto | [40 empty] | a-painotus | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V |  |  |  |  | 10 V |  |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V
Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  |  |  | Pa |  | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
25 | 109.7222 | 20 | 96.508 | 12 | 59.0976 | 10 | 24.8561 |  |  |  | 25 |  | 116.5344 | 24 | 112.687 | 17 | 72.2846 | 10 | 36.1004 | [33 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2
120 | 96.0497 | 100 | 83.3324 | 40 | 51.0413 | 20 | 20.1455 |  |  |  | 120 |  | 106.0429 | 100 | 101.1625 | 40 | 65.0385 | 20 | 30.2289 | [32 empty] | Model 60 | 46.4567 | 47.4567 | 40.4567 | 32.4567 | 25.4567 | 19.4567 | 10.4567 | 11.4567 | 50.5399 | 36.3763 | 32.3969 | 38.4175
190 | 84.9809 | 150 | 74.1711 | 60 | 44.8522 | 30 | 15.2517 |  |  |  | 190 |  | 97.2291 | 150 | 92.6182 | 60 | 58.1733 | 30 | 23.2117 | [32 empty] | Model 100 | 48.2209 | 48.2209 | 41.2209 | 32.2209 | 24.2209 | 18.2209 | 10.2209 | 8.2209 | 51.7037 | 36.7995 | 32.8201 | 38.8407
250 | 74.6059 | 200 | 64.0227 | 80 | 38.2116 | 35 | 12.729 |  |  |  | 250 |  | 88.5776 | 200 | 82.9624 | 80 | 50.6163 | 35 | 18.9831 | [32 empty] | Model 150 | 51.945 | 46.945 | 46.945 | 36.945 | 24.945 | 22.945 | 17.945 | 16.945 | 54.167 | 40.599 | 36.6196 | 42.6402 | Poistettu Model 150 dB-paketti mahdollisuus18.11.2019
320 | 61.0937 | 250 | 52.4767 | 100 | 31.0031 | 40 | 10.1515 |  |  |  | 320 |  | 76.3666 | 250 | 71.5994 | 100 | 42.1036 | 43 | 10.0866
390 | 45.3354 | 300 | 38.7213 | 125 | 20.9155 | [5 empty] | 390 |  | 58.9808 | 300 | 57.0731 | 140 | 19.5749
410 | 40.2277 | 315 | 33.9211 | [7 empty] | 422 |  | 44.2778 | 340 | 39.2543
Äänet
| Tulopuhallin |  |  | Poistopuhallin |  |  | Elektroniikka |  |  |  |  | Kennon | Tulokanava | [9 empty] | Ulkokanava | [9 empty] | Poistokanava | [9 empty] | Jätekanava | [9 empty] | Vaipan läpi | [14 empty] | Keittiöohitus
| Tarkistus | Ohjaus | Teho | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Teho | Total teho | SFP | Vert qV | SFP vert | hyötys | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA
Model 60 | TRUE | 5.7841 | 35.4145 | TRUE | 5.4571 | 36.4683 | 4.4 | 76.2828 | 1.2714 | 63 | 1.1865 | 0.795 | 86.2624 | 69.2624 | 65.2624 | 62.2624 | 56.2624 | 54.2624 | 49.2624 | 41.2624 | 86.4066 | 65.2624 | 77.2866 | 60.2866 | 57.2866 | 48.2866 | 38.2866 | 32.2866 | 24.2866 | 21.2866 | 77.4208 | 54.2866 | 78.1963 | 59.1963 | 54.1963 | 51.1963 | 45.1963 | 38.1963 | 29.1963 | 23.1963 | 78.2788 | 55.1963 | 85.5791 | 69.5791 | 67.5791 | 60.5791 | 57.5791 | 55.5791 | 50.5791 | 46.5791 | 85.7793 | 65.5791 | 54.4567 | 50.4567 | 45.4567 | 36.4567 | 28.4567 | 22.4567 | 15.4567 | 14.4567 | 56.341 | 40.4567 | 36.4773 | 42.4979 |  |  |  | 75 | 70 | 66 | 59 | 56 | 47 | 36 | 28 | 76.7072 | 61.5494
Model 100 | TRUE | 5.9892 | 36.6778 | TRUE | 5.7161 | 36.6627 | 4.4 | 77.7406 | 1.2957 | 63 | 1.2159 | 0.825 | 87.9341 | 72.9341 | 64.9341 | 61.9341 | 55.9341 | 53.9341 | 47.9341 | 37.9341 | 88.1057 | 65.9341 | 75.7496 | 64.7496 | 57.7496 | 46.7496 | 34.7496 | 28.7496 | 20.7496 | 15.7496 | 76.1503 | 54.7496 | 72.9748 | 63.9748 | 56.9748 | 48.9748 | 40.9748 | 34.9748 | 24.9748 | 19.9748 | 73.6036 | 53.9748 | 88.0744 | 72.0744 | 69.0744 | 62.0744 | 57.0744 | 55.0744 | 48.0744 | 44.0744 | 88.2516 | 66.0744 | 56.2209 | 51.2209 | 46.2209 | 36.2209 | 27.2209 | 21.2209 | 15.2209 | 11.2209 | 57.7679 | 41.2209 | 37.2415 | 43.2621 |  |  |  | 75 | 70 | 66 | 59 | 56 | 47 | 36 | 28 | 76.7072 | 61.5494
Model 150 | TRUE | 4.274 | 25.6351 | TRUE | 4.2617 | 25.3406 | 4.4 | 55.3757 | 0.92293 | 112 | 1.1879 | 0.795 | 66.9646 | 63.3414 | 63.2633 | 53.8789 | 46.826 | 46.6891 | 40.8919 | 34.5749 | 69.8244 | 57.7945 | 61.1429 | 55.2089 | 53.9554 | 42.4218 | 29.2106 | 24.9527 | 18.6999 | 14.9356 | 62.7879 | 47.4279 | 60.025 | 56.7904 | 54.4685 | 41.5954 | 32.8531 | 27.3491 | 20.123 | 15.9187 | 62.5047 | 47.9571 | 65.7144 | 61.7225 | 64.872 | 55.1151 | 46.6432 | 46.8776 | 41.2128 | 32.705 | 69.405 | 58.769 | 51.945 | 46.945 | 46.945 | 36.945 | 24.945 | 22.945 | 17.945 | 16.945 | 54.167 | 40.945 | 36.9656 | 42.9862 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[68 empty] | Keittiöohitus valinta |  |  | Tekstit
[68 empty] | FALSE |  |  | Keittiöohitus* |  | * Huom. keittiöohitusta käytettäessä kokonaispoistoilmavirta syötettyä mitoitusarvoa suurempi
[12 empty] | Hyötysuhteet A. Pulkkasen mailista 20.2.2019 | [58 empty] | Keittiöohitus |  | * Ei käytettävissä tässä mallissa
[70 empty] | Valinta | Keittiöohitus
| Tulopuhallin |  |  | Poistopuhallin |  |  | Elektroniikka | [5 empty] | Tulokanava | [9 empty] | Ulkokanava | [9 empty] | Poistokanava | [9 empty] | Jätekanava | [9 empty] | Vaipan läpi | [14 empty] | Keittiöohitus
| Tarkistus | Ohjaus | Teho | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Teho | Total | SFP | Vert qV | SFP vert | Hyötys. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2 |  | SEC | Class | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA
Valinta | TRUE | 5.7841 | 35.4145 | TRUE | 5.4571 | 36.4683 | 4.4 | 76.2828 | 1.2714 | 63 | 1.1865 | 0.795 | 86.2624 | 69.2624 | 65.2624 | 62.2624 | 56.2624 | 54.2624 | 49.2624 | 41.2624 | 86.4066 | 65.2624 | 77.2866 | 60.2866 | 57.2866 | 48.2866 | 38.2866 | 32.2866 | 24.2866 | 21.2866 | 77.4208 | 54.2866 | 78.1963 | 59.1963 | 54.1963 | 51.1963 | 45.1963 | 38.1963 | 29.1963 | 23.1963 | 78.2788 | 55.1963 | 85.5791 | 69.5791 | 67.5791 | 60.5791 | 57.5791 | 55.5791 | 50.5791 | 46.5791 | 85.7793 | 65.5791 | 54.4567 | 50.4567 | 45.4567 | 36.4567 | 28.4567 | 22.4567 | 15.4567 | 14.4567 | 56.341 | 40.4567 | 36.4773 | 42.4979 |  | -39.9492 | A | 75 | 70 | 66 | 59 | 56 | 47 | 36 | 28 | 76.7072 | 61.5494
Tulosteeseen |  | 5.7841 | 35.4145 |  | 5.4571 | 36.4683 |  | 76.2828 | 1.2714 | 63 | 1.1865 | 0.795 | 86.2624 | 69.2624 | 65.2624 | 62.2624 | 56.2624 | 54.2624 | 49.2624 | 41.2624 | 86.4066 | 65.2624 | 77.2866 | 60.2866 | 57.2866 | 48.2866 | 38.2866 | 32.2866 | 24.2866 | 21.2866 | 77.4208 | 54.2866 | 78.1963 | 59.1963 | 54.1963 | 51.1963 | 45.1963 | 38.1963 | 29.1963 | 23.1963 | 78.2788 | 55.1963 | 85.5791 | 69.5791 | 67.5791 | 60.5791 | 57.5791 | 55.5791 | 50.5791 | 46.5791 | 85.7793 | 65.5791 | 54.4567 | 50.4567 | 45.4567 | 36.4567 | 28.4567 | 22.4567 | 15.4567 | 14.4567 | 56.341 | 40.4567 | 36.4773 | 42.4979 |  | -39.9492 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T

## SEC-laskenta (hidden)
SEC-laskenta
[6 empty] | SEC | -39.9492 |  |  |  | Vertailuarvo |  | -39.9492 | A
General typology | MISC |  | Valinta | MISC
Kanavaliitäntäinen | 1.1 |  | 1 | 1.1 | [6 empty] | A+ |  | -42 | 0
Muu kuin kanavaliitäntäinen | 1.21 | [9 empty] | A | -42 | -34 | 0
[11 empty] | B | -34 | -26 | 0
Ventilation control | CTRL |  | Valinta | CTRL | [6 empty] | C | -26 | -23 | 0
Käsikäyttö (ei tarp.muk. IV) | 1 |  | 4 | 0.65 | [6 empty] | D | -23 | -20 | 0
Kello-ohjaus (ei tarp.muk. IV) | 0.95 | [9 empty] | E | -20 | -10 | 0
Keskitetty tarp.muk. ohjaus | 0.85 | [9 empty] | F | -10 | 0 | 0
Paikallinen tarp.muk. ohjaus | 0.65 | [9 empty] | G | 0 |  | 0
Motor & drive | x-value |  | Valinta | x-value
On/off & yksinopeuksinen | 1 |  | 4 | 2
Kaksinopeuksinen | 1.2
Moninopeuksinen | 1.5
Portaaton säätö | 2
Climate | th | ΔTh | tdefr | ΔTdefr | Qdefr | Valinta | th | ΔTh | tdefr | ΔTdefr | Qdefr
Kylmä | 6552 | 14.5 | 1003 | 5.2 | 5.82 | 2 | 5112 | 9.5 | 168 | 2.4 | 0.45
Keskiarvo | 5112 | 9.5 | 168 | 2.4 | 0.45
Lämmin | 4392 | 5
Defaults | Value
cair | 0.000344
qnet | 1.3
qref | 2.2
ta | 8760
pef | 2.5
ηh | 0.75
ηt | 0.795
SFP | 1.1865 | kW/(m3/s)
SPI | 0.00032957 | kW/(m3/h)

## Laskenta tulopuoli 60 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 55 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 15.5993 | -8.225 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 54.2866 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 16.7832 | -1.9933 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 65.2624 | dB |  |  | 25 | 109.7222 | 20 | 96.508 | 12 | 59.0976 | 10 | 24.8561
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 96.0497 | 100 | 83.3324 | 40 | 51.0413 | 20 | 20.1455
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 84.9809 | 150 | 74.1711 | 60 | 44.8522 | 30 | 15.2517
-0.025228 | -1.7571 | 521.5105 | [9 empty] | 3-7,5V | 11.4793 | -11.3969 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.7841 | V | OK |  | 250 | 74.6059 | 200 | 64.0227 | 80 | 38.2116 | 35 | 12.729
[12 empty] | 7,5V - 10V | 4.0894 | 43.9934 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 61.0937 | 250 | 52.4767 | 100 | 31.0031 | 40 | 10.1515
7,5V | [17 empty] | Minimi-ilmavirta | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 45.3354 | 300 | 38.7213 | 125 | 20.9155
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 410 | 40.2277 | 315 | 33.9211
A | B | C | [9 empty] | 0.023034 | -0.91266 | 15.9317 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 35.4145 | W
-0.027491 | -1.1278 | 384.8881 | [15 empty] | Rajoitus | 35.4145 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 36.4683
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.017129 | -1.589 | 165.727 | [15 empty] | Total power | 74.8828 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 60 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.248 | kW/m3/s
A | B | C
-0.008274 | -1.7505 | 58.6232
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.026446
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo
[17 empty] | 10 | -0.025228 | -1.7571 | 521.5105 | -0.051674 | -118.8914 | 84.8871 | 109.7222 | 84.8871 | 190.567 | 105.0762 | 61.103 | 72.832
[17 empty] | 7.5 | -0.027491 | -1.1278 | 384.8881 | -0.053938 | -95.5726 | 74.6637 | 96.508 | 74.6637 | 147.4291 | 75.1638 | 59.2643 | 70.4591
[17 empty] | 5 | -0.017129 | -1.589 | 165.727 | -0.043575 | -82.5416 | 46.0767 | 59.0976 | 46.0767 | 56.1471 | 23.3928 | 51.0828 | 61.6411
[17 empty] | 3 | -0.008274 | -1.7505 | 58.6232 | -0.03472 | -73.4163 | 22.9982 | 24.8561 | 22.9982 | 13.9879 | 6.9139 | 40.8717 | 50.9266
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 23 | 6 | 3 | -6 | -16 | -22 | -30 | -33 | ---> | 77.2866 | 60.2866 | 57.2866 | 48.2866 | 38.2866 | 32.2866 | 24.2866 | 21.2866 | 77.4208 | 54.3173 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 21 | 4 | 0 | -3 | -9 | -11 | -16 | -24 | ----> | 86.2624 | 69.2624 | 65.2624 | 62.2624 | 56.2624 | 54.2624 | 49.2624 | 41.2624 | 86.4066 | 65.2923 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.0020231 | 0.98156 | 36.3329
[19 empty] | 7,5V | -0.003446 | 1.0152 | 18.5762
[19 empty] | 5V | 0.0010599 | 0.20073 | 11.8937
[19 empty] | 3V | 0.0019762 | 0.0060953 | 5.7285
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 96.7236 | 60.5991 | 113.2795 | A | B |  |  |  | 10V | 100.8083 | 73.4631 | 113.6544 |  | A | B | C |  |  | 10V | 96.7236 | 113.2795
| 80.3545 | 61.3627 | 102.8744 | -0.040952 | 64.5793 |  |  |  |  | 84.3627 | 72.8443 | 104.8704 |  | 0.0020059 | -0.3325 | 86.6026 |  |  |  | 80.3545 | 102.8744
| 63.4464 | 61.8966 | 83.3497 | [6 empty] | 66.0191 | 73.3775 | 91.7269 | [7 empty] | 42.5873 | 75.2455
| 42.5873 | 62.8647 | 75.2455 | [6 empty] | 50.8855 | 74.8836 | 80.1236 | [7 empty] | 100.8083 | 113.6544
[20 empty] | 84.3627 | 104.8704
7,5 V | 82.9973 | 59.138 | 78.256 | A | B |  |  |  | 7,5 V | 89.2614 | 70.8979 | 81.8103 |  | A | B | C |  |  |  | 66.0191 | 91.7269
| 70.8973 | 59.3179 | 72.8026 | -0.033241 | 61.7462 |  |  |  |  | 74.5991 | 70.7101 | 76.6279 |  | 0.0022925 | -0.3395 | 83.0275 |  |  |  | 50.8855 | 80.1236
| 54.9809 | 59.6641 | 56.4672 | [6 empty] | 57.1855 | 70.8309 | 65.4075 | [7 empty] | l/s | W
| 37.3827 | 60.6788 | 52.379 | [6 empty] | 45.0109 | 72.5099 | 56.2731 | [6 empty] | 7,5V | 82.9973 | 78.256
[20 empty] | 70.8973 | 72.8026
5V | 52.3109 | 50.9453 | 25.3258 | A | B | C |  |  | 5V | 54.8 | 61.4259 | 25.9528 |  | A | B | C |  |  |  | 37.3827 | 52.379
| 45.1909 | 50.9312 | 22.776 | -0.0010142 | 0.064609 | 50.2591 |  |  |  | 46.8564 | 61.4251 | 24.1438 |  | -0.0010849 | 0.075669 | 60.4579 |  |  |  | 89.2614 | 81.8103
| 33.94 | 51.4224 | 18.1657 | [6 empty] | 36.4927 | 61.952 | 20.5006 | [7 empty] | 74.5991 | 76.6279
| 23.01 | 51.1646 | 17.0676 | [6 empty] | 26.9345 | 61.6482 | 18.1327 | [7 empty] | 57.1855 | 65.4075
[20 empty] | 45.0109 | 56.2731
3V | 26.1609 | 39.9506 | 7.1297 | A | B | C |  |  | 3V | 26.4279 | 50.527 | 7.2464 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 23.1227 | 40.8912 | 7.1955 | -0.027752 | 1.0798 | 30.716 |  |  |  | 23.4164 | 50.6804 | 6.9733 |  | -0.0057282 | 0.13957 | 50.7466 |  |  | 5V | 52.3109 | 25.3258
| 18.2882 | 41.1522 | 6.0547 | [6 empty] | 18.35 | 51.5282 | 6.7233 | [7 empty] | 45.1909 | 22.776
| 11.8782 | 39.6341 | 6.0736 | [6 empty] | 13.6236 | 51.5361 | 6.2531 | [7 empty] | 23.01 | 17.0676
[20 empty] | 54.8 | 25.9528
[20 empty] | 46.8564 | 24.1438
[20 empty] | 36.4927 | 20.5006
[20 empty] | 26.9345 | 18.1327
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 26.1609 | 7.1297
[20 empty] | 23.1227 | 7.1955
[20 empty] | 18.2882 | 6.0547
[20 empty] | 26.4279 | 7.2464
[20 empty] | 23.4164 | 6.9733
[20 empty] | 18.35 | 6.7233
[20 empty] | 13.6236 | 6.2531

## Laskenta poistopuoli 60 (hidden)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 60 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 18.588 | -20.9094 | Poisto |  |  | ----> | Poisto | 55.1963 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 19.6055 | -14.6924 | Jäte |  |  | ----> | Jäte | 65.5791 | dB |  |  | 25 | 116.5344 | 24 | 112.687 | 17 | 72.2846 | 10 | 36.1004
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 106.0429 | 100 | 101.1625 | 40 | 65.0385 | 20 | 30.2289
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 97.2291 | 150 | 92.6182 | 60 | 58.1733 | 30 | 23.2117
-0.057649 | 3.7763 | 367.8147 | [9 empty] | 3-7,5V | 12.6171 | -8.8526 |  |  | ---> | Poistopuhallin | 5.4571 | V |  |  | 250 | 88.5776 | 200 | 82.9624 | 80 | 50.6163 | 35 | 18.9831
[12 empty] | 7,5V - 10V | 2.939 | 63.9697 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 76.3666 | 250 | 71.5994 | 100 | 42.1036 | 43 | 10.0866
7,5V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 58.9808 | 300 | 57.0731 | 140 | 19.5749
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 422 | 44.2778 | 340 | 39.2543
A | B | C | [9 empty] | 0.021526 | -0.99681 | 18.7836 |  |  | ----> | Poistopuhallin | 36.4683 | W
-0.037013 | 1.3205 | 345.1969 | [15 empty] | Rajoitus | 36.4683 | W
5V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.018489 | -0.63512 | 159.5171
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.021576 | -0.27202 | 47.9389
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.025
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Poisto | Jäte
[17 empty] | 10 | -0.057649 | 3.7763 | 367.8147 | -0.082649 | -47.6687 | 93.3598 | 116.5344 | 93.3598 | 217.9013 | 114.6085 | 63.7645 | 74.1789
[17 empty] | 7.5 | -0.037013 | 1.3205 | 345.1969 | -0.062013 | -64.7179 | 86.0123 | 112.687 | 86.0123 | 184.9528 | 90.5421 | 61.7192 | 72.6713
[17 empty] | 5 | -0.018489 | -0.63512 | 159.5171 | -0.043489 | -68.3043 | 53.7003 | 72.2846 | 53.7003 | 72.093 | 28.0849 | 52.7695 | 63.4791
[17 empty] | 3 | -0.021576 | -0.27202 | 47.9389 | -0.046576 | -35.1348 | 29.2945 | 36.1004 | 29.2945 | 21.4542 | 7.789 | 42.056 | 51.4853
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 23 | 4 | -1 | -4 | -10 | -17 | -26 | -32 | ---> | 78.1963 | 59.1963 | 54.1963 | 51.1963 | 45.1963 | 38.1963 | 29.1963 | 23.1963 | 78.2788 | 55.066 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 20 | 4 | 2 | -5 | -8 | -10 | -15 | -19 | ----> | 85.5791 | 69.5791 | 67.5791 | 60.5791 | 57.5791 | 55.5791 | 50.5791 | 46.5791 | 85.7793 | 65.6291 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.013544 | 2.7452 | -23.6319
[19 empty] | 7,5V | 0.0002376 | 0.64971 | 32.9015
[19 empty] | 5V | -0.0013806 | 0.47197 | 6.7211
[19 empty] | 3V | 0.0025923 | -0.018306 | 6.1005
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 107.8747 | 63.4939 | 115.5265 | A | B |  |  |  | 10V | 105.8799 | 74.1531 | 114.5115 |  | A | B | C |  |  | 10V | 107.8747 | 115.5265
| 100.3894 | 63.298 | 115.6155 | -0.028461 | 66.4216 |  |  |  |  | 93.8742 | 74.0197 | 114.5915 |  | 0.00016443 | -0.040117 | 76.491 |  |  |  | 100.3894 | 115.6155
| 81.4487 | 64.2727 | 105.5312 | [6 empty] | 78.1995 | 74.4738 | 107.9749 | [7 empty] | 53.0899 | 82.4673
| 53.0899 | 64.8654 | 82.4673 | [6 empty] | 56.0825 | 74.7319 | 89.4535 | [7 empty] | 105.8799 | 114.5115
[20 empty] | 93.8742 | 114.5915
7,5 V | 101.3108 | 61.7936 | 98.8841 | A | B |  |  |  | 7,5 V | 102.3583 | 73.4984 | 105.1358 |  | A | B | C |  |  |  | 78.1995 | 107.9749
| 91.9425 | 61.6992 | 90.8407 | -0.0033953 | 62.0112 |  |  |  |  | 86.9619 | 72.3467 | 94.4427 |  | 0.00092351 | -0.13111 | 77.1165 |  |  |  | 56.0825 | 89.4535
| 73.0663 | 61.4995 | 77.4087 | [6 empty] | 71.1664 | 72.7601 | 84.0267 | [7 empty] | l/s | W
| 47.0354 | 61.9887 | 60.5961 | [6 empty] | 48.9919 | 72.8373 | 68.838 | [6 empty] | 7,5V | 101.3108 | 98.8841
[20 empty] | 91.9425 | 90.8407
5V | 65.4528 | 52.8683 | 31.2127 | A | B | C |  |  | 5V | 64.7159 | 63.9764 | 31.9554 |  | A | B | C |  |  |  | 73.0663 | 77.4087
| 57.9937 | 52.7121 | 28.4597 | 0.0012183 | -0.13873 | 56.7063 |  |  |  | 56.3976 | 63.6997 | 30.2388 |  | 0.00068253 | -0.031472 | 63.201 |  |  |  | 47.0354 | 60.5961
| 44.9342 | 52.9631 | 23.5903 | [6 empty] | 44.3647 | 63.0715 | 24.5431 | [7 empty] | 102.3583 | 105.1358
| 29.3784 | 53.6741 | 18.7143 | [6 empty] | 29.7093 | 62.8884 | 20.3173 | [7 empty] | 86.9619 | 94.4427
[20 empty] | 71.1664 | 84.0267
3V | 34.8168 | 42.3663 | 8.5753 | A | B | C |  |  | 3V | 35.2384 | 51.5187 | 8.7615 |  | A | B | C |  |  |  | 48.9919 | 68.838
| 30.15 | 42.1073 | 7.49 | -0.0039837 | 0.3107 | 36.3727 |  |  |  | 30.2249 | 51.2871 | 8.1737 |  | -0.0026013 | 0.1598 | 49.0363 |  |  |  | l/s | W
| 24.397 | 41.591 | 6.8879 | [6 empty] | 24.5174 | 51.5413 | 7.6408 | [6 empty] | 5V | 65.4528 | 31.2127
| 16.4603 | 40.4055 | 6.109 | [6 empty] | 14.8404 | 50.8055 | 6.3783 | [7 empty] | 57.9937 | 28.4597
[20 empty] | 29.3784 | 18.7143
[20 empty] | 64.7159 | 31.9554
[20 empty] | 56.3976 | 30.2388
[20 empty] | 44.3647 | 24.5431
[20 empty] | 29.7093 | 20.3173
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 34.8168 | 8.5753
[20 empty] | 30.15 | 7.49
[20 empty] | 24.397 | 6.8879
[20 empty] | 35.2384 | 8.7615
[20 empty] | 30.2249 | 8.1737
[20 empty] | 24.5174 | 7.6408
[20 empty] | 14.8404 | 6.3783

## Laskenta keittiöohitus 60 (hidden)
Poistopuolen mitoituspiste
qV | 60 | dm3/s
Pd | 90 | Pa
Vohj | 5.4571 | V
100 Pa Verkkokäyrän LwA vs. Vohj sovite
3V - 7,5 V ohjausalue | A | B
Logaritmisovite LwA = A*ln(Vohj) + B | 22.9447 | 22.0111 | --> | 60.9463 | dB
7,5V - 10V ohjausalue | A | B
Lineaarisovite LwA = A*Vohj + B | 0.9772 | 60.9698 | --> | 66.3025 | dB
Valinta logaritmi vs. lineaarisovite | LwA | 60.9463 | dB
Raja-arvot
Verkkokäyräkorjaus kokonaistasoon | [5 empty] | Verkkokäyrä |  | 140 Pa | 100 Pa | 50 Pa
Verkkokäyrän alfatermi | 0.025 |  |  |  |  | Verkkokäyrän alfa |  | 0.302 | 0.051 | 0.0131
Neliöjuuri alfa | 0.15811 |  |  |  |  | Neliöjuuri alfa |  | 0.54955 | 0.22583 | 0.11446
[6 empty] | dB korjaus |  | -2.4 | 0 | 1
| A | B
Lineaarisovite korjaukselle | -7.7247 | 1.8245 | --> | 0.60317 | dB
Korjattu kokonaistaso | LwA | 61.5494 | dB
Spektri | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lw | LwA tark.
Korjaustermi | 13 | 8 | 4 | -3 | -6 | -15 | -26 | -34
Mitoituspisteen spektri 100 Pa verkkokäyrällä | 75 | 70 | 66 | 59 | 56 | 47 | 36 | 28 | 76.7072 | 62.3571
a-painotus | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta vaipan läpi 60 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.7841 | V
Poisto | 5.4571 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
7,5 V - 10 V | 6.5052 | 34.2837
4 V - 7,5 V | 24.7442 | -2.5013
Maksimi | 5.7841 | V | ---> | 40.9274 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.6751 | V | ---> | 40.4567 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 54.2866 | dB
| Poisto | 55.1963 | dB
| Erotus | 0.90966 | dB
Painepuoli | Tulo | 65.2624 | dB
| Jäte | 65.5791 | dB
| Erotus | 0.3167 | dB
Keskiarvo erotus | 0.61318 | dB
Korjaus K | 5.805 | dB
Taustamelukorjattu | 46.7324 | dB
Maksimikorjaus | 38.3274 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 40.4567 | dB |  | 36.4773 | 42.4979
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 14 | 10 | 5 | -4 | -12 | -18 | -25 | -26 | ---> | 54.4567 | 50.4567 | 45.4567 | 36.4567 | 28.4567 | 22.4567 | 15.4567 | 14.4567 | 56.341 | 40.5542 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 100 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 55 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 16.0387 | -9.5228 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 54.7496 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 16.2228 | 0.924 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 65.9341 | dB |  |  | 25 | 105.5599 | 20 | 80.7046 | 10 | 54.339 | 10 | 20.411
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 91.3341 | 50 | 73.8387 | 40 | 44.8078 | 20 | 15.4146
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 79.8615 | 100 | 61.6656 | 60 | 38.0656 | 25 | 12.8146
-0.022433 | -2.261 | 513.6437 | [9 empty] | 3-7,5V | 11.8184 | -15.7833 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.9892 | V | OK |  | 250 | 69.1547 | 150 | 48.3562 | 80 | 30.9537 | 30 | 10.1388
[12 empty] | 7,5V - 10V | 3.6415 | 45.5436 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 55.3015 | 170 | 42.6336 | 100 | 23.4037 | 34 | 7.939
6,5V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 39.3343 | 190 | 36.634 | 110 | 19.4367
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 400 | 36.815 | 220 | 27.0145
A | B | C | [9 empty] | 0.02206 | -0.80614 | 14.2843 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 36.6778 | W
-0.01376 | -2.2428 | 290.6309 | [15 empty] | Rajoitus | 36.6778 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 36.6627
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.011131 | -2.0439 | 153.9328 | [15 empty] | Total power | 76.3406 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 60 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.2723 | kW/m3/s
A | B | C
-0.010317 | -1.6318 | 47.6053
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.026446
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[17 empty] | 10 | -0.022433 | -2.261 | 513.6437 | -0.04888 | -128.2153 | 81.9586 | 105.5599 | 81.9586 | 177.6454 | 96.9056 | 61.3104 | 72.9226 |  | 10 | 81.9586
[17 empty] | 6.5 | -0.01376 | -2.2428 | 290.6309 | -0.040207 | -117.3697 | 61.587 | 80.7046 | 61.587 | 100.3096 | 46.743 | 56.5794 | 67.5252 |  | 7.5 | 72.8549
[17 empty] | 5 | -0.011131 | -2.0439 | 153.9328 | -0.037577 | -96.7387 | 42.3454 | 54.339 | 42.3454 | 47.4217 | 21.2056 | 50.2249 | 61.0831 |  | 6.5 | 61.587
[17 empty] | 3 | -0.010317 | -1.6318 | 47.6053 | -0.036763 | -64.4718 | 20.0849 | 20.411 | 20.0849 | 10.6685 | 6.5464 | 38.7451 | 49.9275 |  | 5 | 42.3454
[31 empty] | 3 | 20.0849
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 21 | 10 | 3 | -8 | -20 | -26 | -34 | -39 | ---> | 75.7496 | 64.7496 | 57.7496 | 46.7496 | 34.7496 | 28.7496 | 20.7496 | 15.7496 | 76.1503 | 54.3527 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 22 | 7 | -1 | -4 | -10 | -12 | -18 | -28 | ----> | 87.9341 | 72.9341 | 64.9341 | 61.9341 | 55.9341 | 53.9341 | 47.9341 | 37.9341 | 88.1057 | 65.9677 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | 0.001102 | 0.4995 | 48.5651
[19 empty] | 6,5V | 0.0033057 | 0.10846 | 27.5248
[19 empty] | 5V | 0.00023977 | 0.20094 | 12.2668
[19 empty] | 3V | -0.0010065 | 0.10696 | 4.8041
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 95.5209 | 60.1803 | 106.6506 | A | B |  |  |  | 10V | 95.4073 | 72.434 | 106.1963 |  | A | B | C |  |  | 10V | 95.5209 | 106.6506
| 78.1727 | 61.4566 | 95.4485 | -0.0010983 | 0.10839 | 59.804 |  |  |  | 77.2191 | 73.082 | 91.7251 |  | -0.00014052 | -0.011427 | 74.8031 |  |  |  | 78.1727 | 95.4485
| 56.9973 | 62.5062 | 80.5375 | [6 empty] | 59.03 | 73.6396 | 82.8554 | [7 empty] | 56.9973 | 80.5375
| 32.7364 | 62.149 | 66.133 | [6 empty] | 38.9982 | 74.1435 | 69.415 | [7 empty] | 32.7364 | 66.133
[20 empty] | 95.4073 | 106.1963
6,5V | 71.5936 | 55.839 | 52.1949 | A | B |  |  |  | 6,5V | 71.9964 | 67.704 | 52.5362 |  | A | B | C |  |  |  | 77.2191 | 91.7251
| 58.1309 | 56.9804 | 45.4648 | -0.0014317 | 0.12589 | 54.2567 |  |  |  | 56.69 | 67.2609 | 43.6681 |  | 0.00037721 | -0.039883 | 68.5508 |  |  |  | 59.03 | 82.8554
| 42.9618 | 56.8139 | 38.6996 | [6 empty] | 44.3245 | 67.7653 | 38.9775 | [7 empty] | 38.9982 | 69.415
| 24.4927 | 56.5384 | 32.0906 | [6 empty] | 29.0309 | 67.6414 | 33.5188 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6,5V | 71.5936 | 52.1949
5V | 48.4536 | 49.7994 | 22.085 | A | B | C |  |  | 5V | 49.2318 | 60.9907 | 23.2492 |  | A | B | C |  |  |  | 58.1309 | 45.4648
| 39.0067 | 50.5413 | 20.3408 | -0.0024813 | 0.16747 | 47.5825 |  |  |  | 40.0727 | 60.9429 | 20.6404 |  | -0.0020467 | 0.16671 | 57.6939 |  |  |  | 24.4927 | 32.0906
| 29.0391 | 50.1731 | 17.7428 | [6 empty] | 30.72 | 61.0168 | 18.9012 | [7 empty] | 71.9964 | 52.5362
| 17.1364 | 49.7747 | 15.7761 | [6 empty] | 19.8573 | 60.1583 | 16.2855 | [7 empty] | 56.69 | 43.6681
[20 empty] | 44.3245 | 38.9775
3V | 21.9036 | 38.6323 | 6.6132 | A | B | C |  |  | 3V | 21.7936 | 49.8135 | 6.6532 |  | A | B | C |  |  |  | 29.0309 | 33.5188
| 19.9791 | 39.3442 | 6.6144 | 0.0046809 | -0.044231 | 37.7452 |  |  |  | 19.1882 | 50.0494 | 6.4973 |  | -0.015285 | 0.61031 | 43.8354 |  |  |  | l/s | W
| 14.3682 | 37.7587 | 6.0286 | [6 empty] | 15.0464 | 49.4685 | 6.2379 | [6 empty] | 5V | 48.4536 | 22.085
| 8.88 | 37.8143 | 5.7833 | [6 empty] | 9.6709 | 48.3298 | 5.7653 | [7 empty] | 39.0067 | 20.3408
[20 empty] | 17.1364 | 15.7761
[20 empty] | 49.2318 | 23.2492
[20 empty] | 40.0727 | 20.6404
[20 empty] | 30.72 | 18.9012
[20 empty] | 19.8573 | 16.2855
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 21.9036 | 6.6132
[20 empty] | 19.9791 | 6.6144
[20 empty] | 14.3682 | 6.0286
[20 empty] | 21.7936 | 6.6532
[20 empty] | 19.1882 | 6.4973
[20 empty] | 15.0464 | 6.2379
[20 empty] | 9.6709 | 5.7653

## Laskenta poistopuoli 100 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 60 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 17.9582 | -19.5523 | Ulko |  |  | ----> | Poisto | 53.9748 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 17.9444 | -7.3961 | Tulo |  |  | ----> | Jäte | 66.0744 | dB |  |  | 25 | 115.6788 | 20 | 91.9884 | 15 | 63.4949 | 10 | 29.6705
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 103.494 | 50 | 86.2865 | 40 | 56.9738 | 20 | 22.5789
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 93.3922 | 100 | 75.9006 | 60 | 51.1452 | 30 | 16.489
-0.03891 | 0.73137 | 461.0714 | [9 empty] | 3-7,5V | 12.8728 | -13.583 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.7161 | V | OK |  | 250 | 83.6475 | 150 | 63.979 | 80 | 44.536 | 35 | 13.7083
[12 empty] | 7,5V - 10V | 3.1555 | 59.2968 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 70.3402 | 170 | 58.5924 | 100 | 36.7108 | 40 | 11.0677
6,5 V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 53.1577 | 190 | 52.7094 | 125 | 23.2979
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 425 | 41.2632 | 245 | 32.0448
A | B | C | [9 empty] | 0.020577 | -0.90626 | 16.9623 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 36.6627 | W
-0.0278 | -0.30539 | 283.3333 | [15 empty] | Rajoitus | 36.6627 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 36.4683
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.032581 | 0.091237 | 140.5589 | [15 empty] | Total power | 76.1311 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 60 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.2689 | kW/m3/s
A | B | C
0.017595 | -2.3295 | 63.6265
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.025
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[17 empty] | 10 | -0.03891 | 0.73137 | 461.0714 | -0.06391 | -79.4083 | 90.852 | 115.6788 | 90.852 | 206.3523 | 104.7824 | 61.8949 | 73.7534 |  | 10 | 90.852
[17 empty] | 6.5 | -0.0278 | -0.30539 | 283.3333 | -0.0528 | -76.2029 | 70.4191 | 91.9884 | 70.4191 | 123.9713 | 54.2642 | 56.6431 | 68.822 |  | 7.5 | 82.9632
[17 empty] | 5 | -0.032581 | 0.091237 | 140.5589 | -0.057581 | -48.6214 | 50.2059 | 63.4949 | 50.2059 | 63.0158 | 24.1636 | 50.2084 | 62.6276 |  | 6.5 | 70.4191
[17 empty] | 3 | 0.017595 | -2.3295 | 63.6265 | -0.0074048 | -339.8721 | 25.282 | 29.6705 | 25.282 | 15.9795 | 6.9707 | 38.7581 | 50.7064 |  | 5 | 50.2059
[31 empty] | 3 | 25.282
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 19 | 10 | 3 | -5 | -13 | -19 | -29 | -34 | ---> | 72.9748 | 63.9748 | 56.9748 | 48.9748 | 40.9748 | 34.9748 | 24.9748 | 19.9748 | 73.6036 | 53.6662 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 22 | 6 | 3 | -4 | -9 | -11 | -18 | -22 | ----> | 88.0744 | 72.0744 | 69.0744 | 62.0744 | 57.0744 | 55.0744 | 48.0744 | 44.0744 | 88.2516 | 66.8638 | Tarkista laskenta!
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | 0.0034049 | 0.14582 | 63.4301
[19 empty] | 6,5V | 0.0013762 | 0.30358 | 26.0624
[19 empty] | 5V | -0.00035887 | 0.275 | 11.2616
[19 empty] | 3V | 0.0027577 | -0.041245 | 6.2508
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 107.4702 | 61.134 | 116.6287 | A | B |  |  |  | 10V | 104.6208 | 73.3494 | 117.1517 |  | A | B | C |  |  | 10V | 107.4702 | 116.6287
| 97.1646 | 61.4631 | 107.8905 | -0.00046771 | 0.042405 | 61.9028 |  |  |  | 87.7167 | 73.5866 | 108.2515 |  | -0.00020328 | 0.0010982 | 75.3315 |  |  |  | 97.1646 | 107.8905
| 77.4504 | 62.4761 | 92.2331 | [6 empty] | 60.0687 | 74.9037 | 88.1001 | [7 empty] | 77.4504 | 92.2331
| 55.7661 | 62.7869 | 76.4725 | [6 empty] | 38.463 | 74.9824 | 75.6662 | [7 empty] | 55.7661 | 76.4725
[20 empty] | 104.6208 | 117.1517
6,5V | 85.2194 | 56.2268 | 60.5778 | A | B |  |  |  | 6,5V | 81.7942 | 68.6258 | 61.6094 |  | A | B | C |  |  |  | 87.7167 | 108.2515
| 75.3089 | 56.9869 | 55.5276 | -0.00045476 | 0.055462 | 54.9925 |  |  |  | 68.9613 | 68.6928 | 55.2532 |  | -0.00019894 | 0.0062784 | 69.3664 |  |  |  | 60.0687 | 88.1001
| 59.0911 | 56.3872 | 45.261 | [6 empty] | 46.5991 | 69.3626 | 44.8711 | [7 empty] | 38.463 | 75.6662
| 42.1776 | 56.6104 | 37.7649 | [6 empty] | 29.6312 | 69.3257 | 37.4722 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6,5V | 85.2194 | 60.5778
5V | 59.2325 | 49.3754 | 25.4173 | A | B | C |  |  | 5V | 57.9216 | 62.2127 | 26.8644 |  | A | B | C |  |  |  | 75.3089 | 55.5276
| 52.5899 | 50.5479 | 24.3443 | -0.0046444 | 0.43795 | 39.9274 |  |  |  | 49.6872 | 62.5797 | 24.6106 |  | -0.0016762 | 0.12277 | 60.6891 |  |  |  | 42.1776 | 37.7649
| 42.6813 | 49.8364 | 21.0731 | [6 empty] | 33.798 | 62.9786 | 20.9894 | [7 empty] | 81.7942 | 61.6094
| 31.091 | 49.1418 | 18.0716 | [6 empty] | 21.2461 | 62.5206 | 17.3035 | [7 empty] | 68.9613 | 55.2532
[20 empty] | 46.5991 | 44.8711
3V | 31.7062 | 38.5742 | 7.6543 | A | B | C |  |  | 3V | 28.2613 | 50.3046 | 7.4177 |  | A | B | C |  |  |  | 29.6312 | 37.4722
| 26.8268 | 39.3507 | 7.0952 | -0.011004 | 0.6276 | 29.9248 |  |  |  | 23.704 | 50.9103 | 6.912 |  | -0.010956 | 0.46497 | 45.9536 |  |  |  | l/s | W
| 21.2246 | 37.7928 | 6.4091 | [6 empty] | 16.9931 | 50.6099 | 6.4397 | [6 empty] | 5V | 59.2325 | 25.4173
| 16.0877 | 37.3467 | 6.0005 | [6 empty] | 11.4648 | 49.8743 | 6.1312 | [7 empty] | 52.5899 | 24.3443
[20 empty] | 31.091 | 18.0716
[20 empty] | 57.9216 | 26.8644
[20 empty] | 49.6872 | 24.6106
[20 empty] | 33.798 | 20.9894
[20 empty] | 21.2461 | 17.3035
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 31.7062 | 7.6543
[20 empty] | 26.8268 | 7.0952
[20 empty] | 21.2246 | 6.4091
[20 empty] | 28.2613 | 7.4177
[20 empty] | 23.704 | 6.912
[20 empty] | 16.9931 | 6.4397
[20 empty] | 11.4648 | 6.1312

## Laskenta vaipan läpi 100 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.9892 | V
Poisto | 5.7161 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
7,5 V - 10 V | 7.6565 | 31.9288
4 V - 7,5 V | 26.3292 | -5.5042
Maksimi | 5.9892 | V | ---> | 41.6242 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.8982 | V | ---> | 41.2209 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 54.2866 | dB
| Poisto | 55.1963 | dB
| Erotus | 0.90966 | dB
Painepuoli | Tulo | 65.2624 | dB
| Jäte | 65.5791 | dB
| Erotus | 0.3167 | dB
Keskiarvo erotus | 0.61318 | dB
Korjaus K | 5.805 | dB
Taustamelukorjattu | 47.4291 | dB
Maksimikorjaus | 39.0242 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 41.2209 | dB |  | 37.2415 | 43.2621
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 15 | 10 | 5 | -5 | -14 | -20 | -26 | -30 | ---> | 56.2209 | 51.2209 | 46.2209 | 36.2209 | 27.2209 | 21.2209 | 15.2209 | 11.2209 | 57.7679 | 41.0713 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 150 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste
[7 empty] | 55 | l/s | 80 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [9 empty] | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 5-10V | 13.2618 | -5.209 | Ulko | 47.9356 | dB | ---> | Ulko | 46.2941 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 3-6,5V | 19.1585 | -30.4803 | Ulko | 46.2941 | dB | [6 empty] | 60 | 163.2762 | 40 | 119.6113 | 25 | 85.8715 | 10 | 45.1029
2. aste polynomi | [23 empty] | 120 | 155.0178 | 50 | 117.5442 | 40 | 82.3209 | 20 | 41.7736
A | B | C | [9 empty] | 5-10V | 17.6046 | -12.3908 | Tulo | 58.1566 | dB | ----> | Tulo | 57.9447 | dB |  |  | 190 | 145.3723 | 100 | 107.5157 | 60 | 77.6141 | 25 | 40.0439
-0.00045001 | -7.1221 | 1234.8647 | [9 empty] | 3-5V | 18.6035 | -16.6057 | Tulo | 57.9447 | dB | [6 empty] | 250 | 137.0955 | 150 | 97.9473 | 80 | 72.9382 | 30 | 38.2659
[19 empty] | Max qV | 180 |  |  |  | 320 | 127.4285 | 170 | 94.2353 | 100 | 68.2925 | 50 | 30.5755
6,5V | [12 empty] | Sovite ohjausjännitteelle | [5 empty] | Max paine 10V | 600 | Pa |  |  | 350 | 123.282 | 190 | 90.5844 | 130 | 61.3793
2. aste polynomi | [12 empty] | 0-6,5 | 0 | 0.06796 | 0.53617 |  | ---> | Tulopuhallin | 4.274 | V | OK |  | 420 | 113.5983 | 240 | 81.7056
A | B | C | [10 empty] | 6,5 - 10V | 0 | 0.11104 | -3.2666 |  |  |  | TRUE
0.012234 | -7.7391 | 790.6597 | [10 empty] | Valinta | 0 | 0.06796 | 0.53617 |  |  | Minimi-ilmavirta | 30 | l/s | Pulkkasen maili 18.6.19
[19 empty] | Max | 169 | W
5V | [17 empty] | ----> | Tulopuhallin | 25.6351 | W
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [5 empty] | Rajoitus | 25.6351 | W
A | B | C | [10 empty] | 0.017706 | -0.89495 | 21.2973
0.0029851 | -4.7266 | 408.8709 | [16 empty] | Poistopuhallin | 36.4683
[19 empty] | Elektroniikka | 3
3V
2. aste polynomi | [18 empty] | Total power | 65.1034 | W
A | B | C | [16 empty] | Maks qV | 60 | l/s
-0.022344 | -1.0624 | 103.3734 | [16 empty] | SFP | 1.0851 | kW/m3/s
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.026446
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[18 empty] | 10 | -0.00045001 | -7.1221 | 1234.8647 | -0.026896 | -384.2753 | 119.4771 | 163.2762 | 119.4771 | 377.5146 | 167.2167 | 57.6959 | 71.6429 |  | 10 | 119.4771
[18 empty] | 6.5 | 0.012234 | -7.7391 | 790.6597 | -0.014212 | -632.4888 | 87.9565 | 119.6113 | 87.9565 | 204.5977 | 79.1748 | 55.2339 | 66.7694 |  | 6.5 | 87.9565
[18 empty] | 5 | 0.0029851 | -4.7266 | 408.8709 | -0.023461 | -266.7892 | 65.3233 | 85.8715 | 65.3233 | 112.8498 | 38.7875 | 49.6731 | 61.0086 |  | 5.75 | 76.6399
[18 empty] | 3 | -0.022344 | -1.0624 | 103.3734 | -0.048791 | -58.1874 | 36.4119 | 45.1029 | 36.4119 | 35.0633 | 12.0713 | 38.3643 | 50.3179 |  | 5 | 65.3233
[32 empty] | 4 | 50.8676
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [11 empty] | 3 | 36.4119
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Ulkokanava |  | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33 |  |  | ---> | 61.1429 | 55.2089 | 53.9554 | 42.4218 | 29.2106 | 24.9527 | 18.6999 | 14.9356 | 62.7879 | 47.4279 | Tarkista laskenta!
[18 empty] | Tulokanava |  | 9.0199 | 5.3967 | 5.3186 | -4.0658 | -11.1186 | -11.2556 | -17.0528 | -23.3697 |  |  | ----> | 66.9646 | 63.3414 | 63.2633 | 53.8789 | 46.826 | 46.6891 | 40.8919 | 34.5749 | 69.8244 | 57.7945 | OK
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Ulkokanava | 10 | 15.2959 | 6.9607 | 1.9355 | 0.80413 | -13.483 | -17.3567 | -22.4696 | -29.6855 | 5.726 |  |  | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[19 empty] | 6.5 | 14.1369 | 5.8347 | 3.3756 | 1.0257 | -16.7323 | -20.9218 | -26.6338 | -32.1788 | 2.226
[19 empty] | 5 | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33 | 0.72602
[19 empty] | 3 | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35 | 1.274
[18 empty] | VALINTA | 3 | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33 | 0.72602
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Tulokanava | 10 | 9.0861 | 4.616 | 0.01421 | -0.99376 | -8.5773 | -8.3183 | -12.1571 | -16.1042 | 5.726
[19 empty] | 6.5 | 8.3586 | 4.1895 | 1.1897 | 1.3114 | -10.8028 | -10.7671 | -15.524 | -19.7586 | 2.226
[19 empty] | 5 | 9.0199 | 5.3967 | 5.3186 | -4.0658 | -11.1186 | -11.2556 | -17.0528 | -23.3697 | 0.72602
[19 empty] | 3 | 11.0846 | 10.1261 | 5.509 | -4.3228 | -13.3857 | -13.8143 | -23.9333 | -28.759 | 1.274
[18 empty] | VALINTA | 3 | 9.0199 | 5.3967 | 5.3186 | -4.0658 | -11.1186 | -11.2556 | -17.0528 | -23.3697 | 0.72602
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | RPM | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P | RPM | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 157.2831 | 59.5841 | 166.4811 | 4020 | A | B |  |  |  | 10V | 157.1239 | 73.5863 | 168.369 | 4020 | A | B | C |  |  | 10V | 157.2831 | 166.4811
| 146.5508 | 59.0347 | 166.4292 | 4006.6667 | -0.00024254 | 0.11644 | 47.2457 |  |  |  | 146.4038 | 72.5986 | 168.1432 | 4006.6667 | 0.0020152 | -0.50466 | 103.1716 |  |  |  | 146.5508 | 166.4292
| 135.1697 | 58.6165 | 166.5273 | 3993.3333 | [6 empty] | 134.6249 | 71.6435 | 168.2705 | 4013.3333 | [6 empty] | 135.1697 | 166.5273
| 122.8739 | 57.8724 | 166.3235 | 4020 | [6 empty] | 122.8132 | 71.6247 | 168.0924 | 4026.6667 | [6 empty] | 122.8739 | 166.3235
[21 empty] | 157.1239 | 168.369
6,5V | 115.7956 | 56.1973 | 80.6081 | 3120 | A | B |  |  |  | 6,5V | 115.7527 | 69.4104 | 81.5241 | 3113.3333 | A | B | C |  |  |  | 146.4038 | 168.1432
| 106.9768 | 55.2374 | 80.6942 | 3113.3333 | 0.0043868 | -0.85842 | 96.7999 |  |  |  | 106.9167 | 68.2738 | 81.53 | 3120 | -0.00055969 | 0.20509 | 53.0601 |  |  |  | 134.6249 | 168.2705
| 98.2066 | 54.7415 | 79.1652 | 3113.3333 | [6 empty] | 97.6684 | 68.0622 | 80.0716 | 3080 | [6 empty] | 122.8132 | 168.0924
| 88.918 | 55.175 | 78.9036 | 3100 | [6 empty] | 88.4712 | 66.7212 | 79.7313 | 3120 | [6 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6,5V | 115.7956 | 80.6081
5V | 84.3573 | 51.3969 | 39.2639 | 2400 | A | B | C |  |  | 5V | 84.2761 | 62.2216 | 39.7084 | 2393.3333 | A | B | C |  |  |  | 106.9768 | 80.6942
| 78.5038 | 50.6872 | 39.2051 | 2400 | -0.0013756 | 0.29222 | 36.4543 |  |  |  | 78.3667 | 61.7698 | 39.6124 | 2386.6667 | -0.00027736 | 0.10406 | 55.3948 |  |  |  | 88.918 | 78.9036
| 72.3832 | 50.6125 | 39.1155 | 2400 | [6 empty] | 71.9435 | 61.5184 | 39.565 | 2400 | [6 empty] | 115.7527 | 81.5241
| 65.6007 | 49.6395 | 38.5673 | 2400 | [6 empty] | 65.4929 | 60.9962 | 38.9735 | 2400 | [6 empty] | 106.9167 | 81.53
[21 empty] | 97.6684 | 80.0716
3V | 45.0437 | 38.8579 | 12.3406 | 1440 | A | B | C |  |  | 3V | 45.0563 | 51.1722 | 12.4796 | 1473.3333 | A | B | C |  |  |  | 88.4712 | 79.7313
| 42.8672 | 38.772 | 12.1707 | 1440 | 0.010045 | -0.75459 | 52.5217 |  |  |  | 42.8359 | 51.491 | 12.2977 | 1480 | -0.027284 | 2.327 | 1.7604 |  |  |  | l/s | W
| 40.2009 | 38.3121 | 12.0681 | 1480 | [6 empty] | 40.0468 | 51.1019 | 12.2065 | 1440 | [5 empty] | 5V | 84.3573 | 39.2639
| 36.7016 | 38.3859 | 11.9368 | 1466.6667 | [6 empty] | 36.6104 | 50.4087 | 12.0626 | 1440 | [6 empty] | 78.5038 | 39.2051
[21 empty] | 65.6007 | 38.5673
[21 empty] | 84.2761 | 39.7084
[21 empty] | 78.3667 | 39.6124
[21 empty] | 71.9435 | 39.565 |  | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 65.4929 | 38.9735 |  |  | A | B | C
[21 empty] | l/s | W |  | 10V | -0.00010756 | 0.0342 | 164.666
[20 empty] | 3V | 45.0437 | 12.3406 |  | 6,5V | -0.0027577 | 0.63167 | 44.95
[21 empty] | 42.8672 | 12.1707 |  | 5V | -0.0038308 | 0.60756 | 15.4462
[21 empty] | 40.2009 | 12.0681 |  | 3V | 0.004883 | -0.35935 | 18.6819
[21 empty] | 45.0563 | 12.4796
[21 empty] | 42.8359 | 12.2977
[21 empty] | 40.0468 | 12.2065
[21 empty] | 36.6104 | 12.0626
[20 empty] | 15.2959 | 6.9607 | 1.9355 | 0.80413 | -13.483 | -17.3567 | -22.4696 | -29.6855
[20 empty] | 14.1369 | 5.8347 | 3.3756 | 1.0257 | -16.7323 | -20.9218 | -26.6338 | -32.1788
[20 empty] | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33
[20 empty] | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35

## Laskenta poistopuoli 150 (hidden)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste
[7 empty] | 60 | l/s | 90 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [9 empty] | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 5-10V | 12.4498 | -3.0551 | Ulko | 47.9187 | dB | ---> | Poisto | 47.3141 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 3-6,5V | 15.3526 | -15.5448 | Ulko | 47.3141 | dB | [6 empty] | 100 | 179.1169 | 50 | 131.1425 | 35 | 96.2168 | 15 | 52.3549
2. aste polynomi | [23 empty] | 120 | 174.8986 | 50 | 131.1425 | 40 | 94.7293 | 20 | 50.4926
A | B | C | [9 empty] | 5-10V | 16.5483 | -7.403 | Tulo | 60.3515 | dB | ----> | Jäte | 58.9923 | dB |  |  | 190 | 162.276 | 100 | 119.3542 | 60 | 88.8966 | 25 | 48.58
0.047761 | -21.6495 | 2445.4675 | [9 empty] | 3-5V | 22.1658 | -31.7623 | Tulo | 58.9923 | dB | [6 empty] | 250 | 153.1626 | 150 | 107.9338 | 80 | 83.2391 | 30 | 46.6127
[19 empty] | Max qV | 200 |  |  |  | 320 | 143.7877 | 170 | 103.4612 | 100 | 77.7419 | 55 | 35.749
6,5V | [12 empty] | Sovite ohjausjännitteelle | [5 empty] | Max pain 10V | 750 | Pa | OK |  | 390 | 135.3707 | 190 | 99.0404 | 138 | 67.694
2. aste polynomi | [12 empty] | 0-6,5 | 0 | 0.067537 | 0.20952 |  | ---> | Poistopuhallin | 4.2617 | V |  |  | 450 | 128.7304 | 235 | 89.274
A | B | C | [10 empty] | 6,5 - 10V | 0 | 0.092493 | -2.1166 |  |  |  | TRUE
0.0058882 | -5.7165 | 698.4022 | [10 empty] | Valinta | 0 | 0.067537 | 0.20952 |  |  | Minimi-ilmavirta | 30 | l/s | Pulkkasen maili 18.6.19
[19 empty] | Max | 169 | W
5V | [17 empty] | ----> | Poistopuhallin | 25.3406 | W
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [5 empty] | Rajoitus | 25.3406 | W
A | B | C | [10 empty] | 0.014235 | -0.70351 | 16.3035
0.0092418 | -5.126 | 442.6477
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.01873 | -0.75858 | 106.0555
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.025
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[18 empty] | 10 | 0.047761 | -21.6495 | 2445.4675 | 0.022761 | 820.1562 | 130.9996 | 179.1169 | 130.9996 | 429.0223 | 168.2012 | 57.2225 | 72.6869 |  | 10 | 130.9996
[18 empty] | 6.5 | 0.0058882 | -5.7165 | 698.4022 | -0.019112 | -392.2654 | 93.159 | 131.1425 | 93.159 | 216.9649 | 75.411 | 54.3352 | 68.9507 |  | 6.5 | 93.159
[18 empty] | 5 | 0.0092418 | -5.126 | 442.6477 | -0.015758 | -396.1899 | 70.9003 | 96.2168 | 70.9003 | 125.6714 | 36.7679 | 49.4755 | 62.3818 |  | 5.75 | 82.0297
[18 empty] | 3 | -0.01873 | -0.75858 | 106.0555 | -0.04373 | -58.678 | 41.3311 | 52.3549 | 41.3311 | 42.7065 | 11.8946 | 41.7265 | 50.8348 |  | 5 | 70.9003
[32 empty] | 4 | 56.1157
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [11 empty] | 3 | 41.3311
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Poistokanava |  | 12.1063 | 8.8717 | 6.5499 | -6.3233 | -15.0656 | -20.5696 | -27.7957 | -32 |  |  | ---> | 60.025 | 56.7904 | 54.4685 | 41.5954 | 32.8531 | 27.3491 | 20.123 | 15.9187 | 62.5047 | 47.9571 | Tarkista laskenta!
[18 empty] | Jätekanava |  | 6.7221 | 2.7302 | 5.8797 | -3.8772 | -12.3491 | -12.1147 | -17.7795 | -26.2873 |  |  | ----> | 65.7144 | 61.7225 | 64.872 | 55.1151 | 46.6432 | 46.8776 | 41.2128 | 32.705 | 69.405 | 58.769 | OK
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Poistokanava | 10 | 16.6438 | 9.6039 | 3.4633 | -0.90276 | -11.0444 | -14.7687 | -20.8018 | -28.4571 | 5.7383 |  |  | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[19 empty] | 6.5 | 19.3786 | 8.4557 | 3.4065 | -1.0894 | -12.9526 | -17.8548 | -24.3427 | -30.8413 | 2.2383
[19 empty] | 5 | 12.1063 | 8.8717 | 6.5499 | -6.3233 | -15.0656 | -20.5696 | -27.7957 | -32 | 0.73826
[19 empty] | 3 | 11.3094 | 11.1129 | 6.4459 | -8.112 | -18.6898 | -25.1055 | -30 | -34 | 1.2617
[18 empty] | VALINTA | 3 | 12.1063 | 8.8717 | 6.5499 | -6.3233 | -15.0656 | -20.5696 | -27.7957 | -32 | 0.73826
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Jätekanava | 10 | 9.2947 | 3.058 | -0.058582 | 0.19913 | -9.9786 | -9.0529 | -12.7987 | -17.82 | 5.7383
[19 empty] | 6.5 | 7.3234 | 1.4452 | 2.588 | 1.054 | -12.2853 | -11.6585 | -16.3036 | -22.1867 | 2.2383
[19 empty] | 5 | 6.7221 | 2.7302 | 5.8797 | -3.8772 | -12.3491 | -12.1147 | -17.7795 | -26.2873 | 0.73826
[19 empty] | 3 | 8.1746 | 7.9779 | 7.0101 | -4.1122 | -14.1003 | -15.0481 | -24.4989 | -30.3534 | 1.2617
[18 empty] | VALINTA | 3 | 6.7221 | 2.7302 | 5.8797 | -3.8772 | -12.3491 | -12.1147 | -17.7795 | -26.2873 | 0.73826
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | RPM | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P | RPM | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 177.3731 | 59.0606 | 168.5426 | 4086.6667 | A | B |  |  |  | 10V | 177.7357 | 75.3344 | 166.1277 | 4066.6667 | A | B | C |  |  | 10V | 177.3731 | 168.5426
| 163.079 | 58.4876 | 167.5994 | 4060 | -0.00094551 | 0.32887 | 30.3666 |  |  |  | 163.4999 | 74.7238 | 166.438 | 4020 | -0.00042303 | 0.18725 | 55.4163 |  |  |  | 163.079 | 167.5994
| 150.0525 | 58.851 | 169.1781 | 4053.3333 | [6 empty] | 150.9372 | 74.0422 | 167.0423 | 4006.6667 | [6 empty] | 150.0525 | 169.1781
| 139.4561 | 57.672 | 169.169 | 4040 | [6 empty] | 139.8137 | 73.3276 | 166.2714 | 4013.3333 | [6 empty] | 139.4561 | 169.169
[21 empty] | 177.7357 | 166.1277
6,5V | 128.9069 | 54.4515 | 74.8204 | 3073.3333 | A | B |  |  |  | 6,5V | 129.1999 | 71.0153 | 74.6647 | 3080 | A | B | C |  |  |  | 163.4999 | 166.438
| 118.9205 | 54.0671 | 75.8333 | 3060 | -0.00083589 | 0.1844 | 44.4107 |  |  |  | 118.4938 | 69.2074 | 75.607 | 3066.6667 | 0.0018677 | -0.36322 | 86.5791 |  |  |  | 150.9372 | 167.0423
| 108.0924 | 55.0179 | 75.1297 | 3053.3333 | [6 empty] | 107.7379 | 69.6675 | 75.0085 | 3053.3333 | [6 empty] | 139.8137 | 166.2714
| 97.6377 | 54.2973 | 75.0299 | 3060 | [6 empty] | 96.4564 | 68.7474 | 76.1477 | 3073.3333 | [6 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6,5V | 128.9069 | 74.8204
5V | 96.446 | 50.7052 | 37.5216 | 2366.6667 |  | A | B |  |  | 5V | 96.6772 | 63.4747 | 37.6715 | 2358 | A | B | C |  |  |  | 118.9205 | 75.8333
| 89.483 | 49.8622 | 38.0302 | 2366.6667 |  | 0.037361 | 46.8266 |  |  |  | 89.05 | 63.1211 | 38.1314 | 2360 | -0.00049836 | 0.12485 | 56.0349 |  |  |  | 97.6377 | 75.0299
| 81.9133 | 49.6905 | 37.6053 | 2346.6667 | [6 empty] | 81.1134 | 62.9641 | 38.1113 | 2373.3333 | [6 empty] | 129.1999 | 74.6647
| 74.6051 | 49.8427 | 37.5534 | 2346.6667 | [6 empty] | 73.6625 | 62.4994 | 37.0312 | 2352 | [6 empty] | 118.4938 | 75.607
[21 empty] | 107.7379 | 75.0085
3V | 52.6915 | 41.3801 | 12.146 | 1433.3333 |  | A | B |  |  | 3V | 52.6744 | 52.4599 | 12.164 | 1446.6667 | A | B | C |  |  |  | 96.4564 | 76.1477
| 50.6337 | 41.6071 | 12.0559 | 1433.3333 |  | -0.013616 | 42.2893 |  |  |  | 50.3141 | 51.839 | 12.0189 | 1440 | 0.000637 | 0.075666 | 46.6193 |  |  |  | l/s | W
| 47.4255 | 42.1123 | 12.1281 | 1433.3333 | [6 empty] | 47.0621 | 51.7428 | 12.0573 | 1433.3333 | [5 empty] | 5V | 96.446 | 37.5216
| 43.9553 | 41.4065 | 12.0878 | 1440 | [6 empty] | 43.0176 | 51.0137 | 11.9241 | 1433.3333 | [6 empty] | 89.483 | 38.0302
[21 empty] | 74.6051 | 37.5534
[21 empty] | 96.6772 | 37.6715
[21 empty] | 89.05 | 38.1314
[21 empty] | 81.1134 | 38.1113 |  | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 73.6625 | 37.0312 |  |  | A | B | C
[21 empty] | l/s | W |  | 10V | 0.00025026 | -0.098635 | 176.8277
[20 empty] | 3V | 52.6915 | 12.146 |  | 6,5V | -0.0013105 | 0.27612 | 61.0608
[21 empty] | 50.6337 | 12.0559 |  | 5V | -0.0059349 | 1.0253 | -6.0914
[21 empty] | 47.4255 | 12.1281 |  | 3V | -0.00097182 | 0.11181 | 8.9334
[21 empty] | 52.6744 | 12.164
[21 empty] | 50.3141 | 12.0189
[21 empty] | 47.0621 | 12.0573
[21 empty] | 43.0176 | 11.9241

## Laskenta vaipan läpi 150 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.7841 | V
Poisto | 5.4571 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
Kaikki voltit | 12.2903 | 19.608
Maksimi | 5.7841 | V | ---> | 41.1788 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.6751 | V | ---> | 40.945 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 54.2866 | dB
| Poisto | 55.1963 | dB
| Erotus | 0.90966 | dB
Painepuoli | Tulo | 65.2624 | dB
| Jäte | 65.5791 | dB
| Erotus | 0.3167 | dB
Keskiarvo erotus | 0.61318 | dB
Korjaus K | 5.805 | dB
Taustamelukorjattu | 46.9837 | dB
Maksimikorjaus | 38.5788 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 40.945 | dB |  | 36.9656 | 42.9862
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 11 | 6 | 6 | -4 | -16 | -18 | -23 | -24 | ---> | 51.945 | 46.945 | 46.945 | 36.945 | 24.945 | 22.945 | 17.945 | 16.945 | 54.167 | 40.599 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta_vuosihyötysuhde (hidden)
Hakee arvot tulostus-välilehdeltä. |  |  |  | -26 |  | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | 21 | 21 | 4 |  | 0.91667 | 63.83% | 58.51%
Älä muuta tästä! | [17 empty] | Total | 5050.3032 | 3930.2486 | 3602.7279
Sisälämpötila | 21 | °C |  | tu | Aika vuodessa | tLTO,maks | tj | tj,min | tj,maks | tj, korjaamaton | tsisä | tLTO | tLTO, korjaamaton | RLTO | ηt | ηp | ηt, korjaamaton | ηp,korjaamaton | SS,Kd | ST,Kd | SJ,Kd
Tuloilmamäärä | 55 | l/s |  | -32 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -19.303 | 21 | -2 | 15.964 | 0.91667 | 56.6% | 51.89% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Poistoilmamäärä | 60 | l/s |  | -31 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -18.5426 | 21 | -1 | 16.059 | 0.91667 | 57.69% | 52.88% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLTO | 0.91667 |  |  | -30 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -17.7822 | 21 | 0 | 16.154 | 0.91667 | 58.82% | 53.92% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nLTO 1 | 79.5% |  |  | -29 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -17.0217 | 21 | 1 | 16.249 | 0.91667 | 60% | 55% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nLTO, RT | 82.96% |  |  | -28 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -16.2613 | 21 | 2 | 16.344 | 0.91667 | 61.22% | 56.12% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minimi jäteilma | -6.5 | °C |  | -27 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -15.5009 | 21 | 3 | 16.4391 | 0.91667 | 62.5% | 57.29% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maksimi tLTO | 17 | °C |  | -26 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -14.7404 | 21 | 4 | 16.5341 | 0.91667 | 63.83% | 58.51% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyöhyke | 1 |  | 1 | -25 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -13.98 | 21 | 5 | 16.6291 | 0.91667 | 65.22% | 59.78% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pysyvyystiedot | 2 |  |  | -24 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -13.2196 | 21 | 6 | 16.7241 | 0.91667 | 66.67% | 61.11% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muut poistoilmavirrat ei LTO:n kautta | 0 | l/s |  | -23 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -12.4591 | 21 | 7 | 16.8191 | 0.91667 | 68.18% | 62.5% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttöaika / vrk | 0 | h |  | -22 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -11.6987 | 21 | 8 | 16.9142 | 0.91667 | 69.77% | 63.95% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poistoilma, kaikki | 60 | l/s |  | -21 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -10.9383 | 21 | 9 | 17.0092 | 0.91667 | 71.43% | 65.48% | 82.96% | 76.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koko IV:n RT | 0.91667 |  |  | -20 | 0.0007991 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -10.1778 | 21 | 10 | 17.1042 | 0.91667 | 73.17% | 67.07% | 82.96% | 76.04% | 11.9585 | 8.7501 | 8.021 | 20.7883 | 13.9434
Mitoittava ulkoLT | -26 | °C |  | -19 | 0.003311 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -9.4174 | 21 | 11 | 17.1992 | 0.91667 | 75% | 68.75% | 82.96% | 76.04% | 36.6737 | 27.5053 | 25.2132 | 63.7525 | 43.8298
Tuloilman LT, mit. | 4 | °C |  | -18 | 0.005594 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -8.657 | 21 | 12 | 17.2942 | 0.91667 | 76.92% | 70.51% | 82.96% | 76.04% | 32.4985 | 24.9988 | 22.9156 | 56.4944 | 39.8358
|  |  |  | -17 | 0.008333 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -7.8965 | 21 | 13 | 17.3892 | 0.91667 | 78.95% | 72.37% | 82.96% | 76.04% | 37.9899 | 29.9921 | 27.4927 | 66.0405 | 47.7925
|  |  |  | -16 | 0.01199 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -7.1361 | 21 | 14 | 17.4843 | 0.91667 | 81.08% | 74.32% | 82.96% | 76.04% | 49.3878 | 40.0442 | 36.7071 | 85.8541 | 63.8105
|  |  |  | -15 | 0.01872 | 17 | -6.3757 | -6.3757 | -6.3757 | -6.3757 | 21 | 14.8643 | 17.5793 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 88.4322 | 73.3603 | 67.2469 | 153.7277 | 116.8999
VUOSIHYÖTYSUHDE |  | 71.34% |  | -14 | 0.02763 | 17 | -5.6152 | -5.6152 | -5.6152 | -5.6152 | 21 | 15.0348 | 17.6743 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 113.8252 | 94.4255 | 86.5567 | 197.8702 | 150.4674
|  |  |  | -13 | 0.0355 | 17 | -4.8548 | -4.8548 | -4.8548 | -4.8548 | 21 | 15.2052 | 17.7693 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 97.6667 | 81.0209 | 74.2692 | 169.7807 | 129.1071
|  |  |  | -12 | 0.04349 | 17 | -4.0943 | -4.0943 | -4.0943 | -4.0943 | 21 | 15.3757 | 17.8643 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 96.2396 | 79.837 | 73.1839 | 167.2998 | 127.2206
|  |  |  | -11 | 0.04932 | 17 | -3.3339 | -3.3339 | -3.3339 | -3.3339 | 21 | 15.5461 | 17.9594 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 68.0944 | 56.4887 | 51.7814 | 118.3731 | 90.015
|  |  |  | -10 | 0.05445 | 17 | -2.5735 | -2.5735 | -2.5735 | -2.5735 | 21 | 15.7165 | 18.0544 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 58.046 | 48.1529 | 44.1402 | 100.9052 | 76.7318
|  |  |  | -9 | 0.0605 | 17 | -1.813 | -1.813 | -1.813 | -1.813 | 21 | 15.887 | 18.1494 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 66.2475 | 54.9566 | 50.3769 | 115.1625 | 87.5736
|  |  |  | -8 | 0.07032 | 17 | -1.0526 | -1.0526 | -1.0526 | -1.0526 | 21 | 16.0574 | 18.2444 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 103.9447 | 86.2289 | 79.0432 | 180.6941 | 137.4061
|  |  |  | -7 | 0.08459 | 17 | -0.29217 | -0.29217 | -0.29217 | -0.29217 | 21 | 16.2278 | 18.3394 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 145.8394 | 120.9833 | 110.9014 | 253.5225 | 192.7874
|  |  |  | -6 | 0.1011 | 17 | 0.46826 | 0.46826 | 0.46826 | 0.46826 | 21 | 16.3983 | 18.4345 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 162.706 | 134.9753 | 123.7273 | 282.843 | 215.0836
|  |  |  | -5 | 0.12 | 17 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2287 | 21 | 16.5687 | 18.5295 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 179.361 | 148.7916 | 136.3923 | 311.7954 | 237.1001
|  |  |  | -4 | 0.1412 | 17 | 1.9891 | 1.9891 | 1.9891 | 1.9891 | 21 | 16.7391 | 18.6245 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 193.45 | 160.4794 | 147.1061 | 336.2873 | 255.7246
|  |  |  | -3 | 0.1629 | 17 | 2.7496 | 2.7496 | 2.7496 | 2.7496 | 21 | 16.9096 | 18.7195 | 0.91667 | 82.96% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 190.092 | 157.6937 | 144.5526 | 330.4498 | 251.2856
|  |  |  | -2 | 0.1876 | 17 | 3.5833 | 3.51 | 3.5833 | 3.51 | 21 | 17 | 18.8145 | 0.91667 | 82.61% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 207.3565 | 171.2945 | 157.02 | 360.4619 | 272.9585
|  |  |  | -1 | 0.2145 | 17 | 4.5 | 4.2704 | 4.5 | 4.2704 | 21 | 17 | 18.9096 | 0.91667 | 81.82% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 216.007 | 176.733 | 162.0052 | 375.4997 | 281.6247
|  |  |  | 0 | 0.2503 | 17 | 5.4167 | 5.0309 | 5.4167 | 5.0309 | 21 | 17 | 19.0046 | 0.91667 | 80.95% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 274.407 | 222.139 | 203.6274 | 477.0203 | 353.9794
|  |  |  | 1 | 0.3124 | 17 | 6.3333 | 5.7913 | 6.3333 | 5.7913 | 21 | 17 | 19.0996 | 0.91667 | 80% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 453.33 | 362.664 | 332.442 | 788.0544 | 577.9065
|  |  |  | 2 | 0.368 | 17 | 7.25 | 6.5517 | 7.25 | 6.5517 | 21 | 17 | 19.1946 | 0.91667 | 78.95% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 385.586 | 304.41 | 279.0425 | 670.2904 | 485.0786
|  |  |  | 3 | 0.4197 | 17 | 8.1667 | 7.3122 | 8.1667 | 7.3122 | 21 | 17 | 19.2896 | 0.91667 | 77.78% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 339.669 | 264.187 | 242.1714 | 590.4697 | 420.983
|  |  |  | 4 | 0.4586 | 17 | 9.0833 | 8.0726 | 9.0833 | 8.0726 | 21 | 17 | 19.3847 | 0.91667 | 76.47% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 241.3745 | 184.5805 | 169.1988 | 419.5977 | 294.1298
|  |  |  | 5 | 0.4908 | 17 | 10 | 8.833 | 10 | 8.833 | 21 | 17 | 19.4797 | 0.91667 | 75% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 188.048 | 141.036 | 129.283 | 326.8966 | 224.7414
|  |  |  | 6 | 0.5236 | 17 | 10.9167 | 9.5935 | 10.9167 | 9.5935 | 21 | 17 | 19.5747 | 0.91667 | 73.33% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 179.58 | 131.692 | 120.7177 | 312.1761 | 209.8517
|  |  |  | 7 | 0.5571 | 17 | 11.8333 | 10.3539 | 11.8333 | 10.3539 | 21 | 17 | 19.6697 | 0.91667 | 71.43% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 171.185 | 122.275 | 112.0854 | 297.5825 | 194.8457
|  |  |  | 8 | 0.5901 | 17 | 12.75 | 11.1143 | 12.75 | 11.1143 | 21 | 17 | 19.7647 | 0.91667 | 69.23% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 156.585 | 108.405 | 99.3712 | 272.2024 | 172.7438
|  |  |  | 9 | 0.6224 | 17 | 13.6667 | 11.8748 | 13.6667 | 11.8748 | 21 | 17 | 19.8598 | 0.91667 | 66.67% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 141.474 | 94.316 | 86.4563 | 245.9339 | 150.2929
|  |  |  | 10 | 0.6556 | 17 | 14.5833 | 12.6352 | 14.5833 | 12.6352 | 21 | 17 | 19.9548 | 0.91667 | 63.64% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 133.298 | 84.826 | 77.7572 | 231.721 | 135.1706
|  |  |  | 11 | 0.688 | 17 | 15.5 | 13.3957 | 15.5 | 13.3957 | 21 | 17 | 20.0498 | 0.91667 | 60% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 118.26 | 70.956 | 65.043 | 205.5794 | 113.0687
|  |  |  | 12 | 0.722 | 17 | 16.4167 | 14.1561 | 16.4167 | 14.1561 | 21 | 17 | 20.1448 | 0.91667 | 55.56% | 76.04% | 82.96% | 76.04% | 111.69 | 62.05 | 56.8792 | 194.1583 | 98.8769
[22 empty] | 8779.2855 | 6262.8669
kWh
71.34%

## TRY 2012 + pysyvyyskäyrät (hidden)
| 30v pysyvyysarvot |  |  | TRY 2012 pysyvyysarvot
| Vyöhykkeet |  |  | Vyöhykkeet
| I ja II | III | IV | I ja II | III | IV
-34 | 0 | 0 | 0
-33 | 0 | 0 | 0.0008
-32 | 0 | 0 | 0.0018 |  |  |  |  | I (Helsinki) | 30 vuoden pysyvyysarvot
-31 | 0 | 0 | 0.0047 |  |  |  |  | II (Jokioinen) | TRY 2012 pysyvyysarvot
-30 | 0 | 0 | 0.0082 |  |  |  |  | III (Jyväskylä)
-29 | 0 | 0 | 0.0126 |  |  |  |  | IV (Sodankylä)
-28 | 0 | 0 | 0.0171
-27 | 0 | 0.0007 | 0.0213
-26 | 0 | 0.0017 | 0.0247
-25 | 0 | 0.0024 | 0.0307
-24 | 0 | 0.004 | 0.0382
-23 | 0 | 0.0056 | 0.0449
-22 | 0 | 0.007 | 0.0513 |  |  |  | TRY 2012
-21 | 0 | 0.0087 | 0.0574 | 0 | 0.0087 | 0.0574 | 0
-20 | 0.0008 | 0.0122 | 0.0643 | 0.0007991 | 0.0122 | 0.0643 | 0.07991
-19 | 0.003 | 0.0193 | 0.0712 | 0.003311 | 0.0193 | 0.0712 | 0.3311
-18 | 0.0056 | 0.0269 | 0.0789 | 0.005594 | 0.0269 | 0.0789 | 0.5594
-17 | 0.008 | 0.0317 | 0.0879 | 0.008333 | 0.0317 | 0.0879 | 0.8333
-16 | 0.0114 | 0.0354 | 0.0979 | 0.01199 | 0.0354 | 0.0979 | 1.199
-15 | 0.0177 | 0.0411 | 0.1076 | 0.01872 | 0.0411 | 0.1076 | 1.872
-14 | 0.0272 | 0.0458 | 0.1182 | 0.02763 | 0.0458 | 0.1182 | 2.763
-13 | 0.0344 | 0.0501 | 0.1293 | 0.0355 | 0.0501 | 0.1293 | 3.55
-12 | 0.0426 | 0.0551 | 0.1473 | 0.04349 | 0.0551 | 0.1473 | 4.349
-11 | 0.0485 | 0.0613 | 0.1663 | 0.04932 | 0.0613 | 0.1663 | 4.932
-10 | 0.0541 | 0.07 | 0.1839 | 0.05445 | 0.07 | 0.1839 | 5.445
-9 | 0.0597 | 0.0837 | 0.2041 | 0.0605 | 0.0837 | 0.2041 | 6.05
-8 | 0.0684 | 0.0997 | 0.2223 | 0.07032 | 0.0997 | 0.2223 | 7.032
-7 | 0.0826 | 0.1272 | 0.2447 | 0.08459 | 0.1272 | 0.2447 | 8.459
-6 | 0.0993 | 0.1484 | 0.2701 | 0.1011 | 0.1484 | 0.2701 | 10.11
-5 | 0.1186 | 0.1775 | 0.3001 | 0.12 | 0.1775 | 0.3001 | 12
-4 | 0.1385 | 0.2075 | 0.3287 | 0.1412 | 0.2075 | 0.3287 | 14.12
-3 | 0.1605 | 0.245 | 0.357 | 0.1629 | 0.245 | 0.357 | 16.29
-2 | 0.1849 | 0.2878 | 0.3991 | 0.1876 | 0.2878 | 0.3991 | 18.76
-1 | 0.2119 | 0.33 | 0.4392 | 0.2145 | 0.33 | 0.4392 | 21.45
0 | 0.2463 | 0.3691 | 0.4758 | 0.2503 | 0.3691 | 0.4758 | 25.03
1 | 0.3055 | 0.4227 | 0.5197 | 0.3124 | 0.4227 | 0.5197 | 31.24
2 | 0.3619 | 0.4635 | 0.5494 | 0.368 | 0.4635 | 0.5494 | 36.8
3 | 0.4144 | 0.4951 | 0.5836 | 0.4197 | 0.4951 | 0.5836 | 41.97
4 | 0.4548 | 0.5292 | 0.6139 | 0.4586 | 0.5292 | 0.6139 | 45.86
5 | 0.4868 | 0.5575 | 0.6441 | 0.4908 | 0.5575 | 0.6441 | 49.08
6 | 0.5212 | 0.5957 | 0.6674 | 0.5236 | 0.5957 | 0.6674 | 52.36
7 | 0.553 | 0.6297 | 0.696 | 0.5571 | 0.6297 | 0.696 | 55.71
8 | 0.5872 | 0.6596 | 0.725 | 0.5901 | 0.6596 | 0.725 | 59.01
9 | 0.6192 | 0.6889 | 0.751 | 0.6224 | 0.6889 | 0.751 | 62.24
10 | 0.6517 | 0.7166 | 0.7795 | 0.6556 | 0.7166 | 0.7795 | 65.56
11 | 0.6848 | 0.7503 | 0.8057 | 0.688 | 0.7503 | 0.8057 | 68.8
12 | 0.7183 | 0.7811 | 0.8318 | 0.722 | 0.7811 | 0.8318 | 72.2
13 | 0.7517 | 0.8104 | 0.8592
14 | 0.7885 | 0.841 | 0.8829
15 | 0.8224 | 0.8664 | 0.9042
16 | 0.8556 | 0.8912 | 0.9233
17 | 0.8909 | 0.9143 | 0.9394
18 | 0.9148 | 0.9321 | 0.9521
19 | 0.9354 | 0.9465 | 0.9634
20 | 0.9537 | 0.9596 | 0.9731
21 | 0.9699 | 0.9748 | 0.9806
22 | 0.9811 | 0.9845 | 0.987
23 | 0.9866 | 0.9906 | 0.9918
24 | 0.9913 | 0.9951 | 0.9953
25 | 0.9946 | 0.9971 | 0.9976
26 | 0.9984 | 0.9983 | 0.9978
27 | 0.9991 | 0.9993 | 0.9986
28 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9993
29 | 1 | 1 | 1

## Kojeet ja kennon hyötysuhde (hidden)
Kojevalinta | 1 |  | Tunnus | Malli | Min. qV | Maks. qV | Jäteilman raj. | n, tulo
Jäteilma | -6.5 |  | 1 | Airfi model 60 | 18 | 100 | -6.5 | 79.5%
Min. qV | 18 |  | 2 | Airfi model 100 | 18 | 100 | -6.5 | 82.5%
Maks. qV | 100 |  | 3 | Airfi model 150 | 30 | 170 | -6.5 | 79.5%
n, tulostus | 79.5%
Airfi model 60
LEV-455-230, pituus 350 mm, s=2.3 mm
Tulko | 7 | 50%RH
Tpoisto | 20 | 50%RH
qV | n, tulo
100 | 78.1%
90 | 78.4%
80 | 78.7%
70 | 79.1%
60 | 79.5%
50 | 80.2%
40 | 81.3%
30 | 83.4%
22 | 86.4%
6.6314e-09 | -2.017e-06 | 0.00022914 | -0.011912 | 1.0348
qV, tulo | #REF!
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF!
n, tulo, mitoitus | #REF!
Airfi model 100
LEV-500-270, pituus 350 mm, s=2 mm
Tulko | 7 | 50%RH
Tpoisto | 20 | 50%RH
qV | n, tulo
120 | 79.1%
100 | 79.7%
90 | 80.1%
70 | 81.3%
60 | 82.1%
50 | 83.1%
40 | 84.3%
30 | 85.9%
25 | 87%
1.0827e-09 | -3.8382e-07 | 5.5261e-05 | -0.0042806 | 0.94769
qV, tulo | #REF!
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF!
n, tulo, mitoitus | #REF!
Airfi model 150
LEV-455-230, pituus 350 mm, s=2.3 mm
Tulko | 7 | 50%RH
Tpoisto | 20 | 50%RH
qV | n, tulo
100
90
80
70
60
50
40
30
22
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
qV, tulo | #REF!
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF!
n, tulo, mitoitus | #VALUE!

## Muutoslogi (hidden)
Pvm | Versio | Muutokset | Tekijä | Lähetetty asiakkaalle | Asiakkaalle lähetetyn tiedoston nimi
2018-12-20 | 1.0 | Ohjelma luotu | JK | 2018-12-20 | Model 60 laskentaohjelma, ver. 1.0.xlsx
2019-01-11 | 2.0 | Lisätty Model 100 tulokset, tarkennettu Model 60 ilmamääriä | JK | 2019-01-11 | Airfi laskentaohjelma_v2.0.xlsx
2019-02-01 | 3.0 | Lisätty Model 150 tulokset | JK | 2019-02-01 | Airfi laskentaohjelma_v3.0.xlsx
2019-02-18 | 3.1 | SEC-laskenta, päivitetty elektroniikan teho, hyötysuhteet ja tulostuksen muotoiluja, vastuullisuustekstit | JK | 2019-02-18 | Airfi laskentaohjelma_v3.1.xlsx
2019-02-25 | 4.0 | Yhdistetty vuosihyötysuhteen laskenta, päivitetty minimijäteilman arvo ja mallien kennohyötysuhteet | JK | 2019-02-25 | Airfi laskentaohjelma_4.0.xlsx
2019-03-18 | 4.1 | Korjattu käyttöalue minimi-ilmavirrat 20 l/s (model 60/100) ja 40 l/s (Model 150) | JK | 2019-03-18 | Airfi laskentaohjelma_4.1.xlsx
2019-06-14 | 4.2 | Muutettu käyttöalue minimi-ilmavirrat 18 l/s (Model 60/100) | JK | 2019-06-14 | Airfi laskentaohjelma_4.2.xlsx
2019-06-18 | 4.3 | Muutettu käyttöalue minimi-ilmavirrat 30 l/s (Model 150) | JK | 2019-06-18 | Airfi laskentaohjelma_4.3.xlsx
2019-11-18 | 4.4 | Poistettu Model 150 dB-paketti, poistettu jälkilämmityspaterin tehontarpeen tulostus | JK | 2019-11-19 | Airfi laskentaohjelma_4.4.xlsx
2019-12-03 | 4.5 | Lisätty keittiöohituksen tulokset Model 60 ja 100 | JK | 2019-12-04 | Airfi laskentaohjelma_4.5.xlsx
2021-01-27 | 4.6 | Lisätty ohjelman tekijäksi Zenner + Zenner logo | JK | 2021-02-18 | Airfi laskentaohjelma_4.6.xlsx