## Tulostus
[11 empty] | Versio 5.5 | [11 empty] | Versio 5.5
Airfi: ilmanvaihtokoneen valintaohjelma | [11 empty] | Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta
Kohde: | [11 empty] | Laskenta YM:n Monisteen 122 mukaisesti
Suunnittelija: | [8 empty] | 1
Kohde:
Valitse malli: | [11 empty] | Suunnittelija: |  |  |  |  | = syötettävä solu
Airfi-Model 100 Electric | [11 empty] | Laskennan lähtöarvot: |  |  |  | Ulkoilman lämpötila [°C] | Aika vuodessa | Jäteilman lämpötila | Tuloilman lämpötila | SS,Kd | ST,Kd | SJ,Kd
Sähkönsyöttö: Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | [11 empty] | Tuloilmavirta, LTO:n läpi virtaava | qtLTO | 40 | dm3/s | -32 | 0% | -6.5 | -4.5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Poistoilmavirta, LTO:n läpi virtaava | qpLTO | 40 | dm3/s | -31 | 0% | -6.5 | -3.5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | LTO:n läpi virtaavan tulo- ja poistoilmavirran suhde |  |  |  | -30 | 0% | -6.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | RLTO | 1 |  | -29 | 0% | -6.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -28 | 0% | -6.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | LTO-vaatimuksen piiriin kuuluva erillispoistoilmavirta |  |  |  | -27 | 0% | -6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | qep1 | 0 | dm3/s | -26 | 0% | -6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Em. erillispoistoilman käyttöaika | Tqep1 | 0 | h / vrk | -25 | 0% | -6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Koko IV:n tulo- ja poistoilmavirtojen suhde |  |  |  | -24 | 0% | -6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | RT | 1 |  | -23 | 0% | -6.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | -22 | 0% | -6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tuloilman lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla ilmavirroilla |  |  |  | -21 | 0% | -6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | ηt(RLTO=1) | 82.5% |  | -20 | 0.08% | -6.5 | 7.5 | 11.972 | 8.03 | 8.03
[12 empty] | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | ηt(RLTO) | 82.5% |  | -19 | 0.3% | -6.5 | 8.5 | 32.12 | 22.0825 | 22.0825
[16 empty] | -18 | 0.56% | -6.5 | 9.5 | 37.011 | 26.0975 | 26.0975
[12 empty] | Säävyöhyke |  |  |  | -17 | 0.8% | -6.5 | 10.5 | 33.288 | 24.09 | 24.09
[12 empty] | Sisälämpötila | ts | 21 | °C | -16 | 1.14% | -6.5 | 11.5 | 45.917 | 34.1275 | 34.1275
[12 empty] | Minimi jäteilman lämpötila | tj,min | -6.5 | °C | -15 | 1.77% | -6.5 | 12.5 | 82.782 | 63.2363 | 63.2363
[12 empty] | Maksimi tuloilman lämpötila | tt,max | 17 | °C | -14 | 2.72% | -6.5 | 13.5 | 121.3625 | 95.3562 | 95.3562
[16 empty] | -13 | 3.44% | -6.5 | 14.5 | 89.352 | 72.27 | 72.27
[16 empty] | -12 | 4.26% | -6.225 | 15.225 | 98.769 | 81.4844 | 81.4844
[12 empty] | Vuosihyötysuhde | ηₐ | 77.21% |  | -11 | 4.85% | -5.4 | 15.4 | 68.912 | 56.8524 | 56.8524
[16 empty] | -10 | 5.41% | -4.575 | 15.575 | 63.364 | 52.2753 | 52.2753
[12 empty] | Ilmanvaihdon kokonaisenergiantarve |  | 5807.4911 | kWh | -9 | 5.97% | -3.75 | 15.75 | 61.32 | 50.589 | 50.589
[12 empty] | Talteenotettu lämmitysenergia |  | 4483.8295 | kWh | -8 | 6.84% | -2.925 | 15.925 | 92.0895 | 75.9738 | 75.9738
Tuloilma (syötä arvot): | [5 empty] | Poistoilma (syötä arvot): | [9 empty] | -7 | 8.26% | -2.1 | 16.1 | 145.124 | 119.7273 | 119.7273
Ilman tilavuusvirta [dm³/s] |  | 40 | dm3/s |  |  | Ilman tilavuusvirta: |  |  | 40 | dm3/s | [5 empty] | -6 | 9.93% | -1.275 | 16.275 | 164.5785 | 135.7773 | 135.7773
Paine-ero [Pa] |  | 100 | Pa |  |  | Paine-ero: |  |  | 100 | Pa | [5 empty] | -5 | 11.86% | -0.45 | 16.45 | 183.157 | 151.1045 | 151.1045
[16 empty] | -4 | 13.85% | 0.375 | 16.625 | 181.5875 | 149.8097 | 149.8097
Tulopuhallin: | [5 empty] | Poistopuhallin: | [9 empty] | -3 | 16.05% | 1.2 | 16.8 | 192.72 | 158.994 | 158.994
Ohjausjännite: |  | 5.5869 | V |  |  | Ohjausjännite: |  |  | 5.068 | V | [5 empty] | -2 | 18.49% | 2.025 | 16.975 | 204.838 | 168.9914 | 168.9914
Puhaltimen ottoteho: |  | 26.2387 | W |  |  | Puhaltimen ottoteho: |  |  | 22.2903 | W | [5 empty] | -1 | 21.19% | 3 | 17 | 216.81 | 177.39 | 177.39
[16 empty] | 0 | 24.63% | 4 | 17 | 263.676 | 213.452 | 213.452
[6 empty] | Kokonaisteho: |  |  | 52.929 | W | [5 empty] | 1 | 30.55% | 5 | 17 | 432.16 | 345.728 | 345.728
[6 empty] | SFP: |  |  | 1.3232 | kW/(m3/s) | [5 empty] | 2 | 36.19% | 6 | 17 | 391.134 | 308.79 | 308.79
[6 empty] | SFPint : |  |  | - | W/(m3/s) | [5 empty] | 3 | 41.44% | 7 | 17 | 344.925 | 268.275 | 268.275
[6 empty] | SFPint_limit : |  |  | - | W/(m3/s) | [5 empty] | 4 | 45.48% | 8 | 17 | 250.682 | 191.698 | 191.698
Äänitehotasot liitäntäkanavissa | [15 empty] | 5 | 48.68% | 9 | 17 | 186.88 | 140.16 | 140.16
Liitäntäkanava | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LWtot [dB] | LWAtot [dB] | [5 empty] | 6 | 52.12% | 10 | 17 | 188.34 | 138.116 | 138.116
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | [7 empty] | 7 | 55.3% | 11 | 17 | 162.498 | 116.07 | 116.07
Tuloilma | 86.4125 | 71.4125 | 63.4125 | 60.4125 | 54.4125 | 52.4125 | 46.4125 | 36.4125 | 86.584 | 64.4125 | [5 empty] | 8 | 58.72% | 12 | 17 | 162.279 | 112.347 | 112.347
Ulkoilma | 74.4858 | 63.4858 | 56.4858 | 45.4858 | 33.4858 | 27.4858 | 19.4858 | 14.4858 | 74.8865 | 53.4858 | [5 empty] | 9 | 61.92% | 13 | 17 | 140.16 | 93.44 | 93.44
Poistoilma | 70.0804 | 61.0804 | 54.0804 | 46.0804 | 38.0804 | 32.0804 | 22.0804 | 17.0804 | 70.7093 | 51.0804 | [5 empty] | 10 | 65.17% | 14 | 17 | 130.4875 | 83.0375 | 83.0375
Jäteilma | 85.6337 | 69.6337 | 66.6337 | 59.6337 | 54.6337 | 52.6337 | 45.6337 | 41.6337 | 85.811 | 63.6337 | [5 empty] | 11 | 68.48% | 15 | 17 | 120.815 | 72.489 | 72.489
Keittiöohitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 12 | 71.83% | 16 | 17 | 110.0475 | 61.1375 | 61.1375
[19 empty] | Yhteensä | 5011.158 | 3868.9991 | 3868.9991
Äänitehotasot ympäristöön
| Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LWtot [dB] | LWAtot [dB] | [5 empty] | SS,Kd = sisä- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | [7 empty] | ST,Kd = tulo- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
Vaipan läpi | 53.9652 | 48.9652 | 43.9652 | 33.9652 | 24.9652 | 18.9652 | 12.9652 | 8.9652 | 55.5122 | 38.9652 | [5 empty] | SJ,Kd = jäte- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd
Äänipainetaso huonetilassa, jonka ääniabsorptioala 10m²: | [8 empty] | LpA,10m²Sab [dB] | 34.9858
Äänipainetaso tyypillisessä kylpyhuoneessa tai tekn. tilassa (V < 10 m³), jonka ääniabsorptioala < 2-3 m²: | [8 empty] | LpA,<3m²Sab [dB] | 41.0064
Ominaisenergiankulutus (SEC) ja luokittelu | [7 empty] | Luokka | SEC-luku
Komission asetusten (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014 mukaisesti | [7 empty] | A+ | SEC < -42
HUOM! SEC-laskentaa käytetään vain asuinrakennuksiin tarkoitetuilla ilmanvaihtokoneilla. | [6 empty] | ► | A | -42 < SEC < -34
Vertailuilmavirta: | 226.8 | [6 empty] | B | -34 < SEC < -26
Laskennan lähtöarvot: | [7 empty] | C | -26 < SEC < -23
Yleinen luokittelu |  |  |  | SEC-luku |  | -40.462 |  | D | -23 < SEC < -20
Ilmanvaihdon ohjaus |  |  |  | [kWh / (a·m2)] |  |  |  | E | -20 < SEC < -10
Moottori ja ohjaus |  |  |  | Luokka |  | A |  | F | -10 < SEC < 0
Ilmasto | [7 empty] | G | SEC > 0
Kaikki oikeudet pidätetään. |  | www.airfi.fi | [9 empty] | Kaikki oikeudet pidätetään. | www.airfi.fi
Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä. | [11 empty] | Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä.
Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin. | [11 empty] | Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin.
Vesikiertoisen lämmityspatterin mitoitus |  |  |  | Ei käytettävissä tässä mallissa
Syötä mitoitus- ja tavoitearvot:
Aloita syöttämällä joko meno- tai paluuveden lämpötila
Patterille tulevan ilman lämpötila |  |  | 1 | ºC | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan
Patterilta lähtevän ilman lämpötila |  |  | 20 | ºC | Menoveden lämpötila |  |  |  | - | ºC
Menoveden lämpötila |  |  | 50 | ºC | Paluuveden lämpötila |  |  |  | - | ºC
Paluuveden lämpötila |  |  | 30 | ºC | Virtaama |  |  |  | - | dm3/s
[5 empty] | Patterin nestepuolen painehäviö |  |  |  | - | kPa
Tuloilman tilavuusvirta |  |  | 40 | dm3/s | Säätöventtiilin painehäviö* |  |  |  | - | kPa
Tarvittava lämmitysteho: |  |  | - | W | Virtausnopeus |  |  |  | - | m/s
Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan
[5 empty] | Menoveden lämpötila |  |  |  | - | ºC
[5 empty] | Paluuveden lämpötila |  |  |  | - | ºC
[5 empty] | Virtaama |  |  |  | - | dm3/s
[5 empty] | Patterin nestepuolen painehäviö |  |  |  | - | kPa
* Käytettäessä Oras DN15S suurtehorunkoa + Stabila -patteriventtiiliä (täysin auki, KV = 1,00) |  |  |  |  | Säätöventtiilin painehäviö* |  |  |  | - | kPa
[5 empty] | Virtausnopeus |  |  |  | - | m/s
v5.5
FI
ENG
SVE
GER
tuloilma
poistoilma
Äänenvaimennuskotelo: 'dB-paketti' (Huom! Vaatii kaappirungon)
Vesikiertoinen lämmityspatteri

## Tulokset (hidden)
[52 empty] | dB-ruksittu |  | FALSE | dB Package
[52 empty] | Model 60 tai 100 |  | TRUE |  | Ei valintamahdollisuutta Model 150:lle, v4.4 (18.11.2019), eikä model 250 ja 350
| Model 60 | [19 empty] | Liukuvalinta | [30 empty] | Valinta |  | FALSE
| Model 100 | [19 empty] | 2
| 2 | Valinta, huom. Numerot muutettu siten että koneet suuruusjärjestyksessä | [18 empty] | Muutettu laskentaohjelman järjestysnumeroksi | [32 empty] | dB Package vaimennus
[21 empty] | 2 | [32 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
| Ilmamääräkäyrät | [51 empty] | Vaimennus | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3
| Tulo | [10 empty] | Poisto | [8 empty] | Muokattu koneet suuruusjärjestykseen | [30 empty] | a-painotus | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
| 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V |  |  |  |  | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
| Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  | Liukuvalinta |  | Laskentaohjelma
| 25 | 105.5599 | 20 | 80.7046 | 10 | 54.339 | 10 | 20.411 |  |  |  | 25 | 115.6788 | 20 | 91.9884 | 15 | 63.4949 | 10 | 29.6705 |  | 1 | Model 60 | 1 | [29 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2
| 120 | 91.3341 | 50 | 73.8387 | 40 | 44.8078 | 20 | 15.4146 |  |  |  | 120 | 103.494 | 50 | 86.2865 | 40 | 56.9738 | 20 | 22.5789 |  | 2 | Model 100 | 2 | [28 empty] | Model 60 | 44.227 | 45.227 | 38.227 | 30.227 | 23.227 | 17.227 | 8.227 | 9.227 | 48.3101 | 34.1466 | 30.1672 | 36.1878
| 190 | 79.8615 | 100 | 61.6656 | 60 | 38.0656 | 25 | 12.8146 |  |  |  | 190 | 93.3922 | 100 | 75.9006 | 60 | 51.1452 | 30 | 16.489 |  | 3 | Model 130 | 6 | [28 empty] | Model 100 | 45.9652 | 45.9652 | 38.9652 | 29.9652 | 21.9652 | 15.9652 | 7.9652 | 5.9652 | 49.448 | 34.5438 | 30.5644 | 36.585 |  |  |  |  | Keittiöohitus valinta |  |  | Tekstit
| 250 | 69.1547 | 150 | 48.3562 | 80 | 30.9537 | 30 | 10.1388 |  |  |  | 250 | 83.6475 | 150 | 63.979 | 80 | 44.536 | 35 | 13.7083 |  | 4 | Model 150 | 3 | [28 empty] | Model 150 | 51.366 | 46.366 | 46.366 | 36.366 | 24.366 | 22.366 | 17.366 | 16.366 | 53.5881 | 40.02 | 36.0406 | 42.0612 | Poistettu Model 150 dB-paketti mahdollisuus18.11.2019 |  |  |  | FALSE |  |  | Keittiöohitus* |  | * Huom. keittiöohitusta käytettäessä kokonaispoistoilmavirta syötettyä mitoitusarvoa suurempi
| 320 | 55.3015 | 170 | 42.6336 | 100 | 23.4037 | 34 | 7.939 |  |  |  | 320 | 70.3402 | 170 | 58.5924 | 100 | 36.7108 | 40 | 11.0677 |  | 5 | Model 250 | 4 | [28 empty] | Model 250 | 57.2983 | 51.2983 | 42.2983 | 29.2983 | 25.2983 | 21.2983 | 21.2983 | 20.2983 | 58.3898 | 39.2983 | 35.3189 | 41.3395 | Ei Model 250:ssä | [6 empty] | Keittiöohitus |  | * Ei käytettävissä tässä mallissa
| 390 | 39.3343 | 190 | 36.634 | 110 | 19.4367 | [5 empty] | 390 | 53.1577 | 190 | 52.7094 | 125 | 23.2979 |  |  |  | 6 | Model 350 | 5 | [28 empty] | Model 350 | 57.2983 | 51.2983 | 42.2983 | 29.2983 | 25.2983 | 21.2983 | 21.2983 | 20.2983 | 58.3898 | 39.2983 | 35.3189 | 41.3395 | Ei Model 350:ssä | [5 empty] | Valinta | Keittiöohitus
| 400 | 36.815 | 220 | 27.0145 | [7 empty] | 425 | 41.2632 | 245 | 32.0448 | [36 empty] | Model 130 | 40.2502 | 44.2502 | 36.2502 | 28.2502 | 20.2502 | 14.2502 | 8.2502 | 3.2502 | 46.256 | 32.3846 | 28.4052 | 34.4258 | [17 empty] | Vesipatteri
FALSE
[14 empty] | Äänet | [54 empty] | Keittiöohitus
|  | Tulopuhallin |  |  | Poistopuhallin |  |  | Elektroniikka |  |  |  |  | Kennon | Tulokanava | [9 empty] | Ulkokanava | [9 empty] | Poistokanava | [9 empty] | Jätekanava | [9 empty] | Vaipan läpi | [14 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | SFPint | SFPint_limit | Malli, teksti | Sähkönsyöttö, teksti
|  | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Teho | Total teho | SFP | Vert qV | SFP vert | hyötys | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2 |  |  | Model 60 | 72 | 67 | 63 | 56 | 53 | 44 | 33 | 25 | 73.7072 | 59.1425 | - | - | Airfi-Model 60 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A
1 | Model 60 | TRUE | 5.3478 | 24.9959 | TRUE | 4.8626 | 21.5184 | 4.4 | 50.9143 | 1.2729 | 63 | 1.1865 | 0.795 | 84.9431 | 67.9431 | 63.9431 | 60.9431 | 54.9431 | 52.9431 | 47.9431 | 39.9431 | 85.0872 | 63.9431 | 76.1452 | 59.1452 | 56.1452 | 47.1452 | 37.1452 | 31.1452 | 23.1452 | 20.1452 | 76.2794 | 53.1452 | 75.5668 | 56.5668 | 51.5668 | 48.5668 | 42.5668 | 35.5668 | 26.5668 | 20.5668 | 75.6493 | 52.5668 | 82.7063 | 66.7063 | 64.7063 | 57.7063 | 54.7063 | 52.7063 | 47.7063 | 43.7063 | 82.9064 | 62.7063 | 52.227 | 48.227 | 43.227 | 34.227 | 26.227 | 20.227 | 13.227 | 12.227 | 54.1113 | 38.227 | 34.2476 | 40.2682 |  |  | Model 100 | 72 | 67 | 63 | 56 | 53 | 44 | 33 | 25 | 73.7072 | 59.1425 | - | - | Airfi-Model 100 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A
2 | Model 100 | TRUE | 5.5869 | 26.2387 | TRUE | 5.068 | 22.2903 | 4.4 | 52.929 | 1.3232 | 63 | 1.2159 | 0.825 | 86.4125 | 71.4125 | 63.4125 | 60.4125 | 54.4125 | 52.4125 | 46.4125 | 36.4125 | 86.584 | 64.4125 | 74.4858 | 63.4858 | 56.4858 | 45.4858 | 33.4858 | 27.4858 | 19.4858 | 14.4858 | 74.8865 | 53.4858 | 70.0804 | 61.0804 | 54.0804 | 46.0804 | 38.0804 | 32.0804 | 22.0804 | 17.0804 | 70.7093 | 51.0804 | 85.6337 | 69.6337 | 66.6337 | 59.6337 | 54.6337 | 52.6337 | 45.6337 | 41.6337 | 85.811 | 63.6337 | 53.9652 | 48.9652 | 43.9652 | 33.9652 | 24.9652 | 18.9652 | 12.9652 | 8.9652 | 55.5122 | 38.9652 | 34.9858 | 41.0064 |  |  | Model 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Airfi-Model 150 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 16 A
3 | Model 150 | TRUE | 3.9336 | 19.0982 | TRUE | 3.7124 | 17.3131 | 4.4 | 40.8113 | 1.0203 | 112 | 1.1879 | 0.795 | 64.5297 | 63.5713 | 58.9542 | 49.1223 | 40.0595 | 39.6308 | 29.5119 | 24.6862 | 67.7827 | 53.6898 | 63.7259 | 57.0064 | 51.4745 | 41.9092 | 27.3875 | 22.6372 | 16.3756 | 11.3756 | 64.7956 | 46.5941 | 58.4143 | 58.2179 | 53.5508 | 38.993 | 28.4151 | 21.9994 | 17.1049 | 13.1049 | 62.0219 | 47.3236 | 63.085 | 62.8883 | 61.9205 | 50.7982 | 40.8101 | 39.8623 | 30.4115 | 24.557 | 67.5425 | 55.4577 | 51.366 | 46.366 | 46.366 | 36.366 | 24.366 | 22.366 | 17.366 | 16.366 | 53.5881 | 40.366 | 36.3866 | 42.4072 |  |  | Model 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Airfi-Model 250 Electric | 230 VAC, 50 Hz, 16 A
4 | Model 250 | TRUE | 4.2833 | 28.0345 | TRUE | 4.2796 | 26.3154 | 4.4 | 58.7499 | 1.4687 | 175 | 1.0568 | 79.5% | 63.7471 | 65.7471 | 56.7471 | 53.7471 | 52.7471 | 47.7471 | 43.7471 | 41.7471 | 68.526 | 57.7471 | 55.3967 | 53.3967 | 41.3967 | 35.3967 | 31.3967 | 26.3967 | 16.3967 | 11.3967 | 57.6658 | 40.3967 | 56.0734 | 53.0734 | 40.0734 | 36.0734 | 31.0734 | 26.0734 | 17.0734 | 8.0734 | 57.9503 | 40.0734 | 63.1124 | 63.1124 | 54.1124 | 51.1124 | 50.1124 | 45.1124 | 41.1124 | 39.1124 | 66.6636 | 55.1124 | 57.2983 | 51.2983 | 42.2983 | 29.2983 | 25.2983 | 21.2983 | 21.2983 | 20.2983 | 58.3898 | 39.2983 | 35.3189 | 41.3395 |  |  | Model 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.7643 | 1289 | Airfi-Model 350 Electric | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A
5 | Model 350 | TRUE | 4.2833 | 28.0345 | TRUE | 4.2796 | 26.3154 | 4.4 | 58.7499 | 1.4687 | 194.4444 | 1.1718 | 79.5% | 63.7471 | 65.7471 | 56.7471 | 53.7471 | 52.7471 | 47.7471 | 43.7471 | 41.7471 | 68.526 | 57.7471 | 55.3967 | 53.3967 | 41.3967 | 35.3967 | 31.3967 | 26.3967 | 16.3967 | 11.3967 | 57.6658 | 40.3967 | 56.0734 | 53.0734 | 40.0734 | 36.0734 | 31.0734 | 26.0734 | 17.0734 | 8.0734 | 57.9503 | 40.0734 | 63.1124 | 63.1124 | 54.1124 | 51.1124 | 50.1124 | 45.1124 | 41.1124 | 39.1124 | 66.6636 | 55.1124 | 57.2983 | 51.2983 | 42.2983 | 29.2983 | 25.2983 | 21.2983 | 21.2983 | 20.2983 | 58.3898 | 39.2983 | 35.3189 | 41.3395 |  |  | Model 130 | 72 | 67 | 63 | 56 | 53 | 44 | 33 | 25 | 73.7072 | 59.1425 | - | - | Airfi-Model 130 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A
6 | Model 130 | TRUE | 5.1099 | 23.7372 | TRUE | 4.7043 | 19.7761 | 4.4 | 47.9134 | 1.1978 | 91 | 1.5171 | 0.775 | 71.7986 | 70.7986 | 63.7986 | 58.7986 | 53.7986 | 52.7986 | 46.7986 | 36.7986 | 74.8839 | 61.7986 | 60.3555 | 57.3555 | 50.3555 | 43.3555 | 35.3555 | 29.3555 | 21.3555 | 12.3555 | 62.4647 | 46.3555 | 58.8983 | 56.8983 | 49.8983 | 44.8983 | 41.8983 | 34.8983 | 23.8983 | 15.8983 | 61.5013 | 47.8983 | 68.603 | 66.603 | 62.603 | 56.603 | 52.603 | 50.603 | 43.603 | 33.603 | 71.5908 | 59.603 | 48.2502 | 47.2502 | 41.2502 | 32.2502 | 23.2502 | 17.2502 | 13.2502 | 6.2502 | 51.3108 | 36.2502 | 32.2708 | 38.2914
Hyötysuhteet A. Pulkkasen mailista 20.2.2019 (Model 60,100,150)
Huom. Valinta erilainen kuin aiemmat sarakkeet vasemmalla
|  | Tulopuhallin |  |  | Poistopuhallin |  |  | Elektroniikka | [5 empty] | Tulokanava | [9 empty] | Ulkokanava | [9 empty] | Poistokanava | [9 empty] | Jätekanava | [9 empty] | Vaipan läpi | [14 empty] | Keittiöohitus
|  | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Tarkistus | Ohjaus | Teho | Teho | Total | SFP | Vert qV | SFP vert | Hyötys. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | LpA10m2 | LpA2,5m2 | SEC | Class |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwA | SFPint | SFPint_limit |  | Sähkönsyöttö, teksti
| Valinta | TRUE | 5.5869 | 26.2387 | TRUE | 5.068 | 22.2903 | 4.4 | 52.929 | 1.3232 | 63 | 1.2159 | 0.825 | 86.4125 | 71.4125 | 63.4125 | 60.4125 | 54.4125 | 52.4125 | 46.4125 | 36.4125 | 86.584 | 64.4125 | 74.4858 | 63.4858 | 56.4858 | 45.4858 | 33.4858 | 27.4858 | 19.4858 | 14.4858 | 74.8865 | 53.4858 | 70.0804 | 61.0804 | 54.0804 | 46.0804 | 38.0804 | 32.0804 | 22.0804 | 17.0804 | 70.7093 | 51.0804 | 85.6337 | 69.6337 | 66.6337 | 59.6337 | 54.6337 | 52.6337 | 45.6337 | 41.6337 | 85.811 | 63.6337 | 53.9652 | 48.9652 | 43.9652 | 33.9652 | 24.9652 | 18.9652 | 12.9652 | 8.9652 | 55.5122 | 38.9652 | 34.9858 | 41.0064 | -40.462 | A |  | 72 | 67 | 63 | 56 | 53 | 44 | 33 | 25 | 73.7072 | 59.1425 | - | - | Airfi-Model 100 Electric | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A
| Tulosteeseen |  | 5.5869 | 26.2387 |  | 5.068 | 22.2903 |  | 52.929 | 1.3232 | 63 | 1.2159 | 0.825 | 86.4125 | 71.4125 | 63.4125 | 60.4125 | 54.4125 | 52.4125 | 46.4125 | 36.4125 | 86.584 | 64.4125 | 74.4858 | 63.4858 | 56.4858 | 45.4858 | 33.4858 | 27.4858 | 19.4858 | 14.4858 | 74.8865 | 53.4858 | 70.0804 | 61.0804 | 54.0804 | 46.0804 | 38.0804 | 32.0804 | 22.0804 | 17.0804 | 70.7093 | 51.0804 | 85.6337 | 69.6337 | 66.6337 | 59.6337 | 54.6337 | 52.6337 | 45.6337 | 41.6337 | 85.811 | 63.6337 | 53.9652 | 48.9652 | 43.9652 | 33.9652 | 24.9652 | 18.9652 | 12.9652 | 8.9652 | 55.5122 | 38.9652 | 34.9858 | 41.0064 | -40.462 | A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Airfi-Model 100 Electric | Sähkönsyöttö: Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A
T
|  | Vesipatteri |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Valittuna | FALSE | [5 empty] | Model 250 | Model 350 |  | Tulosteeseen
|  | Menoveden lämpötila |  |  | - | - | - | 50 | 50 |  | - | -
|  | Paluuveden lämpötila |  |  | - | - | - | 3.0009 | -10.4015 |  | - | -
|  | Virtaama |  |  | - | - | - | 0.0046356 | 0.003607 |  | - | -
|  | Painehäviö patt |  |  | - | - | - | 0.051628 | 0.027935 |  | - | -
|  | Painehäviö ventt |  |  | - | - | - | 0.027849 | 0.016862 |  | - | -
|  | Virtausnopeus |  |  | - | - | - | 0.037774 | 0.029393 |  | - | -
|  |  |  | Virhe |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE
|  | Menoveden lämpötila |  |  | - | - | - | 23.0009 | 9.5985 |  | - | -
|  | Paluuveden lämpötila |  |  | - | - | - | 30 | 30 |  | - | -
|  | Virtaama |  |  | - | - | - | -0.031128 | -0.010679 |  | - | -
|  | Painehäviö patt |  |  | - | - | - | #NUM! | #NUM! |  | - | -
|  | Painehäviö vent |  |  | - | - | - | 1.2558 | 0.1478 |  | - | -
|  | Virtausnopeus |  |  | - | - | - | -0.25366 | -0.087021 |  | - | -
|  |  |  | Virhe |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE
Tarvittava teho
912
-
Tekstejä patterimitoitusosioon
Ei käyttöalueella. Tarkista mitoitusarvot.
Ei käyttöalueella. Tarkista mitoitusarvot.
Ei käytettävissä tässä mallissa

## SEC-laskenta (hidden)
SEC-laskenta
[6 empty] | SEC | -40.462 |  |  |  | Vertailuarvo |  | -40.462 | A
General typology | MISC |  | Valinta | MISC
Kanavaliitäntäinen | 1.1 |  | 1 | 1.1 | [6 empty] | A+ |  | -42 | 0
Muu kuin kanavaliitäntäinen | 1.21 | [9 empty] | A | -42 | -34 | 0
[11 empty] | B | -34 | -26 | 0
Ventilation control | CTRL |  | Valinta | CTRL | [6 empty] | C | -26 | -23 | 0
Käsikäyttö (ei tarp.muk. IV) | 1 |  | 4 | 0.65 | [6 empty] | D | -23 | -20 | 0
Kello-ohjaus (ei tarp.muk. IV) | 0.95 | [9 empty] | E | -20 | -10 | 0
Keskitetty tarp.muk. ohjaus | 0.85 | [9 empty] | F | -10 | 0 | 0
Paikallinen tarp.muk. ohjaus | 0.65 | [9 empty] | G | 0 |  | 0
Motor & drive | x-value |  | Valinta | x-value
On/off & yksinopeuksinen | 1 |  | 4 | 2
Kaksinopeuksinen | 1.2
Moninopeuksinen | 1.5
Portaaton säätö | 2
Climate | th | ΔTh | tdefr | ΔTdefr | Qdefr | Valinta | th | ΔTh | tdefr | ΔTdefr | Qdefr
Kylmä | 6552 | 14.5 | 1003 | 5.2 | 5.82 | 2 | 5112 | 9.5 | 168 | 2.4 | 0.45
Keskiarvo | 5112 | 9.5 | 168 | 2.4 | 0.45
Lämmin | 4392 | 5
Defaults | Value
cair | 0.000344
qnet | 1.3
qref | 2.2
ta | 8760
pef | 2.5
ηh | 0.75
ηt | 0.825
SFP | 1.2159 | kW/(m3/s)
SPI | 0.00033776 | kW/(m3/h)

## Kirjasto (hidden)
Kielivalinta: |  | 1. SUOMI | 2. ENGLANTI | 3. RUOTSI | 4. SAKSA | Taulukot:
1 | 1 | Versio 5.5 | Version 5.5 | Version 5.5 | Version 5.5
| 2 | Airfi: ilmanvaihtokoneen valintaohjelma | Airfi: air handling unit selection program | Airfi: produktvalprogram för ventilationsaggregat | Airfi: Auswahlprogramm für Lüftungsgeräte | Paine-ero [Pa]
| 3 | Kohde: | Project: | Projekt: | Projekt: | Ilman tilavuusvirta [dm³/s]
| 4 | Suunnittelija: | Name: | Namn: | Designer:
| 5 | Valitse malli: | Select model: | Välj modell: | Modell wählen: | Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen
| 6 | Äänenvaimennuskotelo: 'dB-paketti' (Huom! Vaatii kaappirungon) | Sound insulated casing: "dB-paketti" (NB! Requires a cabinet) | Ljudisolerat hölje: "dB-pakketti" (Obs! Kräver en skåpram) | Schallgedämmtes Gehäuse: "dB-paketti" (N.B. Braucht einen Schrankrahmen) | Tuloilman lämpötila [°C]
| 7 | Vesikiertoinen lämmityspatteri | Heating coil | Värmebatteri | Wasser-Heizregister | Ulkoilman lämpötila [°C]
| 8 | Ei käytettävissä tässä mallissa | Not available for the selected model | Ej tillgänglig för denna modell | Für das ausgewählte Modell nicht verfügbar
| 9 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 10 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 10 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 10 A | Jäteilman lämpötila
| 10 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 10 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 10 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 10 A | Jäteilman lämpötila [°C]
| 11 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 16 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 16 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 16 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 16 A | Ulkoilman lämpötila [°C]
| 12 | 230 VAC, 50 Hz, 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 16 A
| 13 | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | 400 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | 230 VAC, 50 Hz, 3 x 16 A | Ilman tiheys: 1,2 kg/m³
| 14 | Pistotulppa 230 V, 50 Hz, 10 A | Electric plug 230 V, 50 Hz, 10 A | Stickkontakt 230 V, 50 Hz, 10 A | Stecker 230 V, 50 Hz, 10 A | tuloilma
| 15 | Ilman tiheys: 1,2 kg/m³ | Air density: 1.2 kg/m³ | Lufttäthet: 1,2 kg/m³ | Luftdichte: 1,2 kg/m³ | poistoilma
| 16 | tuloilma | supply air | tilluft | Zuluft
| 17 | poistoilma | extract air | frånluft | Abluft | Äänenvaimennuskotelo: 'dB-paketti' (Huom! Vaatii kaappirungon)
| 18 | Paine-ero [Pa] | Pressure difference [Pa] | Tryckskillnad [Pa] | Druckdifferenz [Pa] | Vesikiertoinen lämmityspatteri
| 19 | Ilman tilavuusvirta [dm³/s] | Air volume flow [dm³/s] | Luftens volymflöde [dm³/s] | Luftvolumenstrom [dm³/s]
| 20 | Tuloilma (syötä arvot): | Supply air (insert values): | Tilluft (fyll i värden): | Zuluft (Werte eingeben):
| 21 | Ilman tilavuusvirta: | Air volume flow: | Luftens volymflöde: | Luftvolumenstrom:
| 22 | Paine-ero: | Pressure difference: | Tryckskillnad: | Druckdifferenz [Pa]
| 23 | Ei käyttöalueella | Value out of range | Ej på användningsområdet | Wert außerhalb des Verwendungsbereichs
| 24 | Poistoilma (syötä arvot): | Extract air (insert values): | Frånluft (fyll i värden): | Abluft (Werte einflügen):
| 25 | Tulopuhallin: | Supply fan: | Tilluftsfläkt: | Zuluftsventilator:
| 26 | Ohjausjännite: | Control voltage: | Styrspänning: | Steuerspannung:
| 27 | Puhaltimen ottoteho: | Fan power: | Fläktens ineffekt: | Eingangsleistung:
| 28 | Poistopuhallin: | Extract fan: | Frånluftsfläkt: | Abluftsventilator:
| 29 | Kokonaisteho: | Total power: | Totaleffekt: | Gesamtleistung:
| 30 | SFP: | SFP: | SFP: | SFP:
| 31 | Äänitehotasot liitäntäkanavissa | Sound power levels in connection ducts | Ljudeffektnivåer i kanalmynningarna | Schallleistungspegel in Anschlusskanäle
| 32 | Liitäntäkanava | Connection duct | Kanalmynning | Anschlusskanal
| 33 | Tuloilma | Supply air | Tilluft | Zuluft
| 34 | Ulkoilma | Outdoor air | Uteluft | Außenluft
| 35 | Poistoilma | Extract air | Frånluft | Abluft
| 36 | Jäteilma | Exhaust air | Avluft | Fortluft
| 37 | Keittiöohitus | Kitchen bypass | Förbigång för kök | Küchen Bypass
| 38 | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | Sound power levels in octave bands LW,oct [dB] | Ljudeffektnivåer i oktavband LW,okt [dB] | Schallleistungspegel in Oktavbändern LW,okt [dB]
| 39 | LWtot | LWtot | LWtot | LWtot
| 40 | LWAtot | LWAtot | LWAtot | LWAtot
| 41 | Äänitehotasot ympäristöön | Sound power levels through casing: | Ljudeffektnivå till omgivningen | Schallleistungspegel durch das Gehäuse
| 42 | Vaipan läpi | Through casing | Genom manteln | Durch das Gehäuse
| 43 | Äänipainetaso huonetilassa, jonka ääniabsorptioala 10m²: | Sound pressure level in a room with an absorption area of 10m²: | Ljudtrycksnivå i ett rum, vars ljudabsorptionsarea är 10m²: | Schalldruckpegel im Raum mit einer Absorptionsfläche von 10m²
| 44 | Äänipainetaso tyypillisessä kylpyhuoneessa tai tekn. tilassa (V < 10 m³), jonka ääniabsorptioala < 2-3 m²: | Sound pressure level in a typical bathroom (V < 10 m³) with an absorption area < 2-3 m²: | Ljudtrycksnivå i ett typiskt badrum (V < 10 m³), vars ljudabsorptionsarea är < 2-3 m² | Schalldruckpegel in typischem Badezimmer (V < 10 m³) mit einer Absorptionsfläche < 2-3 m²:
| 45 | Ominaisenergiankulutus (SEC) ja luokittelu | Specific energy consumption (SEC) and classification | Specifik energianvändning (SEC) och klassifikation | Spezifischer Energieverbrauch (SEV) und Klassifizierung
| 46 | Komission asetusten (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014 mukaisesti | According to Commission Regulations (EU) No 1253/2014 & No 1254/2014 | I enlighet med kommisionens förordningar (EU) nr 1253/2014 & nr 1254/2014 | Entsprechend den Verdordnungen (EU) Nr. 1253/2014 & Nr. 1254/2014 der Kommission
| 47 | HUOM! SEC-laskentaa käytetään vain asuinrakennuksiin tarkoitetuilla ilmanvaihtokoneilla. | NB! SEC-calculation is only used for air handling units intended for residential buildings | Obs! SEC-beräkning används endast för ventilationsaggregat avsedda för bostadshus | NB! Die SEV-Berechnung wird nur für Wohnraumlüftungsanlage verwendet
| 48 | Vertailuilmavirta: | Reference air flow: | Referensluftflöde: | Nennluftvolumenstrom:
| 49 | Laskennan lähtöarvot: | Calculation parameters: | Beräkningsparametrar: | Berechnungsparameter:
| 50 | Yleinen luokittelu | General typology | Allmän klassifiering | Allgemeine Typologie
| 51 | Ilmanvaihdon ohjaus | Ventilation control | Ventilationsstyrning | Lüftungssteuerung
| 52 | Moottori ja ohjaus | Motor & drive | Motor & styrning | Motor und Antrieb
| 53 | Ilmasto | Climate | Klimat | Klima
| 54 | Kaikki oikeudet pidätetään. | All rights reserved. | Alla rättigheter förbehållna. | Alle Rechte vorbehalten.
| 55 | Sovelletut asiakirjat ja standardit: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, YMa 1009/2017, Tasauslaskentaopas 2018, YM moniste 122 ja Komission asetukset (EU) N:o 1253/2014 & N:o 1254/2014. Emme vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä virheistä. | Applied documents and standards: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finnish Ministry of the Environment: Decree 1009/2017, "Tasauslaskentaopas 2018" & "Moniste 122", and Commission Regulations (EU) No 1253/2014 & No 1254/2014. We do not answer for the direct or indirect harm caused by possible errors in the selection program. | Tillämpade dokument och standarder: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finska Miljöministeriets förordning 1009/2017, "Tasauslaskentaopas 2018", Finska Miljöministeriets kompendium 122 samt kommisionens förordningar (EU) nr 1253//2014 & nr 1254/2014. Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada orsakad av möjliga fel i produktvalprogrammet. | Angewandte Dokumente und Normen: SFS-EN 13141-7, LVI 30-10529, Finnisches Umweltministerium: Dekret 1009/2017, "Tasauslaskentaopas 2018" & "Moniste 122" und Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 & 1254/2014 Der Kommission. Wir sind nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden, die durch mögliche Fehler im Auswahlprogramm verursacht werden.
| 56 | Laskentaohjelman laatinut Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Laskentaohjelma perustuu SFS-EN 13141-7 mukaisiin laboratoriomittauksiin. | The selection program is made by Insinööritoimisto W. Zenner Oy. The program is based on laboratory measurements according to SFS-EN 13141-7. | Produktvalprogrammet har gjorts av Insinööritoimisto W. Zenner Oy. Programmet baserar sig på laboratoriemätningar i enlighet med SFS-EN 13141-7. | Auswahlprogramm ist von Insinööritoimisto W. Zenner Oy erstellt. Das Programm basiert auf Labormessungen nach SFS-EN 13141-7.
| 57 | SEC-luku | SEC-value | SEC-värde | SEV-Wert
| 58 | Luokka | Class | Klass | Klasse
| 59 | Kanavaliitäntäinen | Ducted units | Kanalansluten enhet | Anlagen mit Kanalanschlußstutzen
| 60 | Muu kuin kanavaliitäntäinen | Non-ducted units | Icke kanalansluten enhet | Anlagen ohne Kanalanschlußstutzen
| 61 | Käsikäyttö (ei tarp.muk. IV) | Manual control (no DCV) | Manuell styrning (ej behovsstyrd ventilation) | Handsteuerung (keine Bedarfssteuerung)
| 62 | Kello-ohjaus (ei tarp.muk. IV) | Clock control (no DCV) | Klockstyrning (ej behovsstyrd ventilation) | Zeitsteuerung (keine Bedarfssteuerung)
| 63 | Keskitetty tarp.muk. ohjaus | Central demand control | Central behovsstyrning | Zentrale Bedarfssteuerung
| 64 | Paikallinen tarp.muk. ohjaus | Local demand control | Lokal behovsstyrning | Steuerung nach örtlichem Bedarf
| 65 | On/off & yksinopeuksinen | On/off & single speed | On/Off & enkelhastighets | Ein/aus und eine Drehzahl
| 66 | Kaksinopeuksinen | 2-speed | 2-hastighets | 2 Drehzahlen
| 67 | Moninopeuksinen | Multi-speed | Flerhastighets | mehrere Drehzahlen
| 68 | Portaaton säätö | Variable-speed | Steglös reglering | regelbare Drehzahl
| 69 | Kylmä | Cold | Kall | Kalt
| 70 | Keskiarvo | Average | Medelvärde | Durchschnitt
| 71 | Lämmin | Warm | Varm | Warm
| 72 | Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskenta | Calculation of annual efficiency for exhaust air heat recovery | Beräkning av årsverkningsgrad för värmeåtervinning av ventilationens frånluft | Berechnung des Jahresnutzungsgrades der Wärmerückgewinnung der Lüftungsabluft
| 73 | Laskenta YM:n Monisteen 122 mukaisesti | Calculations according to Handout 122 of the Finnish Ministry of the Environment | Beräkning enligt Finska Miljöministeriets kompendium 122 | Berechnungen gemäß Handout 122 des finnischen Umweltministeriums
| 74 | = syötettävä solu | = insert value |  | = Wert eingeben
| 75 | Laskennan lähtöarvot: | Calculation parameters: | Beräkningsparametrar: | Berechnungsparameter:
| 76 | Tuloilmavirta, LTO:n läpi virtaava | Supply air volume flow, through heat recovery | Tilluftsflöde, genom värmeåtervinningssystem | Zuluft, die durch die Wärmerückgewinnung strömt
| 77 | Poistoilmavirta, LTO:n läpi virtaava | Extract air volume flow, through heat recovery | Frånluftsflöde, genom värmeåtervinningssystem | Abluft, die durch die Wärmerückgewinnung strömt
| 78 | LTO:n läpi virtaavan tulo- ja poistoilmavirran suhde | Supply air to extract air ratio for volume flow through heat recovery | Förhållande av till- och frånluftsflöde genom värmeåtervinningen. | Das Verhältnis von Zuluft und Abluft Ströme durch die Wärmerückgewinnung
| 79 | LTO-vaatimuksen piiriin kuuluva erillispoistoilmavirta | Additional extract air flow rate included in heat recovery requirements | Ytterligare frånluft ingår i värmeåtervinningskraven | Zusatsabluft in den Wärmerückgewinnungsanforderungen enthalten
| 80 | Em. erillispoistoilman käyttöaika | Operational time of the additional extract air | Drifttid för ovan nämnda extra frånluft | Betriebsdauer der obenkenannten zusätzlichen Abluft
| 81 | Koko IV:n tulo- ja poistoilmavirtojen suhde | Supply / extract air volume flow ratio for entire ventilation system | Förhållande av till- och frånluftsflöde genom värmeåtervinningen. | Das Verhältnis von Zuluft und Abluft für das gesamte Lüftungssystem
| 82 | Tuloilman lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla ilmavirroilla | Supply side temperature ratio for balanced air flow | Temperaturverkningsgrad för tilluft vid motsvarande luftflöde | Zulufts Temperatureffizienz bei gleichen Luftströmen
| 83 | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | Supply side temperature ratio | Temperaturverkningsgrad för tilluft | Zulufts Temperatureffizienz
| 84 | Säävyöhyke | Climate zone | Klimatzon | Klimazone
| 85 | Sisälämpötila | Indoor temperature | Inomhustemperatur | Innenlufttemperatur
| 86 | Minimi jäteilman lämpötila | Minimum exhaust air temperature | Minimitemperatur för avluft | Minimale Fortlufttemperatur
| 87 | Maksimi tuloilman lämpötila | Maximum supply air temperature | Maximitemperatur för tilluft | Maximale Zulufttemperatur
| 88 | Vuosihyötysuhde | Annual efficiency | Årsverkningsgrad | Jährliche Effizienz
| 89 | Ilmanvaihdon kokonaisenergiantarve | Total energy demand for ventilation | Totalt energibehov för ventilation | Gesamtenergiebedarf für Lüftung
| 90 | Talteenotettu lämmitysenergia | Recovered heating energy | Återvunnen värmeenergi | Zurückgewonnene Heizenergie
| 91 | Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen | Supply air temperature after heat exchanger | Tilluftstemperatur efter värmeåtervinning | Zulufttemperatur nach Wärmerückgewinnung
| 92 | Tuloilman lämpötila [°C] | Supply air temperature [°C] | Tilluftstemperatur [°C] | Zulufttemperatur [°C]
| 93 | Ulkoilman lämpötila [°C] | Outdoor air temperature [°C] | Uteluftstemperatur [°C] | Außenlufttemperatur [°C]
| 94 | Jäteilman lämpötila | Exhaust air temperature | Avluftstemperatur | Fortlufttemperatur
| 95 | Jäteilman lämpötila [°C] | Exhaust air temperature [°C] | Avluftstemperatur [°C] | Fortlufttemperatur [°C]
| 96 | Ulkoilman lämpötila [°C] | Outdoor air temperature [°C] | Uteluftstemperatur [°C] | Außenlufttemperatur [°C]
| 97 | Aika vuodessa | Percentage of the year | Tid av året i procent | Anteil des Jahres
| 98 | Jäteilman lämpötila | Exhaust air temperature | Avlufts-temperatur | Fortluft-temperatur
| 99 | Tuloilman lämpötila | Supply air temperature | Tillufts-temperatur | Zuluft-temperatur
| 100 | Yhteensä | Total | Summa | Gesamt
| 101 | SS,Kd = sisä- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd | SI,Kd = heating degree days, between indoor air and outdoor air, Kd | SI,Kd = graddagstal, mellan inne- och uteluft, Kd | SI,Kd = Wärmesumme, Innenluft - Außenluft, Kd
| 102 | ST,Kd = tulo- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd | SS,Kd = heating degree days, between supply air and outdoor air, Kd | SS,Kd = graddagstal, mellan till- och uteluft, Kd | SZ,Kd = Wärmesumme, Zuluft - Außenluft, Kd
| 103 | SJ,Kd = jäte- ja ulkoilman lämpötilan välinen lämmöntarveluku, Kd | SE,Kd = heating degree days, between exhaust air and outdoor air, Kd | SE,Kd = graddagstal, mellan från- och uteluft, Kd | SF,Kd = Wärmesumme, Fortluft - Außenluft, Kd
| 104 | Vesikiertoisen lämmityspatterin mitoitus | Dimensioning of heating coil | Dimensionering av vattenburet värmebatteri | Dimensionierung von Heizregistern
| 105 | Ei käytettävissä tässä mallissa | Not available for selected model | Ej tillgänglig för denna modell | Für das ausgewählte Modell nicht verfügbar
| 106 | Syötä mitoitus- ja tavoitearvot: | Insert parameters: | Fyll i dimensionerings- och målvärden: | Parameter einfügen:
| 107 | Aloita syöttämällä joko meno- tai paluuveden lämpötila | Start by inserting either inlet or outlet water temperature | Börja med att fylla i temperatur för tillopps- eller returvatten | Beginnen Sie mit der Eingabe entweder der Einlass- oder der Auslasswassertemperatur
| 108 | Patterille tulevan ilman lämpötila | Inlet air temperature | Lufttemperatur vid batteriingång | Einlasslufttemperatur
| 109 | Patterilta lähtevän ilman lämpötila | Outlet air temperature | Lufttemperatur vid batteriutgång | Auslasslufttemperatur
| 110 | Menoveden lämpötila | Inlet water temperature | Temperatur för tilloppsvatten | Wassereinlasstemperatur
| 111 | Paluuveden lämpötila | Outlet water temperature | Temperatur för returvatten | Wasserauslasstemperatur
| 112 | Tuloilman tilavuusvirta | Supply air volume flow | Tilluftens volymflöde | Zuluftvolumenstrom
| 113 | Tarvittava lämmitysteho: | Required heating power | Värmeeffektbehov | Erforderliche Heizleistung
| 114 | * Käytettäessä Oras DN15S suurtehorunkoa + Stabila -patteriventtiiliä (täysin auki, KV = 1,00) | *Using Oras DN15S Radiator valve body & Stabila radiator valve (fully open, CV = 1.00) | * Vid användning av Oras DN15S radiatorventilshus + Stabila radiatorventil (fullt öppen, CV = 1,00) | Bei Verwendung von Oras DN15S + Stabila -Heizkörperventil (vollständig geöffnet, CV = 1.00)
| 115 | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan | Heating coil dimensioning by inlet water temperature | Batteridimensionering baserat på temperatur för tilloppsvatten | Dimensionierung entsprechend der Einlasswassertemperatur
| 116 | Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan | Heating coil dimensioning by outlet water temperature | Batteridimensionering baserat på temperatur för returvatten | Dimensionierung entsprechend der Auslasswassertemperatur
| 117 | Menoveden lämpötila | Inlet water temperature | Temperatur för tilloppsvatten | Einlasswassertemperatur
| 118 | Paluuveden lämpötila | Outlet water temperature | Temperatur för returvatten | Auslasswassertemperatur
| 119 | Virtaama | Volume flow | Volymflöde | Volumenstrom
| 120 | Patterin nestepuolen painehäviö | Heating coil fluid side pressure loss | Tryckfall för vätskesidan av värmebatteri | Flüssigkeitsseitiger Druckabfall der Heizregister
| 121 | Säätöventtiilin painehäviö* | Control valve pressure loss* | Tryckfall för reglerventil* | Druckverlust des Regelventils*
| 122 | Virtausnopeus | Flow velocity | Flödeshastighet | Fliessgeschwindigkeit
| 123 | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | 230 VAC, 50 Hz, 10 A
| 124 | Sähkönsyöttö: | Power supply: | Strömförsörjning: | Stromversorgung:
| 125 | käytettäessä 'dB-pakettia' (Huom! Vaatii kaappirungon) | using 'dB-paketti' (NB! Requires a cabinet) | Vid använding av 'dB-paketti' (Obs! Kräver en skåpram) | mit Schallgedämmtes Gehäuse "dB-paketti" (N.B. Braucht einen Schrankrahmen)
| 126 | Valitse laitemallin yhteydessä vesikiertoinen lämmityspatteri | Select heating coil in the model selection menu | Välj värmebatteri vid val av modell | Wasser-Heizregister im Modellauswahlmenü auswählen
| 127 | Ei käyttöalueella. Tarkista mitoitusarvot. | Value out of range. Check parameters. | Ej på användningsområdet. Kontrollera dimensioneringsvärden. | Wert außerhalb des Verwendungsbereichs. Parameter prüfen.
| 128 | Äänenvaimennuskotelo ei käytettävissä tässä mallissa | Sound insulated casing not available for selected model | Ljudisolerat hölje ej tillgängligt för denna modell. | Schallgedämmtes Gehäuse für ausgewähltes Modell nicht verfügbar
| 129 | * Huom. keittiöohitusta käytettäessä kokonaispoistoilmavirta syötettyä mitoitusarvoa suurempi | * With kitchen bypass, the total extract air volume flow is larger than the inserted value | * Vid användning av förbigång för kök är totala frånluftsvolymflödet större än det insatta dimensioneringsvärdet. | * Bei Küchen-bypass ist der Gesamtabluftvolumenstrom größer als der eingegebene Wert
|  | Säävyöhyke (valtio/maa) | Climate zone (state/country) | Klimatzon (stat/land) | Klimazone (Staat/Land)
|  | Säävyöhyke (kunta/kaupunki) | Climate zone (municipality/city) | Klimatzon (kommun/stad) | Klimazone (Gemeinde/Stadt)

## Laskenta tulopuoli 130 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V
x = til.virta | [11 empty] | 19.6336 | -26.0705 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 46.3555 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 20.495 | -13.8049 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 61.7986 | dB |  |  | 25 | 131.6515 | 20 | 116.8545 | 10 | 86.0149 | 10 | 49.4817
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 122.5295 | 50 | 112.3072 | 40 | 78.9504 | 20 | 45.3946
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 115.0427 | 100 | 104.2194 | 60 | 73.9658 | 25 | 43.2863
-0.064092 | 5.8765 | 362.1923 | [9 empty] | 4-9V | 9.2033 | -7.0284 | 5.1099 |  | ---> | Tulopuhallin | 5.1099 | V | OK |  | 250 | 107.9109 | 150 | 95.3292 | 80 | 68.7211 | 30 | 41.1311
Lähde: 3478 Airfi Model-130 tilavuusvirtamittaukset tuloopuhallin.xslx | [11 empty] | 9 - 10V | 5.7662 | 23.8565 | 2.7997 |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 98.3807 | 170 | 91.4873 | 100 | 63.171 | 70 | 21.6983
8V | [17 empty] | Minimi qV | 20 | l/s |  |  | 390 | 86.684 | 190 | 87.4442 | 180 | 36.2552
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 460 | 69.8377 | 320 | 51.7322
A | B | C | [9 empty] | 0.035437 | -1.5885 | 30.5782 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 23.7372 | W | MAX
-0.032862 | 0.93338 | 359.6602 | [15 empty] | Rajoitus | 23.7372 | W | 168 | W
6V | [17 empty] | Poistopuhallin | 19.7761
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 4.4
A | B | C | [9 empty] | Tarkistus, jos ei mittausalueella
-0.019444 | -1.039 | 243.2262 | [9 empty] | Paine yli | 350 | Pa |  |  |  | Total power | 47.9134 | W
[12 empty] | Alfa yli | 0.45
4V | [17 empty] | Maks qV | 40 | l/s
2. aste polynomi | [11 empty] | TRUE | [5 empty] | SFP | 1.1978 | kW/m3/s
A | B | C
-0.012117 | -1.2971 | 103.8491 | [9 empty] | 60 | 412.9607
[12 empty] | 90 | 294.8886
9V lisämittaus | [11 empty] | 120 | 115.1558
-0.034256 | 1.2027 | 464.1223 | [14 empty] | Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Järjestys muutettu
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | V | l/s
[17 empty] | 10 | -0.064092 | 5.8765 | 362.1923 | -0.12659 | -35.0976 | 81.5186 | 131.6515 | 81.5186 | 415.3303 | 140.4088 | 60.6688 | 76.5041 |  | 10 | 81.5186 |  | 10 | 81.5186
[17 empty] | 8 | -0.032862 | 0.93338 | 359.6602 | -0.095362 | -56.7136 | 66.5013 | 116.8545 | 66.5013 | 276.4015 | 82.8491 | 56.2079 | 72.197 |  | 8 | 66.5013 |  | 9 | 75.7524 |  | 9 | 75.8017 | l/s
[17 empty] | 6 | -0.019444 | -1.039 | 243.2262 | -0.081944 | -61.1882 | 48.5092 | 86.0149 | 48.5092 | 147.0716 | 38.3491 | 49.665 | 65.5503 |  | 6 | 48.5092 |  | 8 | 66.5013
[17 empty] | 4 | -0.012117 | -1.2971 | 103.8491 | -0.074617 | -46.9967 | 29.6139 | 49.4817 | 29.6139 | 54.8114 | 14.0043 | 40.7235 | 55.7442 |  | 4 | 29.6139 |  | 6 | 48.5092
[17 empty] | 9 | -0.034256 | 1.2027 | 464.1223 | -0.096756 | -63.3225 | 75.7524 | 120 | 75.7524 | 358.6516 | 107.7458 |  |  |  | 9 | 75.7524 |  | 4 | 29.6139
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
muutettu käsin
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 14 | 11 | 4 | -3 | -11 | -17 | -25 | -34 | ---> | 60.3555 | 57.3555 | 50.3555 | 43.3555 | 35.3555 | 29.3555 | 21.3555 | 12.3555 | 62.4647 | 46.6328 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 10 | 9 | 2 | -3 | -8 | -9 | -15 | -25 | ----> | 71.7986 | 70.7986 | 63.7986 | 58.7986 | 53.7986 | 52.7986 | 46.7986 | 36.7986 | 74.8839 | 61.987 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.0034237 | 1.5422 | 37.4433
[19 empty] | 8V | 0.00094672 | 0.6572 | 34.9576
[19 empty] | 6V | 0.00089726 | 0.36354 | 18.6025
[19 empty] | 4V | 0.00064187 | 0.15621 | 8.8154
[19 empty] | 9V | 0.0020751 | 0.46878 | 60.3268
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 2. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 124.4555 | 59.4642 | 165.992 | A | B |  |  |  | 10V | 124.4983 | 74.8437 | 165.8695 |  | A | B | C |  |  | 10V | 126.5463 | 166.5755
| 116.5172 | 59.362 | 165.8456 | 0.00029785 | -0.091487 | 66.1474 |  |  |  | 116.2287 | 74.9871 | 166.2914 |  | 4.3618e-05 | -0.048971 | 80.2063 |  |  |  | 124.1742 | 167.9762
| 101.7053 | 60.0279 | 165.4094 | [6 empty] | 102.7316 | 75.709 | 165.8539 | [7 empty] | 119.5168 | 166.9898
| 82.365 | 60.6082 | 141.333 | [6 empty] | 82.099 | 76.4649 | 140.67 | [7 empty] | 115.0733 | 167.559
[20 empty] | 110.3771 | 166.8307
8V | 108.6161 | 56.8143 | 113.8836 | A | B |  |  |  | 8V | 108.799 | 72.0001 | 113.0368 |  | A | B | C |  |  |  | 103.2997 | 163.1785
| 98.2815 | 56.0959 | 105.6018 | 0.001565 | -0.26008 | 66.5828 |  |  |  | 97.1597 | 71.6388 | 105.3675 |  | 0.00086769 | -0.15748 | 78.8326 |  |  |  | 92.0097 | 149.0289
| 84.2379 | 55.8124 | 96.7263 | [6 empty] | 85.2277 | 71.7818 | 97.1253 | [7 empty] | 79.6479 | 137.7006
| 68.2262 | 56.1136 | 80.4859 | [6 empty] | 67.1192 | 72.1559 | 80.1291 | [7 empty] | 68.4189 | 126.9501
[20 empty] | 52.8805 | 109.7592
6V | 78.9187 | 50.3545 | 50.8363 | A | B | C |  |  | 6V | 79.1899 | 65.345 | 50.707 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 70.5802 | 49.7164 | 47.0694 | 0.0027429 | -0.3263 | 59.0392 |  |  |  | 69.2918 | 65.1911 | 46.9974 |  | 0.0010734 | -0.14376 | 69.9982 |  |  | 8V | 42.2113 | 64.5732
| 61.0032 | 49.3032 | 42.9784 | [6 empty] | 61.0722 | 65.2214 | 43.1415 | [7 empty] | 58.6429 | 76.6972
| 50.0093 | 49.5919 | 35.9224 | [6 empty] | 48.9757 | 65.5322 | 35.8208 | [7 empty] | 71.8972 | 86.4689
[20 empty] | 89.0523 | 101.3483
4V | 47.2096 | 41.2636 | 17.2151 | A | B | C |  |  | 4V | 47.4828 | 55.8266 | 17.306 |  | A | B | C |  |  |  | 97.5877 | 108.3315
| 42.4654 | 40.7522 | 16.0235 | 0.0028608 | -0.19238 | 43.9119 |  |  |  | 41.2285 | 55.9301 | 16.0948 |  | -0.00079728 | 0.067108 | 54.4561 |  |  |  | 104.2713 | 114.3027
| 37.1028 | 40.8292 | 14.7079 | [6 empty] | 36.4752 | 55.7886 | 14.9632 | [7 empty] | 111.7428 | 119.6129
| 29.1826 | 40.7074 | 13.1825 | [6 empty] | 27.6648 | 55.7131 | 13.3557 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6V | 81.1988 | 53.9486
[20 empty] | 70.2545 | 48.7624
[20 empty] | 52.8511 | 40.1748
[20 empty] | 35.4279 | 32.6546
[20 empty] | 24.9809 | 28.2437
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 4V | 11.7114 | 10.7253
[20 empty] | 27.8186 | 13.6997
[20 empty] | 36.0466 | 15.2306
[20 empty] | 46.4714 | 17.4763
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 9V | 141.104 | 167.9366
[20 empty] | 124.949 | 151.2016
[20 empty] | 106.6222 | 133.5089
[20 empty] | 64.4199 | 99.092
[20 empty] | 56.2297 | 93.1148
[20 empty] | 83.6112 | 114.5452
Tehodatat tilavuusvirtamittauksista

## Laskenta poistopuoli 130 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V
x = til.virta | [11 empty] | 21.4909 | -31.3791 | Ulko |  |  | ----> | Poisto | 47.8983 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 21.8952 | -21.1657 | Tulo |  |  | ----> | Jäte | 59.603 | dB |  |  | 25 | 149.372 | 20 | 133.1733 | 15 | 99.9991 | 10 | 61.5554
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 140.4402 | 50 | 128.5089 | 40 | 94.1082 | 20 | 57.8223
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 133.1231 | 100 | 120.2105 | 60 | 89.0698 | 30 | 53.8306
-0.06582 | 8.4394 | 232.9787 | [9 empty] | 4-9 V | 9.0727 | -2.6808 | 4.7043 |  | ---> | Tulopuhallin | 4.7043 | V | OK |  | 250 | 126.1684 | 150 | 111.0847 | 80 | 83.6755 | 35 | 51.7192
[12 empty] | 9 - 10V | 8.1546 | 5.1612 | 4.2723 |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 116.9093 | 170 | 107.1393 | 100 | 77.8371 | 80 | 25.8479
8 V | [17 empty] | Minimi qV | 20 | l/s |  |  | 390 | 105.6345 | 190 | 102.9859 | 185 | 42.1809
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 460 | 89.8163 | 325 | 64.0021
A | B | C | [9 empty] | 0.033318 | -1.532 | 27.7461 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 19.7761 | W | MAX
-0.03135 | 1.7721 | 340 | [15 empty] | Rajoitus | 19.7761 | W | 168
6V | [17 empty] | Tulopuhallin | 23.7372
2. aste polynomi | [11 empty] | Tarkistus, jos ei mittausalueella | [5 empty] | Elektroniikka | 4.4
A | B | C | [9 empty] | Paine yli | 350 | Pa
-0.025105 | 0.62918 | 203.1282 | [9 empty] | Alfa yli | 0.32 |  |  |  |  | Total power | 47.9134 | W
4V | [11 empty] | TRUE | [5 empty] | Maks qV | 40 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.1978 | kW/m3/s
A | B | C | [9 empty] | 80 | 382.2937
-0.022467 | 0.0032873 | 94.9252 | [9 empty] | 90 | 354.5308
[12 empty] | 135 | 131.9295
9V lisämittaus
-0.039462 | 3.9323 | 320.2703 | [14 empty] | Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
poistopuolen tilavuusviratmittaukset excelistä | [16 empty] | alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Järjestys muutettu
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s |  | V | l/s
[17 empty] | 10 | -0.06582 | 8.4394 | 232.9787 | -0.12832 | -20.9394 | 86.7073 | 149.372 | 86.7073 | 469.885 | 142.9251 | 64.149 | 76.3919 |  | 10 | 86.7073 |  | 10 | 86.7073
[17 empty] | 8 | -0.03135 | 1.7721 | 340 | -0.09385 | -51.4845 | 70.3668 | 133.1733 | 70.3668 | 309.4679 | 82.3745 | 60.3595 | 72.3989 |  | 8 | 70.3668 |  | 9 | 78.5527 |  | 9 | 78.9739 | l/s
[17 empty] | 6 | -0.025105 | 0.62918 | 203.1282 | -0.087605 | -44.6954 | 51.8774 | 99.9991 | 51.8774 | 168.2041 | 37.3149 | 53.7557 | 64.896 |  | 6 | 51.8774 |  | 8 | 70.3668
[17 empty] | 4 | -0.022467 | 0.0032873 | 94.9252 | -0.084967 | -33.4053 | 33.444 | 61.5554 | 33.444 | 69.9063 | 14.1602 | 43.8352 | 55.8052 |  | 4 | 33.444 |  | 6 | 51.8774
[17 empty] | 9 | -0.039462 | 3.9323 | 320.2703 | -0.10196 | -39.9869 | 78.5527 | 120 | 78.5527 | 385.658 | 118.2594 |  |  |  | 9 | 78.5527 |  | 4 | 33.444
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 11 | 9 | 2 | -3 | -6 | -13 | -24 | -32 | ---> | 58.8983 | 56.8983 | 49.8983 | 44.8983 | 41.8983 | 34.8983 | 23.8983 | 15.8983 | 61.5013 | 47.9268 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 9 | 7 | 3 | -3 | -7 | -9 | -16 | -26 | ----> | 68.603 | 66.603 | 62.603 | 56.603 | 52.603 | 50.603 | 43.603 | 33.603 | 71.5908 | 59.8414 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.0030275 | 1.3879 | 45.3422
[19 empty] | 8V | -0.00069375 | 0.77076 | 31.5734
[19 empty] | 6V | 0.00076069 | 0.31459 | 18.9477
[19 empty] | 4V | 0.00085683 | 0.11014 | 9.5183
[19 empty] | 9V | 0.00099771 | 0.7768 | 51.0835
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. aste polynomi | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. aste polynomi | [5 empty] | l/s | W
10V | 142.3369 | 63.5048 | 168.3379 | A | B |  |  |  | 10V | 142.3109 | 76.3807 | 167.8298 |  | A | B | C |  |  | 10V | 145.9328 | 171.3366
| 135.5535 | 63.294 | 167.9612 | -9.1851e-05 | 0.007258 | 64.2102 |  |  |  | 135.753 | 75.6061 | 167.7629 |  | 0.0015813 | -0.36419 | 96.0815 |  |  |  | 141.0538 | 171.2048
| 120.8729 | 63.8585 | 167.8259 | [6 empty] | 121.885 | 75.2751 | 167.4385 | [7 empty] | 137.1494 | 170.5332
| 99.3543 | 64.0018 | 159.1945 | [6 empty] | 98.8459 | 75.5168 | 158.8284 | [7 empty] | 131.5549 | 170.8042
[20 empty] | 126.4531 | 170.4034
8V | 124.3962 | 60.7554 | 113.6032 | A | B |  |  |  | 8V | 124.3965 | 73.2742 | 113.3026 |  | A | B | C |  |  |  | 121.4682 | 169.7578
| 115.2858 | 59.8639 | 105.5586 | 0.0016134 | -0.30791 | 74.0374 |  |  |  | 115.28 | 72.0495 | 105.2986 |  | 0.002589 | -0.48814 | 93.9285 |  |  |  | 113.9745 | 167.399
| 101.6005 | 59.5003 | 97.9763 | [6 empty] | 101.9162 | 71.0791 | 97.7659 | [7 empty] | 98.8942 | 151.9457
| 86.8875 | 59.4372 | 86.9586 | [6 empty] | 83.8123 | 71.2005 | 86.7529 | [7 empty] | 82.5999 | 138.1508
[20 empty] | 59.6288 | 117.91
6V | 93.5096 | 54.4155 | 51.9634 | A | B | C |  |  | 6V | 93.746 | 66.5747 | 51.8407 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 84.6032 | 53.4665 | 49.173 | 0.002663 | -0.37155 | 65.8638 |  |  |  | 83.8857 | 65.9002 | 49.0639 |  | 0.0019062 | -0.23534 | 71.9747 |  |  | 8V | 48.1138 | 66.9894
| 73.6372 | 52.9655 | 44.5872 | [6 empty] | 73.5289 | 64.7452 | 44.5202 | [7 empty] | 69.726 | 81.6244
| 62.441 | 53.0399 | 37.9588 | [6 empty] | 61.6046 | 64.7786 | 37.8969 | [7 empty] | 94.1458 | 99.9995
[20 empty] | 104.2146 | 103.4881
4V | 58.4401 | 45.0273 | 18.2887 | A | B | C |  |  | 4V | 58.4195 | 57.0409 | 18.2233 |  | A | B | C |  |  |  | 112.5722 | 108.2675
| 52.756 | 45.3909 | 17.1734 | -0.0038664 | 0.40538 | 34.6023 |  |  |  | 52.1969 | 56.4966 | 17.137 |  | 0.0031592 | -0.23928 | 60.2741 |  |  |  | 121.0832 | 114.1964
| 46.3831 | 44.9402 | 15.9765 | [6 empty] | 45.8921 | 55.8517 | 15.9708 | [7 empty] | 128.2598 | 120.0773
| 39.3321 | 44.6092 | 14.2864 | [6 empty] | 38.2254 | 55.7703 | 14.2532 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6V | 95.2886 | 55.9264
[20 empty] | 84.2362 | 50.5993
[20 empty] | 67.2846 | 43.7967
[20 empty] | 38.7815 | 32.1103
[20 empty] | 28.1999 | 28.518
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 4V | 18.2297 | 11.8293
[20 empty] | 38.3566 | 14.9067
[20 empty] | 50.652 | 17.4473
[20 empty] | 58.7134 | 18.8653
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 9V | 120.1242 | 158.7186
[20 empty] | 104.2824 | 143.4085
[20 empty] | 70.6906 | 111.6079
[20 empty] | 49.5643 | 91.8764
[20 empty] | 88.6389 | 126.9145

## Laskenta vaipan läpi 130 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.1099 | V
Poisto | 4.7043 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi | [8 empty] | Mittausdataa
y = LwA, x = ohjausjännite | [8 empty] | Vohj | LwA
y = A*ln(x) + B | [8 empty] | 10 | 50.7278
[9 empty] | 10 | 50.9068
| A | B | [6 empty] | 10 | 51.6337
4 V - 10 V | 21.3783 | 1.9515 | [6 empty] | 8 | 46.8556
[9 empty] | 6 | 40.0817
[9 empty] | 4 | 31.5761
Maksimi | 5.1099 | V | ---> | 36.8235 | dB
Painotettu keskiarvo | 4.9747 | V | ---> | 36.2502 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin | [8 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lw | LwA
Imupuoli | Ulko | 53.4858 | dB |  |  |  |  | 10 V | 60.4746 | 60.9471 | 56.106 | 46.762 | 37.3678 | 30.6631 | 28.3877 | 22.1739 | 64.5056 | 50.7278
| Poisto | 51.0804 | dB |  |  |  |  | 8 V | 58.0925 | 57.9116 | 51.7639 | 42.078 | 33.3195 | 27.6711 | 24.8727 | 16.8024 | 61.5598 | 46.8556
| Erotus | 2.4054 | dB |  |  |  |  | 6 V | 52.8173 | 51.7556 | 44.3847 | 35.691 | 27.7342 | 21.673 | 17.5771 | 7.529 | 55.718 | 40.0817
[8 empty] | 4 V | 45.0155 | 42.2291 | 35.5693 | 29.0298 | 20.3674 | 11.962 | 5.3019 | 3.6171 | 47.241 | 31.5761
Painepuoli | Tulo | 64.4125 | dB
| Jäte | 63.6337 | dB | [5 empty] | 9.7468 | 10.2193 | 5.3782 | -3.9658 | -13.36 | -20.0647 | -22.3401 | -28.5539
| Erotus | 0.77874 | dB | [5 empty] | 11.2369 | 11.0561 | 4.9083 | -4.7775 | -13.536 | -19.1845 | -21.9828 | -30.0531
[9 empty] | 12.7356 | 11.6738 | 4.303 | -4.3907 | -12.3476 | -18.4088 | -22.5047 | -32.5527
Keskiarvo erotus | 1.5921 | dB | [6 empty] | 13.4394 | 10.6529 | 3.9932 | -2.5463 | -11.2088 | -19.6141 | -26.2742 | -27.959
Korjaus K | 2.13 | dB | [5 empty] | KA | 11.7897 | 10.9005 | 4.6457 | -3.9201 | -12.6131 | -19.318 | -23.2754 | -29.7797 |  | tarkistus
[8 empty] | KA pyör | 12 | 11 | 5 | -4 | -13 | -19 | -23 | -30 |  | 0.20324 | OK
Taustamelukorjattu | 38.9535 | dB
Maksimikorjaus | 34.2235 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 36.2502 | dB |  | 32.2708 | 38.2914
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 12 | 11 | 5 | -4 | -13 | -19 | -23 | -30 | ---> | 48.2502 | 47.2502 | 41.2502 | 32.2502 | 23.2502 | 17.2502 | 13.2502 | 6.2502 | 51.3108 | 36.4534 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 60 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 16.2708 | -6.8758 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 53.1452 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 17.311 | 0.084837 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 63.9431 | dB |  |  | 25 | 109.7222 | 20 | 96.508 | 12 | 59.0976 | 10 | 24.8561
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 96.0497 | 100 | 83.3324 | 40 | 51.0413 | 20 | 20.1455
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 84.9809 | 150 | 74.1711 | 60 | 44.8522 | 30 | 15.2517
-0.025228 | -1.7571 | 521.5105 | [9 empty] | 3-7,5V | 8.9979 | -8.1185 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.3478 | V | OK |  | 250 | 74.6059 | 200 | 64.0227 | 80 | 38.2116 | 35 | 12.729
[12 empty] | 7,5V - 10V | 3.3211 | 34.5236 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 61.0937 | 250 | 52.4767 | 100 | 31.0031 | 40 | 10.1515
7,5V | [17 empty] | Minimi-ilmavirta | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 45.3354 | 300 | 38.7213 | 125 | 20.9155
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 410 | 40.2277 | 315 | 33.9211
A | B | C | [9 empty] | 0.032526 | -1.0487 | 14.9035 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 24.9959 | W
-0.027491 | -1.1278 | 384.8881 | [15 empty] | Rajoitus | 24.9959 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 21.5184
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.017129 | -1.589 | 165.727 | [15 empty] | Total power | 49.5143 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 40 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.2379 | kW/m3/s
A | B | C
-0.008274 | -1.7505 | 58.6232
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo
[17 empty] | 10 | -0.025228 | -1.7571 | 521.5105 | -0.087728 | -87.764 | 67.7346 | 109.7222 | 67.7346 | 286.7482 | 93.5362 | 61.8054 | 73.284
[17 empty] | 7.5 | -0.027491 | -1.1278 | 384.8881 | -0.089991 | -71.9639 | 59.4318 | 96.508 | 59.4318 | 220.7588 | 66.7391 | 59.7706 | 70.9478
[17 empty] | 5 | -0.017129 | -1.589 | 165.727 | -0.079629 | -56.6762 | 36.7216 | 59.0976 | 36.7216 | 84.2798 | 20.694 | 51.264 | 61.7736
[17 empty] | 3 | -0.008274 | -1.7505 | 58.6232 | -0.070774 | -43.6921 | 18.958 | 24.8561 | 18.958 | 22.4629 | 6.5543 | 41.2133 | 51.3337
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 23 | 6 | 3 | -6 | -16 | -22 | -30 | -33 | ---> | 76.1452 | 59.1452 | 56.1452 | 47.1452 | 37.1452 | 31.1452 | 23.1452 | 20.1452 | 76.2794 | 53.1759 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 21 | 4 | 0 | -3 | -9 | -11 | -16 | -24 | ----> | 84.9431 | 67.9431 | 63.9431 | 60.9431 | 54.9431 | 52.9431 | 47.9431 | 39.9431 | 85.0872 | 63.973 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.0020231 | 0.98156 | 36.3329
[19 empty] | 7,5V | -0.003446 | 1.0152 | 18.5762
[19 empty] | 5V | 0.0010599 | 0.20073 | 11.8937
[19 empty] | 3V | 0.0019762 | 0.0060953 | 5.7285
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 96.7236 | 60.5991 | 113.2795 | A | B |  |  |  | 10V | 100.8083 | 73.4631 | 113.6544 |  | A | B | C |  |  | 10V | 96.7236 | 113.2795
| 80.3545 | 61.3627 | 102.8744 | -0.040952 | 64.5793 |  |  |  |  | 84.3627 | 72.8443 | 104.8704 |  | 0.0020059 | -0.3325 | 86.6026 |  |  |  | 80.3545 | 102.8744
| 63.4464 | 61.8966 | 83.3497 | [6 empty] | 66.0191 | 73.3775 | 91.7269 | [7 empty] | 42.5873 | 75.2455
| 42.5873 | 62.8647 | 75.2455 | [6 empty] | 50.8855 | 74.8836 | 80.1236 | [7 empty] | 100.8083 | 113.6544
[20 empty] | 84.3627 | 104.8704
7,5 V | 82.9973 | 59.138 | 78.256 | A | B |  |  |  | 7,5 V | 89.2614 | 70.8979 | 81.8103 |  | A | B | C |  |  |  | 66.0191 | 91.7269
| 70.8973 | 59.3179 | 72.8026 | -0.033241 | 61.7462 |  |  |  |  | 74.5991 | 70.7101 | 76.6279 |  | 0.0022925 | -0.3395 | 83.0275 |  |  |  | 50.8855 | 80.1236
| 54.9809 | 59.6641 | 56.4672 | [6 empty] | 57.1855 | 70.8309 | 65.4075 | [7 empty] | l/s | W
| 37.3827 | 60.6788 | 52.379 | [6 empty] | 45.0109 | 72.5099 | 56.2731 | [6 empty] | 7,5V | 82.9973 | 78.256
[20 empty] | 70.8973 | 72.8026
5V | 52.3109 | 50.9453 | 25.3258 | A | B | C |  |  | 5V | 54.8 | 61.4259 | 25.9528 |  | A | B | C |  |  |  | 37.3827 | 52.379
| 45.1909 | 50.9312 | 22.776 | -0.0010142 | 0.064609 | 50.2591 |  |  |  | 46.8564 | 61.4251 | 24.1438 |  | -0.0010849 | 0.075669 | 60.4579 |  |  |  | 89.2614 | 81.8103
| 33.94 | 51.4224 | 18.1657 | [6 empty] | 36.4927 | 61.952 | 20.5006 | [7 empty] | 74.5991 | 76.6279
| 23.01 | 51.1646 | 17.0676 | [6 empty] | 26.9345 | 61.6482 | 18.1327 | [7 empty] | 57.1855 | 65.4075
[20 empty] | 45.0109 | 56.2731
3V | 26.1609 | 39.9506 | 7.1297 | A | B | C |  |  | 3V | 26.4279 | 50.527 | 7.2464 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 23.1227 | 40.8912 | 7.1955 | -0.027752 | 1.0798 | 30.716 |  |  |  | 23.4164 | 50.6804 | 6.9733 |  | -0.0057282 | 0.13957 | 50.7466 |  |  | 5V | 52.3109 | 25.3258
| 18.2882 | 41.1522 | 6.0547 | [6 empty] | 18.35 | 51.5282 | 6.7233 | [7 empty] | 45.1909 | 22.776
| 11.8782 | 39.6341 | 6.0736 | [6 empty] | 13.6236 | 51.5361 | 6.2531 | [7 empty] | 23.01 | 17.0676
[20 empty] | 54.8 | 25.9528
[20 empty] | 46.8564 | 24.1438
[20 empty] | 36.4927 | 20.5006
[20 empty] | 26.9345 | 18.1327
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 26.1609 | 7.1297
[20 empty] | 23.1227 | 7.1955
[20 empty] | 18.2882 | 6.0547
[20 empty] | 26.4279 | 7.2464
[20 empty] | 23.4164 | 6.9733
[20 empty] | 18.35 | 6.7233
[20 empty] | 13.6236 | 6.2531

## Laskenta poistopuoli 60 (hidden)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 7,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 19.1367 | -18.0262 | Poisto |  |  | ----> | Poisto | 52.5668 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 19.4944 | -9.2062 | Jäte |  |  | ----> | Jäte | 62.7063 | dB |  |  | 25 | 116.5344 | 24 | 112.687 | 17 | 72.2846 | 10 | 36.1004
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 106.0429 | 100 | 101.1625 | 40 | 65.0385 | 20 | 30.2289
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 97.2291 | 150 | 92.6182 | 60 | 58.1733 | 30 | 23.2117
-0.057649 | 3.7763 | 367.8147 | [9 empty] | 3-7,5V | 9.7038 | -7.1853 |  |  | ---> | Poistopuhallin | 4.8626 | V |  |  | 250 | 88.5776 | 200 | 82.9624 | 80 | 50.6163 | 35 | 18.9831
[12 empty] | 7,5V - 10V | 2.9313 | 43.9195 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 76.3666 | 250 | 71.5994 | 100 | 42.1036 | 43 | 10.0866
7,5V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 58.9808 | 300 | 57.0731 | 140 | 19.5749
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 422 | 44.2778 | 340 | 39.2543
A | B | C | [9 empty] | 0.032665 | -1.2392 | 18.8219 |  |  | ----> | Poistopuhallin | 21.5184 | W
-0.037013 | 1.3205 | 345.1969 | [15 empty] | Rajoitus | 21.5184 | W
5V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.018489 | -0.63512 | 159.5171
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.021576 | -0.27202 | 47.9389
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Poisto | Jäte
[17 empty] | 10 | -0.057649 | 3.7763 | 367.8147 | -0.12015 | -41.8026 | 73.2329 | 116.5344 | 73.2329 | 335.1915 | 104.7686 | 64.3373 | 74.435
[17 empty] | 7.5 | -0.037013 | 1.3205 | 345.1969 | -0.099513 | -52.6347 | 65.9046 | 112.687 | 65.9046 | 271.4633 | 76.7522 | 61.7875 | 72.4866
[17 empty] | 5 | -0.018489 | -0.63512 | 159.5171 | -0.080989 | -48.4741 | 40.6321 | 72.2846 | 40.6321 | 103.1856 | 23.619 | 53.0807 | 63.049
[17 empty] | 3 | -0.021576 | -0.27202 | 47.9389 | -0.084076 | -25.5509 | 22.3156 | 36.1004 | 22.3156 | 31.124 | 6.983 | 41.3224 | 51.307
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 23 | 4 | -1 | -4 | -10 | -17 | -26 | -32 | ---> | 75.5668 | 56.5668 | 51.5668 | 48.5668 | 42.5668 | 35.5668 | 26.5668 | 20.5668 | 75.6493 | 52.4365 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 20 | 4 | 2 | -5 | -8 | -10 | -15 | -19 | ----> | 82.7063 | 66.7063 | 64.7063 | 57.7063 | 54.7063 | 52.7063 | 47.7063 | 43.7063 | 82.9064 | 62.7562 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | -0.013544 | 2.7452 | -23.6319
[19 empty] | 7,5V | 0.0002376 | 0.64971 | 32.9015
[19 empty] | 5V | -0.0013806 | 0.47197 | 6.7211
[19 empty] | 3V | 0.0025923 | -0.018306 | 6.1005
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 107.8747 | 63.4939 | 115.5265 | A | B |  |  |  | 10V | 105.8799 | 74.1531 | 114.5115 |  | A | B | C |  |  | 10V | 107.8747 | 115.5265
| 100.3894 | 63.298 | 115.6155 | -0.028461 | 66.4216 |  |  |  |  | 93.8742 | 74.0197 | 114.5915 |  | 0.00016443 | -0.040117 | 76.491 |  |  |  | 100.3894 | 115.6155
| 81.4487 | 64.2727 | 105.5312 | [6 empty] | 78.1995 | 74.4738 | 107.9749 | [7 empty] | 53.0899 | 82.4673
| 53.0899 | 64.8654 | 82.4673 | [6 empty] | 56.0825 | 74.7319 | 89.4535 | [7 empty] | 105.8799 | 114.5115
[20 empty] | 93.8742 | 114.5915
7,5 V | 101.3108 | 61.7936 | 98.8841 | A | B |  |  |  | 7,5 V | 102.3583 | 73.4984 | 105.1358 |  | A | B | C |  |  |  | 78.1995 | 107.9749
| 91.9425 | 61.6992 | 90.8407 | -0.0033953 | 62.0112 |  |  |  |  | 86.9619 | 72.3467 | 94.4427 |  | 0.00092351 | -0.13111 | 77.1165 |  |  |  | 56.0825 | 89.4535
| 73.0663 | 61.4995 | 77.4087 | [6 empty] | 71.1664 | 72.7601 | 84.0267 | [7 empty] | l/s | W
| 47.0354 | 61.9887 | 60.5961 | [6 empty] | 48.9919 | 72.8373 | 68.838 | [6 empty] | 7,5V | 101.3108 | 98.8841
[20 empty] | 91.9425 | 90.8407
5V | 65.4528 | 52.8683 | 31.2127 | A | B | C |  |  | 5V | 64.7159 | 63.9764 | 31.9554 |  | A | B | C |  |  |  | 73.0663 | 77.4087
| 57.9937 | 52.7121 | 28.4597 | 0.0012183 | -0.13873 | 56.7063 |  |  |  | 56.3976 | 63.6997 | 30.2388 |  | 0.00068253 | -0.031472 | 63.201 |  |  |  | 47.0354 | 60.5961
| 44.9342 | 52.9631 | 23.5903 | [6 empty] | 44.3647 | 63.0715 | 24.5431 | [7 empty] | 102.3583 | 105.1358
| 29.3784 | 53.6741 | 18.7143 | [6 empty] | 29.7093 | 62.8884 | 20.3173 | [7 empty] | 86.9619 | 94.4427
[20 empty] | 71.1664 | 84.0267
3V | 34.8168 | 42.3663 | 8.5753 | A | B | C |  |  | 3V | 35.2384 | 51.5187 | 8.7615 |  | A | B | C |  |  |  | 48.9919 | 68.838
| 30.15 | 42.1073 | 7.49 | -0.0039837 | 0.3107 | 36.3727 |  |  |  | 30.2249 | 51.2871 | 8.1737 |  | -0.0026013 | 0.1598 | 49.0363 |  |  |  | l/s | W
| 24.397 | 41.591 | 6.8879 | [6 empty] | 24.5174 | 51.5413 | 7.6408 | [6 empty] | 5V | 65.4528 | 31.2127
| 16.4603 | 40.4055 | 6.109 | [6 empty] | 14.8404 | 50.8055 | 6.3783 | [7 empty] | 57.9937 | 28.4597
[20 empty] | 29.3784 | 18.7143
[20 empty] | 64.7159 | 31.9554
[20 empty] | 56.3976 | 30.2388
[20 empty] | 44.3647 | 24.5431
[20 empty] | 29.7093 | 20.3173
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 34.8168 | 8.5753
[20 empty] | 30.15 | 7.49
[20 empty] | 24.397 | 6.8879
[20 empty] | 35.2384 | 8.7615
[20 empty] | 30.2249 | 8.1737
[20 empty] | 24.5174 | 7.6408
[20 empty] | 14.8404 | 6.3783

## Laskenta keittiöohitus (hidden)
Poistopuolen mitoituspiste
qV | 40 | dm3/s
Pd | 100 | Pa
Vohj | 5.068 | V
100 Pa Verkkokäyrän LwA vs. Vohj sovite
3V - 7,5 V ohjausalue | A | B
Logaritmisovite LwA = A*ln(Vohj) + B | 22.9447 | 22.0111 | --> | 59.2491 | dB
7,5V - 10V ohjausalue | A | B
Lineaarisovite LwA = A*Vohj + B | 0.9772 | 60.9698 | --> | 65.9223 | dB
Valinta logaritmi vs. lineaarisovite | LwA | 59.2491 | dB
Raja-arvot
Verkkokäyräkorjaus kokonaistasoon | [5 empty] | Verkkokäyrä |  | 140 Pa | 100 Pa | 50 Pa
Verkkokäyrän alfatermi | 0.0625 |  |  |  |  | Verkkokäyrän alfa |  | 0.302 | 0.051 | 0.0131
Neliöjuuri alfa | 0.25 |  |  |  |  | Neliöjuuri alfa |  | 0.54955 | 0.22583 | 0.11446
[6 empty] | dB korjaus |  | -2.4 | 0 | 1
| A | B
Lineaarisovite korjaukselle | -7.7247 | 1.8245 | --> | -0.10661 | dB
Korjattu kokonaistaso | LwA | 59.1425 | dB
Spektri | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lw | LwA tark.
Korjaustermi | 13 | 8 | 4 | -3 | -6 | -15 | -26 | -34
Mitoituspisteen spektri 100 Pa verkkokäyrällä | 72 | 67 | 63 | 56 | 53 | 44 | 33 | 25 | 73.7072 | 59.3571
a-painotus | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta vaipan läpi 60 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.3478 | V
Poisto | 4.8626 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
7,5 V - 10 V | 6.5052 | 34.2837
4 V - 7,5 V | 24.7442 | -2.5013
Maksimi | 5.3478 | V | ---> | 38.9869 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.186 | V | ---> | 38.227 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 53.4858 | dB
| Poisto | 51.0804 | dB
| Erotus | 2.4054 | dB
Painepuoli | Tulo | 64.4125 | dB
| Jäte | 63.6337 | dB
| Erotus | 0.77874 | dB
Keskiarvo erotus | 1.5921 | dB
Korjaus K | 2.13 | dB
Taustamelukorjattu | 41.1168 | dB
Maksimikorjaus | 36.3869 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 38.227 | dB |  | 34.2476 | 40.2682
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 14 | 10 | 5 | -4 | -12 | -18 | -25 | -26 | ---> | 52.227 | 48.227 | 43.227 | 34.227 | 26.227 | 20.227 | 13.227 | 12.227 | 54.1113 | 38.3245 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 250 (hidden)
Paine puhaltimen yli (2. aste polyn)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.048702 | 1.8235 | -22.6365 |  |  |  | Paine puh. yli | 128.2244 | Pa | [18 empty] | ILMAN PATTERIA
[7 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten | [11 empty] | SFPINT -LASKENTA |  |  |  | 10V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 7,5 V |  | 7,5 V |  | 6 V |  | 4 V | [9 empty] | 8V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
x = til.virta | [12 empty] | 19.647 | -32.0786 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 40.3967 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  |  |  |  | Suodatinkorjaus | 0 |  |  | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
10V | [12 empty] | 18.9025 | -11.9819 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 57.7471 | dB |  |  | 20 | 276.93 | 20 | 276.93 | 10 | 213.6134 | 10 | 122.8515 |  |  |  |  | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | 79.5% |  |  | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
2. aste polynomi | [23 empty] | 50 | 266.4873 | 50 | 266.4873 | 50 | 195.729 | 20 | 114.8725 | [8 empty] | PATTERIN KANSSA
A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 100 | 247.9086 | 100 | 247.9086 | 90 | 175.4582 | 40 | 97.2905 |  |  |  |  | Tulopuhaltimen paine-ero | 128.2244 | Pa |  | 10V | -0.0063692 | 0.61219 | 647.1064
-0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | [10 empty] | 3-9V | 11.141 | -7.7694 |  | 4.2877 | ---> | Tulopuhallin | 4.2833 | V | OK |  | 150 | 227.4767 | 150 | 227.4767 | 130 | 151.4758 | 60 | 76.5423 |  |  |  |  | Poistopuhaltimen paine-ero | 116.9797 | Pa |  | 8V | -0.0059568 | 0.39696 | 425.1453
[13 empty] | 9V - 10V | 9.1434 | 10.209 |  | 3.2582 |  |  | TRUE |  |  |  | 230 | 188.9877 | 230 | 188.9877 | 170 | 120.4219 | 80 | 49.8423 | [8 empty] | 6V | -0.0069707 | 0.56997 | 199.6307
8V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 4.406e-05 | 0.086001 | 0.76405 | 4.2746 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 300 | 144.0084 | 300 | 144.0084 | 205 | 73.943 | [6 empty] | Tulopuhaltimen hyötysuhde | 18.3% |  |  | 4V | -0.0046179 | -0.19088 | 100.2451
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 340 | 105.2654 | 340 | 105.2654 | [8 empty] | Poistopuhaltimen hyötysuhde | 17.78%
A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.039608 | -2.3683 | 59.1772 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 28.0345 | W | max | [17 empty] | Onko patteri?
-0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | [9 empty] | 3.aste | 0.00024607 | -0.01169 | 0.96872 | -7.5428 |  |  | Rajoitus | 28.0345 | W | 516 | W | [12 empty] | SFP_int_limit | 1289 |  |  | FALSE
6V | [11 empty] | 2.aste | 27.8185 | W |  |  |  |  | Poistopuhallin | 26.3154 | [15 empty] | SFP_int_tulo | 154.2719 |  |  | Valinta
2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 28.2505 | W |  |  |  |  | Elektroniikka | 2.37 | [15 empty] | SFP_int_poisto | 95.4924 |  |  | 10 V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
A | B | C | [9 empty] | KA | 28.0345 | W | [21 empty] | SFP_int_KOK | 249.7643 |  |  | 8 V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
-0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | [16 empty] | Total power | 56.7199 | W | [18 empty] | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
[40 empty] | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
4V | [11 empty] | Validointipiste | [6 empty] | Maks qV | 40 | l/s
2. aste polynomi | [11 empty] | 165 | l/s | [5 empty] | SFP | 1.418 | kW/m3/s | [18 empty] | 7.5 V
A | B | C | [9 empty] | 198 | Pa | [26 empty] | ILMAN PATTERIA | -0.0062567 | 0.52719 | 353.8343
-0.0045287 | -0.1767 | 100.0578 | [37 empty] | PATTERIN KANSSA | -0.0063537 | 0.5188 | 353.3893
[18 empty] | Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2) | [21 empty] | Valinta | -0.0062567 | 0.52719 | 353.8343
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[18 empty] | 10 | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | -0.068812 | -92.4215 | 101.6433 | 276.93 | 101.6433 | 645.7097 | 228.5463 | 59.2623 | 75.2709 |  | 10 | 101.6433 |  | 667.5018 | Pa
[18 empty] | 8 | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | -0.068394 | -75.807 | 81.9047 | 276.93 | 81.9047 | 419.2739 | 128.5806 | 53.4122 | 71.0334 |  | 9 | 92.4998 |  | 449.0959 | Pa
[18 empty] | 6 | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | -0.069401 | -49.5084 | 57.985 | 213.6134 | 57.985 | 210.1409 | 57.2973 | 48.3571 | 65.4689 |  | 8 | 81.9047 |  | 251.0661 | Pa
[18 empty] | 4 | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578 | -0.067029 | -39.9768 | 37.3406 | 122.8515 | 37.3406 | 87.1451 | 25.1418 | 38.9017 | 56.1088 |  | 6 | 57.985 |  | 111.8195 | Pa
[32 empty] | 4 | 37.3406
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Ulkokanava |  | 15 | 13 | 1 | -5 | -9 | -14 | -24 | -29 | ---> | 55.3967 | 53.3967 | 41.3967 | 35.3967 | 31.3967 | 26.3967 | 16.3967 | 11.3967 | 57.6658 | 40.7114 | OK
[18 empty] | Tulokanava |  | 6 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 63.7471 | 65.7471 | 56.7471 | 53.7471 | 52.7471 | 47.7471 | 43.7471 | 41.7471 | 68.526 | 57.6696 | OK
[29 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | 10V | 0.00037769 | 0.95964 | 127.1033 | [13 empty] | A | B | C
[20 empty] | 6,5V | 0.00058205 | 0.59865 | 75.6441 | [12 empty] | 10V | -0.0078887 | 3.1314 | 430.7164
[20 empty] | 5V | 0.000119 | 0.44802 | 30.9188 | [12 empty] | 6,5V | -0.0067204 | 2.2461 | 310.2146
[20 empty] | 3V | 7.844e-05 | 0.19954 | 17.5814 | [12 empty] | 5V | -0.0055201 | 1.3814 | 189.5261
[36 empty] | 3V | -0.003047 | 0.51216 | 96.9437
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
| l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
10V | 344.7 | 62.1447 | 504.4911 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 347.5588 | 81.8515 | 500.7667 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 149.9263 | 269.8713 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 324 | 61.1108 | 469.6243 | 2.aste | 0.0001316 | -0.06156 | 67.5623 | 62.6647 |  |  | 318.5737 | 81.0641 | 470.189 | 2.aste | 4.3666e-05 | -0.00025165 | 76.6781 | 77.1036 |  |  | 207.4229 | 344.2411 | [13 empty] | 10V | 149.9263 | 722.4261
| 292.5 | 60.9854 | 439.4751 | Lin. | 0.0090497 | 58.5587 |  | 59.4785 |  |  | 289.3128 | 80.2368 | 441.0612 | Lineaarinen | 0.023651 | 73.5392 |  | 75.9431 |  |  | 261.1074 | 404.7493 | [14 empty] | 207.4229 | 739.5303
| 199.8 | 60.5004 | 336.6081 | Log | 2.2906 | 48.2439 |  | 58.8298 |  |  | 207.4229 | 78.5071 | 345.3257 | Log | 6.2824 | 44.8927 |  | 73.9265 |  |  | 289.3128 | 441.2144 | [14 empty] | 261.1074 | 717.8806
[21 empty] | 320.5409 | 476.0109 | [14 empty] | 289.3128 | 675.419
8V | 281.5 | 58.2423 | 289.3769 |  | A | B |  |  |  | 8V | 283.9677 | 77.7354 | 293.3694 |  | A | B | C |  |  |  | 348.7793 | 508.6455 | [14 empty] | 320.5409 | 623.2369
| 263.3 | 57.7216 | 271.2288 | 2.aste | 6.9042e-05 | -0.0089937 | 55.303 | 55.0296 |  |  | 261.9698 | 76.8629 | 272.8589 | 2.aste | 8.8478e-05 | -0.010385 | 73.538 | 73.2809 |  |  | 318.5737 | 470.2501 | [14 empty] | 348.7793 | 572.2875
| 237.6 | 57.0637 | 247.399 | Lin. | 0.021305 | 52.1378 |  | 53.8828 |  |  | 234.5567 | 75.9863 | 250.0643 | Lineaarinen | 0.029049 | 69.3314 |  | 71.7106 |  |  | 347.5588 | 500.7054 | [14 empty] | 318.5737 | 618.0453
| 163.8 | 55.6823 | 188.5718 | Log | 4.5249 | 32.5365 |  | 52.4711 |  |  | 167.4512 | 74.2778 | 194.6131 | Log | 6.2654 | 42.0763 |  | 69.6788 |  |  | 88.3954 | 219.5172 | [14 empty] | 347.5588 | 562.7672
[37 empty] | 88.3954 | 748.2212
4V | 199.7 | 52.0546 | 128.6916 |  | A | B | C |  |  | 4V | 196.5959 | 70.2945 | 120.3465 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 189.6 | 50.8778 | 112.5589 | 2.aste | 0.00065254 | -0.18352 | 62.5137 | 54.0663 |  |  | 188.2497 | 70.3939 | 121.4732 | 2.aste | 6.1523e-05 | 0.012551 | 65.609 | 66.5436 |  | 8 V | 117.9562 | 149.6922 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 172.1 | 50.4007 | 106.1296 | Lin. | 0.01969 | 47.4936 |  | 48.6353 |  |  | 164.3849 | 69.2385 | 108.1734 | Lineaarinen | 0.031871 | 64.1536 |  | 66.0017 |  |  | 167.4512 | 194.213 | [13 empty] | 8 V | 117.9562 | 480.4774
| 116.3 | 49.9852 | 85.3268 | Log | 2.8809 | 36.1037 |  | 47.8008 |  |  | 119.6571 | 68.0057 | 85.8109 | Log | 4.8784 | 44.5964 |  | 64.4035 |  |  | 209.8673 | 226.8631 | [14 empty] | 167.4512 | 499.2532
[21 empty] | 234.5567 | 250.0149 | [14 empty] | 209.8673 | 489.6027
2V | 120.9 | 42.7142 | 42.3082 |  | A | B | C |  |  | 2V | 120.0669 | 60.2774 | 42.2554 |  | A | B | C |  |  |  | 285.0541 | 291.7599 | [14 empty] | 234.5567 | 465.3622
| 111.7 | 41.5822 | 40.4953 | 2.aste | 0.0019023 | -0.33292 | 55.1219 | 45.343 |  |  | 110.2138 | 59.7453 | 41.1737 |  | 0.00032825 | -0.017145 | 57.6158 | 57.4333 |  |  | 262.7163 | 272.3613 | [14 empty] | 285.0541 | 405.8321
| 102.2 | 41.0263 | 37.4605 | Lin. | 0.035781 | 37.8686 |  | 39.2046 |  |  | 101.5421 | 59.2375 | 38.9035 | Lineaarinen | 0.044751 | 54.8202 |  | 56.4912 |  |  | 261.9698 | 272.8671 | [14 empty] | 262.7163 | 432.6514
| 75.4 | 40.8288 | 31.8561 | Log | 3.2581 | 26.5015 |  | 38.2959 |  |  | 71.5108 | 58.0702 | 32.2842 | Log | 4.0906 | 40.5355 |  | 55.3438 |  |  | 283.9677 | 293.3486 | [14 empty] | 261.9698 | 433.6376
[21 empty] | 69.7466 | 122.3434 | [14 empty] | 283.9677 | 410.0083
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6V | 81.2767 | 68.3381 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 119.6571 | 85.8179 | [13 empty] | 6V | 81.2767 | 265.005
[21 empty] | 150.5971 | 100.5821 | [14 empty] | 119.6571 | 275.7212
[21 empty] | 164.3849 | 108.185 | [14 empty] | 150.5971 | 277.9894
[21 empty] | 191.8027 | 122.0671 | [14 empty] | 164.3849 | 260.1718
[21 empty] | 202.1015 | 127.0358 | [14 empty] | 191.8027 | 256.3865
[21 empty] | 188.2497 | 121.4744 | [14 empty] | 202.1015 | 247.7545
[21 empty] | 196.5959 | 120.3453 | [14 empty] | 188.2497 | 256.2777
[37 empty] | 196.5959 | 237.9663
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 4V | 49.9063 | 27.7891 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 71.5108 | 32.2847 | [13 empty] | ¤ V | 49.9063 | 115.4382
[21 empty] | 90.0432 | 35.6402 | [14 empty] | 71.5108 | 116.497
[21 empty] | 101.5421 | 38.9023 | [14 empty] | 90.0432 | 119.1784
[21 empty] | 119.0326 | 42.4215 | [14 empty] | 101.5421 | 118.075
[21 empty] | 110.2138 | 41.1739 | [14 empty] | 119.0326 | 114.8876
[21 empty] | 120.0669 | 42.2551 | [14 empty] | 110.2138 | 116.4471
[37 empty] | 120.0669 | 113.8894

## Laskenta poistopuoli 250 (hidden)
Paine puhaltimen yli (2. aste polyn)
| Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.05419 | 0.94103 | -7.3657 |  |  |  | Paine puh. yli | 116.9797 | Pa
[8 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
| y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 7,5 V |  | 7,5 V |  | 6 V |  | 4 V
| x = til.virta | [12 empty] | 18.5633 | -28.4045 | Poisto |  |  | ----> | Poisto | 40.0734 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
| 10V | [12 empty] | 21.0417 | -22.5079 | Jäte |  |  | ----> | Jäte | 55.1124 | dB |  |  | 25 | 296.297 | 25 | 296.297 | 10 | 231.4548 | 10 | 137.7948
| 2. aste polynomi | [23 empty] | 100 | 266.8495 | 100 | 266.8495 | 50 | 211.5621 | 20 | 129.5056
| A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 200 | 220.1752 | 200 | 220.1752 | 90 | 189.1132 | 40 | 110.9257
| -0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | [10 empty] | 3-9V | 11.2765 | -8.2979 |  | 4.283 | ---> | Poistopuhallin | 4.2796 | V | OK |  | 230 | 203.5669 | 230 | 203.5669 | 130 | 162.7615 | 60 | 88.0985
[14 empty] | 9V - 10V | 7.6835 | 24.0391 |  | 2.0773 |  |  | TRUE |  |  |  | 270 | 178.3132 | 270 | 178.3132 | 170 | 129.2695 | 80 | 55.1025
| 8V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 0.00014146 | 0.073436 | 1.1089 | 4.2727 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 300 | 155.7556 | 300 | 155.7556 | 200 | 92.4087
| 2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 340 | 115.6328 | 340 | 115.6328
| A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.014545 | 0.44959 | -14.3002 |  |  | ----> | Poistopuhallin | 26.3154 | W | max
| -0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | [9 empty] | 3.aste | -0.00057257 | 0.13312 | -7.2155 | 137.9534 |  |  | Rajoitus | 26.3154 | W | 516 | W
7,5V | -0.0053125 | 0.44481 | 359.5985
| 5V | [11 empty] | 2.aste | 26.955 | W
| 2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 25.6757 | W
| A | B | C | [9 empty] | KA | 26.3154 | W
| -0.0054076 | 0.38488 | 210.6116
3V
2. aste polynomi
| A | B | C
| -0.0048369 | 0.086518 | 89.919
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2)
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[19 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli
[19 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Poisto | Jäte |  | V | l/s
[19 empty] | 10 | -0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | -0.069314 | -83.7154 | 100.8744 | 296.297 | 100.8744 | 635.9775 | 176.9246 | 57.7832 | 74.9552 |  | 10 | 100.8744 |  | 641.6134 | Pa
[19 empty] | 8 | -0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | -0.067698 | -75.9526 | 82.2967 | 296.297 | 82.2967 | 423.297 | 126.5737 | 52.2236 | 69.6668 |  | 9 | 93.1909 |  | 430.4603 | Pa
[19 empty] | 6 | -0.0054076 | 0.38488 | 210.6116 | -0.067908 | -52.9288 | 58.5965 | 231.4548 | 58.5965 | 214.5967 | 57.0164 | 48.1487 | 63.4078 |  | 8 | 82.2967 |  | 239.9824 | Pa
[19 empty] | 4 | -0.0048369 | 0.086518 | 89.919 | -0.067337 | -35.9058 | 37.1906 | 137.7948 | 37.1906 | 86.4465 | 24.2708 | 38.4371 | 53.5654 |  | 6 | 58.5965 |  | 100.4418 | Pa
[33 empty] | 4 | 37.1906
[19 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[21 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[19 empty] | Poistokanava |  | 16 | 13 | 0 | -4 | -9 | -14 | -23 | -32 | ---> | 56.0734 | 53.0734 | 40.0734 | 36.0734 | 31.0734 | 26.0734 | 17.0734 | 8.0734 | 57.9503 | 40.4835 | OK
[19 empty] | Jätekanava |  | 8 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 63.1124 | 63.1124 | 54.1124 | 51.1124 | 50.1124 | 45.1124 | 41.1124 | 39.1124 | 66.6636 | 55.0595 | OK
[30 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[22 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 10V | -0.0012978 | 1.9038 | -1.9134 | [13 empty] | A | B | C
[21 empty] | 6,5V | 0.00080725 | 0.52076 | 78.2491 | [12 empty] | 10V | -0.0076219 | 3.1129 | 405.1597
[21 empty] | 5V | 0.0005289 | 0.32101 | 36.3902 | [12 empty] | 6,5V | -0.0057283 | 1.9786 | 306.4277
[21 empty] | 3V | -0.00013773 | 0.23028 | 15.8971 | [12 empty] | 5V | -0.0042805 | 1.0512 | 193.0802
[37 empty] | 3V | -0.0050879 | 0.86559 | 75.2873
Mitatut pisteet
| Poistokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
|  | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 2. aste tai Lineaarinen | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
| 10V | 366.3 | 62.0978 | 515.9924 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 367.2761 | 82.6891 | 515.9924 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 180.9218 | 302.3276 | [14 empty] | l/s | Ps puh
|  | 341.4 | 61.4047 | 499.9892 | 2.aste | 0.0001384 | -0.066729 | 67.997 | 62.6741 |  |  | 341.07 | 82.1053 | 499.9892 | 2.aste | -8.8357e-06 | 0.030904 | 72.5508 | 75.5784 |  |  | 223.5792 | 356.5449 | [13 empty] | 10V | 180.9218 | 721.3466
|  | 309.8 | 60.5733 | 457.5489 | Lin. | 0.013453 | 56.8568 |  | 58.2139 |  |  | 303.0732 | 81.0802 | 457.5489 | Lineaarinen | 0.025737 | 73.2781 |  | 75.8743 |  |  | 277.7764 | 421.0367 | [14 empty] | 223.5792 | 715.9379
|  | 221 | 60.0131 | 356.5449 | Log | 3.715 | 39.7811 |  | 56.9217 |  |  | 223.5792 | 79.0223 | 356.5449 | Log | 7.3594 | 39.1615 |  | 73.117 |  |  | 303.0732 | 457.5489 | [14 empty] | 277.7764 | 682.7501
[22 empty] | 344.0085 | 508.8925 | [14 empty] | 303.0732 | 645.1853
| 8V | 304 | 58.3417 | 311.0428 |  | A | B |  |  |  | 8V | 306.4222 | 78.9904 | 311.0428 |  | A | B | C |  |  |  | 367.1836 | 519.4773 | [14 empty] | 344.0085 | 586.0302
|  | 281.7 | 57.3775 | 289.4856 | 2.aste | 0.00017903 | -0.062196 | 60.7001 | 56.794 |  |  | 280.3754 | 78.0696 | 289.4856 | 2.aste | -2.4722e-05 | 0.048827 | 66.3416 | 70.1925 |  |  | 341.07 | 499.9892 | [14 empty] | 367.1836 | 518.5153
|  | 255.1 | 56.4899 | 260.4799 | Lin. | 0.023251 | 50.9442 |  | 52.8577 |  |  | 247.992 | 76.9423 | 260.4799 | Lineaarinen | 0.036933 | 67.7127 |  | 70.7522 |  |  | 367.2761 | 515.9924 | [14 empty] | 341.07 | 579.6234
|  | 180.1 | 55.305 | 196.9613 | Log | 5.3222 | 27.4828 |  | 50.9554 |  |  | 179.9754 | 74.3268 | 196.9613 | Log | 8.6635 | 29.2872 |  | 67.4961 | [18 empty] | 367.2761 | 514.9723
[22 empty] | l/s | W
| 4V | 218.4 | 51.6791 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 4V | 216.682 | 71.8597 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 8 V | 142.5403 | 164.9084
|  | 202.3 | 50.4079 | 123.4017 | 2.aste | 0.00043771 | -0.13316 | 59.7363 | 53.4365 |  |  | 203.4805 | 71.0554 | 123.4017 | 2.aste | 0.00012754 | 0.0028071 | 65.2416 | 65.844 |  |  | 179.9754 | 196.9613 | [14 empty] | l/s | Ps puh
|  | 179.3 | 50.1135 | 110.699 | Lin. | 0.016691 | 47.4721 |  | 48.4501 |  |  | 177.6576 | 69.7857 | 110.699 | Lineaarinen | 0.046552 | 61.6463 |  | 64.3741 |  |  | 225.6806 | 237.8112 | [13 empty] | 8 V | 142.5403 | 473.9139
|  | 128 | 49.839 | 86.5431 | Log | 2.6617 | 36.711 |  | 47.5458 |  |  | 129.3172 | 67.7344 | 86.5431 | Log | 7.7547 | 29.9083 |  | 61.4751 |  |  | 247.992 | 260.4799 | [14 empty] | 179.9754 | 473.1385
[22 empty] | 284.0064 | 292.8625 | [14 empty] | 225.6806 | 462.6971
| 2V | 135.1 | 42.5989 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  | 2V | 136.9447 | 61.6361 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  |  | 305.1158 | 310.4142 | [14 empty] | 247.992 | 445.0516
|  | 124.4 | 41.7664 | 43.2728 | 2.aste | 0.00084241 | -0.14169 | 46.3623 | 42.2581 |  |  | 126.4833 | 60.7087 | 43.2728 | 2.aste | 0.00037912 | -0.010614 | 55.9817 | 56.1114 |  |  | 280.3754 | 289.4856 | [14 empty] | 284.0064 | 408.5204
|  | 113.2 | 41.1225 | 39.568 | Lin. | 0.035173 | 37.5154 |  | 38.8235 |  |  | 110.482 | 59.4342 | 39.568 | Lineaarinen | 0.070692 | 51.8144 |  | 54.4435 |  |  | 306.4222 | 311.0428 | [14 empty] | 305.1158 | 374.8763
|  | 78.2 | 40.4335 | 33.3093 | Log | 3.5059 | 24.9867 |  | 37.6644 |  |  | 79.6684 | 57.5428 | 33.3093 | Log | 7.3284 | 25.3093 |  | 51.8092 |  |  | 68.2357 | 119.4019
[22 empty] | l/s | W
[21 empty] | 6V | 98.6254 | 73.2555
[22 empty] | 129.3172 | 86.5431 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[22 empty] | 160.7795 | 101.629 | [13 empty] | 6V | 98.6254 | 255.3007
[22 empty] | 177.6576 | 110.699 | [14 empty] | 129.3172 | 256.3427
[22 empty] | 203.3412 | 123.3563 | [14 empty] | 160.7795 | 253.8156
[22 empty] | 222.7945 | 134.9092 | [14 empty] | 177.6576 | 243.9319
[22 empty] | 203.4805 | 123.4017 | [14 empty] | 203.3412 | 228.3409
[22 empty] | 216.682 | 130.0214 | [14 empty] | 222.7945 | 215.6986
[22 empty] | l/s | W
[21 empty] | 2V | 60.764 | 29.4094
[22 empty] | 79.6684 | 33.3093 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[22 empty] | 98.4635 | 37.2816 | [13 empty] | 4 V | 60.764 | 109.3197
[22 empty] | 110.482 | 39.568 | [14 empty] | 79.6684 | 111.6532
[22 empty] | 128.4554 | 42.9142 | [14 empty] | 98.4635 | 110.4248
[22 empty] | 132.432 | 43.8912 | [14 empty] | 110.482 | 110.0288
[22 empty] | 126.4833 | 43.2728 | [14 empty] | 128.4554 | 102.354
[22 empty] | 136.9447 | 45.5376 | [14 empty] | 132.432 | 100.4856

## Laskenta vaipan läpi 250 (hidden)
Verkkokäyrän positio
Ohjausjännite |  |  | Alfa | Keskiarvo Alfa |  |  |  |  | Tulopuoli | [5 empty] | Poistopuoli | [5 empty] | P* [W] | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LW,kok** [dB] | LW,A,kok** [dB]
Tulo | 5.5869 | V | 0.0625 | 0.0625 |  |  |  |  | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps21 [Pa] | ps22 [Pa] | ptU [Pa] | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps11 [Pa] | ps12 [Pa] | ptU [Pa] |  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
Poisto | 5.068 | V | 0.0625
[9 empty] | 100 | 9.998 | 345.6 | -64.0289 | 31.7569 | 95.7858 | 100 | 10.001 | 366.1 | -79.0009 | 23.5596 | 102.5605 | 1023.8314 | 69.9444 | 66.4424 | 58.1648 | 45.0338 | 39.5869 | 38.2722 | 38.5175 | 37.5267 | 71.7599 | 54.0521 | 15.8922 | 12.3903 | 4.1126 | -9.0183 | -14.4652 | -15.78 | -15.5347 | -16.5254
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi | [8 empty] | 100 | 9.9939 | 295 | -130.367 | 168.8618 | 299.2288 | 100 | 9.9874 | 310.1 | -144.3065 | 158.4418 | 302.7483 | 912.5828 | 68.9346 | 65.0133 | 57.0986 | 43.1252 | 38.5642 | 36.3842 | 37.1594 | 36.0794 | 70.626 | 52.7762 | 16.1584 | 12.2371 | 4.3224 | -9.651 | -14.212 | -16.392 | -15.6168 | -16.6968
y = LwA, x = ohjausjännite | [8 empty] | 100 | 9.9953 | 205.5 | -199.4525 | 297.738 | 497.1905 | 100 | 10.02 | 222.9 | -227.8415 | 277.1562 | 504.9977 | 714.253 | 69.5001 | 66.5305 | 56.5545 | 41.2071 | 37.2126 | 36.6156 | 35.1948 | 34.1264 | 71.4278 | 53.024 | 16.4761 | 13.5065 | 3.5305 | -11.8169 | -15.8114 | -16.4084 | -17.8292 | -18.8976
y = Ax + B | [8 empty] | 80 | 8.003 | 282.1 | -42.324 | 21.2393 | 63.5633 | 80 | 8.0112 | 304.1 | -53.429 | 15.9645 | 69.3935 | 600.7118 | 67.2341 | 62.3012 | 54.1165 | 40.9083 | 36.8914 | 31.8151 | 33.5865 | 32.5033 | 68.6148 | 50.1133 | 17.1208 | 12.1879 | 4.0032 | -9.205 | -13.2219 | -18.2982 | -16.5268 | -17.6101
| A | B | [6 empty] | 80 | 8.0055 | 240.1 | -83.9246 | 110.6915 | 194.6161 | 80 | 8.0048 | 254.15 | -95.7862 | 104.8617 | 200.6478 | 517.977 | 65.936 | 60.6582 | 52.8993 | 39.1307 | 35.1567 | 30.5894 | 32.0392 | 30.6295 | 67.2401 | 48.6564 | 17.2796 | 12.0018 | 4.2429 | -9.5257 | -13.4997 | -18.067 | -16.6171 | -18.0269
Kaikki voltit | 21.5585 | 3.8866 |  | Korjaus, lisätään tulokseen |  |  |  |  | 80 | 7.999 | 169.5 | -127.6412 | 190.7042 | 318.3454 | 80 | 7.9889 | 180 | -149.7172 | 177.4782 | 327.1954 | 396.0153 | 67.2962 | 61.0831 | 51.4439 | 37.437 | 33.9916 | 30.6127 | 28.7984 | 27.7172 | 68.3244 | 48.6471 | 18.6491 | 12.436 | 2.7968 | -11.2101 | -14.6555 | -18.0344 | -19.8487 | -20.9299
VK sijainnin korjaus | -0.57965 | -3.3708 | -1.7636 | -1 | dB |  |  |  | 60 | 5.989 | 199.7 | -23.4594 | 10.9105 | 34.3699 | 60 | 5.994 | 218.2 | -27.4204 | 8.1607 | 35.5811 | 259.3583 | 61.3668 | 55.8849 | 46.9891 | 34.9468 | 30.7222 | 23.7533 | 25.4528 | 23.658 | 62.5832 | 43.3979 | 17.9689 | 12.487 | 3.5912 | -8.4511 | -12.6757 | -19.6446 | -17.9451 | -19.7399
[9 empty] | 60 | 5.9948 | 173.95 | -41.9774 | 55.4741 | 97.4516 | 60 | 6.007 | 182.1 | -49.8585 | 53.0246 | 102.8831 | 220.4973 | 60.6963 | 54.2979 | 44.9778 | 33.4618 | 30.2249 | 23.1949 | 23.2594 | 21.6412 | 61.6974 | 42.038 | 18.6584 | 12.2599 | 2.9398 | -8.5762 | -11.8131 | -18.8431 | -18.7786 | -20.3968
|  |  |  | Ilman korjausta |  | Korjauksen kanssa |  |  | 60 | 6.006 | 128.4 | -62.4018 | 95.9343 | 158.336 | 60 | 6.0003 | 130 | -77.2987 | 89.5195 | 166.8182 | 173.1375 | 61.2758 | 54.2525 | 43.3091 | 31.6846 | 25.6133 | 21.9853 | 20.8571 | 19.0238 | 62.1254 | 41.5223 | 19.7535 | 12.7302 | 1.7868 | -9.8377 | -15.909 | -19.537 | -20.6652 | -22.4985
Maksimi | 5.5869 | V | ---> | 40.9763 | dB | 39.9763 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.4139 | V | ---> | 40.2983 | dB | 39.2983 | dB | [11 empty] | Verkkokäyränposition korjaus | [12 empty] | 17.5508 | 12.4707 | 3.4807 | -9.6991 | -14.0293 | -17.8894 | -17.7069 | -19.0358
[10 empty] | V | LwA | alfa T | alfa P | alfa KA |  | LwA lask | Erotus |  | Korjaus | LwA Lask korjattu |  | Erotus korj. | [9 empty] | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19
Korjaus | [9 empty] | 9.998 | 54.0521 | 0.00080196 | 0.00076521 | 0.00078359 |  | 53.5225 | 0.52966 |  | 0.77466 | 54.2972 |  | 0.24501
[10 empty] | 9.9939 | 52.7762 | 0.0034384 | 0.0031483 | 0.0032934 |  | 53.5136 | -0.73744 |  | -0.057589 | 53.4561 |  | 0.67985
Äänitehotasot kanaviin | [9 empty] | 9.9953 | 53.024 | 0.011773 | 0.010164 | 0.010969 |  | 53.5167 | -0.49266 |  | -0.75499 | 52.7617 |  | -0.26233
Imupuoli | Ulko | 53.4858 | dB | [6 empty] | 8.003 | 50.1133 | 0.00079873 | 0.00075039 | 0.00077456 |  | 48.7243 | 1.3891 |  | 0.78138 | 49.5056 |  | -0.60769
| Poisto | 51.0804 | dB | [6 empty] | 8.0055 | 48.6564 | 0.0033759 | 0.0031064 | 0.0032412 |  | 48.731 | -0.074595 |  | -0.048326 | 48.6827 |  | 0.026269
| Erotus | 2.4054 | dB | [6 empty] | 7.999 | 48.6471 | 0.01108 | 0.010099 | 0.01059 |  | 48.7135 | -0.066368 |  | -0.7346 | 47.9789 |  | -0.66823
[10 empty] | 5.989 | 43.3979 | 0.00086183 | 0.00074733 | 0.00080458 |  | 42.4746 | 0.92327 |  | 0.75934 | 43.234 |  | -0.16393
Painepuoli | Tulo | 64.4125 | dB | [6 empty] | 5.9948 | 42.038 | 0.0032206 | 0.0031026 | 0.0031616 |  | 42.4955 | -0.45752 |  | -0.033921 | 42.4616 |  | 0.4236
| Jäte | 63.6337 | dB | [6 empty] | 6.006 | 41.5223 | 0.0096039 | 0.0098709 | 0.0097374 |  | 42.5357 | -1.0134 |  | -0.68597 | 41.8498 |  | 0.32745
| Erotus | 0.77874 | dB | [15 empty] | Verkkokäyräposition korjaus
[10 empty] | Logaritmisovite Vohj vs LwA | [8 empty] | -0.57965 | -3.3708 |  | 0.37826 | dB
Keskiarvo erotus | 1.5921 | dB | [7 empty] | 21.5585 | 3.8866
Korjaus K | 2.13 | dB | [16 empty] | Max | Min
[19 empty] | 1 | -1
Taustamelukorjattu | 42.1063 | dB
Maksimikorjaus | 37.3763 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 39.2983 | dB |  | 35.3189 | 41.3395
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19 | ---> | 57.2983 | 51.2983 | 42.2983 | 29.2983 | 25.2983 | 21.2983 | 21.2983 | 20.2983 | 58.3898 | 39.0943 |  | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta vesipatteri 250 (hidden)
|  |  |  | Syötettävät tiedot |  |  | Reynolds-luvun vaikutus korjattavaan lämpötilaeroon
|  |  |  | Tilavuusvirta | 40 | dm3/s
|  |  |  | Tarvittava teho | 912 | W | Tilavuusvirta | Reynolds | Korjaus lämpötilaeroon
|  |  |  | Patterille tulevan ilman lämpötila | 1 | °C | 50 | 3256.3317 | -0.58214
|  |  |  | Patterilta lähtevän ilman lämpötila | 20 | °C | 50 | 4035.0197 | 0.25823 | 0.00032523 | -1.3896
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 50 | 6371.0838 | 0.5986
|  |  |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 50 | 1061.8473 | -12.8005 | Korjaus | -0.75966
|  |  |  | Arvio Reynolds-luvusta | 1936.8095 | - | 50
|  |  |  | Tarvittava lämpötilaero patterilla | 16.0005 | K | 50
50
|  |  |  | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan |  |  | 100 | 4813.7078 | -2.3334
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 100 | 6158.7144 | -0.019656 | 0.0010308 | -6.8922
Virhetilanne |  | FALSE | FALSE | Paluuveden lämpötila | 3.0009 | °C | 100 | 10618.473 | 3.9313
|  | FALSE |  | Virtaama | 0.0046356 | dm3/s | 100 | 1274.2168 | -15.6765 | Korjaus | -4.8959
|  | FALSE |  | Painehäviö | 0.051628 | kPa | 100
|  | FALSE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 0.027849 | kPa | 100 | [5 empty] | Korjaus lämpötilaeroon
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | 0.037774 | m/s | 100
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | 824.1901 | - | 100 | [5 empty] | -0.75966
[7 empty] | 200 | 7503.7209 | -0.58779
|  |  |  | Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan |  |  | 200 | 9768.9952 | 2.1785 | 0.00088764 | -8.6805 |  | 50 | -0.75966
Virhetilanne |  | FALSE | TRUE | Menoveden lämpötila | 23.0009 | °C | 200 | 16140.079 | 4.1257 |  |  |  | 100 | -4.8959
|  | FALSE |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 200 | 3610.2808 | -7.5753 | Korjaus | -6.9613 |  | 200 | -6.9613
|  |  |  | Virtaama | -0.031128 | dm3/s | 200 | [5 empty] | 300 | -6.7459
|  | TRUE |  | Painehäviö | #NUM! | kPa | 200
|  | TRUE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 1.2558 | kPa | 200 | [5 empty] | -0.021618 | -1.3278
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | -0.25366 | m/s | 200
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | -5534.4548 | - | 300 | 9202.6766 | -0.20012 |  |  |  | 0.0001999 | -0.091922 | 2.9752
[7 empty] | 300 | 11467.9509 | 0.54913 | 0.00067764 | -8.0584
[7 empty] | 300 | 19962.7293 | 4.6168
[7 empty] | 300 | 4672.1281 | -6.4985 | Korjaus | -6.7459
300
300
300
300
Tarvittavan lämpötilaeron laskenta
[7 empty] | Tilavuusvirta | Kerroin |  | Eksponenttisovite
[7 empty] | 50 | 0.064939 |  | 0.44216 | -4.4629 | 0.011528
[7 empty] | 100 | 0.087931 |  | 0.058904
[7 empty] | 200 | 0.12209
[7 empty] | 300 | 0.14192 |  | 3-asteen polynomin sovite
[10 empty] | 2.9107e-10 | -8.9054e-07 | 0.00058833 | 0.037712
0.059839
Nestepuolen painehäviö
[7 empty] | 1.6827 | 6.0793 | 436.7227

## Laskenta tulopuoli 350 (hidden)
Paine puhaltimen yli (2. aste polyn)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.048702 | 1.8235 | -22.6365 |  |  |  | Paine puh. yli | 128.2244 | Pa | [18 empty] | ILMAN PATTERIA
[7 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten | [11 empty] | SFPINT -LASKENTA |  |  |  | 10V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V | [9 empty] | 8V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
x = til.virta | [12 empty] | 19.647 | -32.0786 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 40.3967 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s |  |  |  |  | Suodatinkorjaus | 0 |  |  | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
10V | [12 empty] | 18.9025 | -11.9819 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 57.7471 | dB |  |  | 25 | 368.0233 | 20 | 299.783 | 10 | 213.6134 | 10 | 122.8515 |  |  |  |  | Tuloilman lämpötilahyötysuhde | 79.5% |  |  | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
2. aste polynomi | [23 empty] | 100 | 348.743 | 50 | 289.9756 | 50 | 195.729 | 20 | 114.8725 | [8 empty] | PATTERIN KANSSA
A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 200 | 320.9076 | 100 | 272.7309 | 90 | 175.4582 | 40 | 97.2905 |  |  |  |  | Tulopuhaltimen paine-ero | 128.2244 | Pa |  | 10V | -0.0063692 | 0.61219 | 647.1064
-0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | [10 empty] | 3-9V | 11.141 | -7.7694 |  | 4.2877 | ---> | Tulopuhallin | 4.2833 | V | OK |  | 300 | 289.86 | 150 | 254.131 | 130 | 151.4758 | 60 | 76.5423 |  |  |  |  | Poistopuhaltimen paine-ero | 116.9797 | Pa |  | 8V | -0.0059568 | 0.39696 | 425.1453
[13 empty] | 9V - 10V | 9.1434 | 10.209 |  | 3.2582 |  |  | TRUE |  |  |  | 400 | 254.1377 | 230 | 220.5245 | 170 | 120.4219 | 80 | 49.8423 | [8 empty] | 6V | -0.0069707 | 0.56997 | 199.6307
8V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 4.406e-05 | 0.086001 | 0.76405 | 4.2746 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 500 | 210.6472 | 320 | 173.2505 | 205 | 73.943 | [6 empty] | Tulopuhaltimen hyötysuhde | 18.3% |  |  | 4V | -0.0046179 | -0.19088 | 100.2451
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 610 | 141.3511 | 395 | 114.6459 | [8 empty] | Poistopuhaltimen hyötysuhde | 17.78%
A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.039608 | -2.3683 | 59.1772 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 28.0345 | W | max | [17 empty] | Onko patteri?
-0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | [9 empty] | 3.aste | 0.00024607 | -0.01169 | 0.96872 | -7.5428 |  |  | Rajoitus | 28.0345 | W | 516 | W | [12 empty] | SFP_int_limit | 1289 |  |  | FALSE
6V | [11 empty] | 2.aste | 27.8185 | W |  |  |  |  | Poistopuhallin | 26.3154 | [15 empty] | SFP_int_tulo | 154.2719 |  |  | Valinta
2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 28.2505 | W |  |  |  |  | Elektroniikka | 2.37 | [15 empty] | SFP_int_poisto | 95.4924 |  |  | 10V | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254
A | B | C | [9 empty] | KA | 28.0345 | W | [21 empty] | SFP_int_KOK | 249.7643 |  |  | 8V | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537
-0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | [16 empty] | Total power | 56.7199 | W | [18 empty] | 6V | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324
[40 empty] | 4V | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
4V | [11 empty] | Validointipiste | [6 empty] | Maks qV | 40 | l/s
2. aste polynomi | [11 empty] | 165 | l/s | [5 empty] | SFP | 1.418 | kW/m3/s
A | B | C | [9 empty] | 198 | Pa
-0.0045287 | -0.1767 | 100.0578
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2)
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[18 empty] | 10 | -0.0063124 | 0.63458 | 646.4254 | -0.068812 | -92.4215 | 101.6433 | 368.0233 | 101.6433 | 645.7097 | 228.5463 | 59.2623 | 75.2709 |  | 10 | 101.6433 |  | 667.5018 | Pa
[18 empty] | 8 | -0.0058938 | 0.41705 | 424.6537 | -0.068394 | -75.807 | 81.9047 | 299.783 | 81.9047 | 419.2739 | 128.5806 | 53.4122 | 71.0334 |  | 9 | 92.4998 |  | 449.0959 | Pa
[18 empty] | 6 | -0.006901 | 0.58828 | 199.2324 | -0.069401 | -49.5084 | 57.985 | 213.6134 | 57.985 | 210.1409 | 57.2973 | 48.3571 | 65.4689 |  | 8 | 81.9047 |  | 251.0661 | Pa
[18 empty] | 4 | -0.0045287 | -0.1767 | 100.0578 | -0.067029 | -39.9768 | 37.3406 | 122.8515 | 37.3406 | 87.1451 | 25.1418 | 38.9017 | 56.1088 |  | 6 | 57.985 |  | 111.8195 | Pa
[32 empty] | 4 | 37.3406
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Ulkokanava |  | 15 | 13 | 1 | -5 | -9 | -14 | -24 | -29 | ---> | 55.3967 | 53.3967 | 41.3967 | 35.3967 | 31.3967 | 26.3967 | 16.3967 | 11.3967 | 57.6658 | 40.7114 | OK
[18 empty] | Tulokanava |  | 6 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 63.7471 | 65.7471 | 56.7471 | 53.7471 | 52.7471 | 47.7471 | 43.7471 | 41.7471 | 68.526 | 57.6696 | OK
[29 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | 10V | 0.00037769 | 0.95964 | 127.1033 | [13 empty] | A | B | C
[20 empty] | 6,5V | 0.00058205 | 0.59865 | 75.6441 | [12 empty] | 10V | -0.0078887 | 3.1314 | 430.7164
[20 empty] | 5V | 0.000119 | 0.44802 | 30.9188 | [12 empty] | 6,5V | -0.0067204 | 2.2461 | 310.2146
[20 empty] | 3V | 7.844e-05 | 0.19954 | 17.5814 | [12 empty] | 5V | -0.0055201 | 1.3814 | 189.5261
[36 empty] | 3V | -0.003047 | 0.51216 | 96.9437
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
| l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste ja logaritmi | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
10V | 344.7 | 62.1447 | 504.4911 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 347.5588 | 81.8515 | 500.7667 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 149.9263 | 269.8713 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 324 | 61.1108 | 469.6243 | 2.aste | 0.0001316 | -0.06156 | 67.5623 | 62.6647 |  |  | 318.5737 | 81.0641 | 470.189 | 2.aste | 4.3666e-05 | -0.00025165 | 76.6781 | 77.1036 |  |  | 207.4229 | 344.2411 | [13 empty] | 10V | 149.9263 | 722.4261
| 292.5 | 60.9854 | 439.4751 | Lin. | 0.0090497 | 58.5587 |  | 59.4785 |  |  | 289.3128 | 80.2368 | 441.0612 | Lineaarinen | 0.023651 | 73.5392 |  | 75.9431 |  |  | 261.1074 | 404.7493 | [14 empty] | 207.4229 | 739.5303
| 199.8 | 60.5004 | 336.6081 | Log | 2.2906 | 48.2439 |  | 58.8298 |  |  | 207.4229 | 78.5071 | 345.3257 | Log | 6.2824 | 44.8927 |  | 73.9265 |  |  | 289.3128 | 441.2144 | [14 empty] | 261.1074 | 717.8806
[21 empty] | 320.5409 | 476.0109 | [14 empty] | 289.3128 | 675.419
8V | 281.5 | 58.2423 | 289.3769 |  | A | B |  |  |  | 8V | 283.9677 | 77.7354 | 293.3694 |  | A | B | C |  |  |  | 348.7793 | 508.6455 | [14 empty] | 320.5409 | 623.2369
| 263.3 | 57.7216 | 271.2288 | 2.aste | 6.9042e-05 | -0.0089937 | 55.303 | 55.0296 |  |  | 261.9698 | 76.8629 | 272.8589 | 2.aste | 8.8478e-05 | -0.010385 | 73.538 | 73.2809 |  |  | 318.5737 | 470.2501 | [14 empty] | 348.7793 | 572.2875
| 237.6 | 57.0637 | 247.399 | Lin. | 0.021305 | 52.1378 |  | 53.8828 |  |  | 234.5567 | 75.9863 | 250.0643 | Lineaarinen | 0.029049 | 69.3314 |  | 71.7106 |  |  | 347.5588 | 500.7054 | [14 empty] | 318.5737 | 618.0453
| 163.8 | 55.6823 | 188.5718 | Log | 4.5249 | 32.5365 |  | 52.4711 |  |  | 167.4512 | 74.2778 | 194.6131 | Log | 6.2654 | 42.0763 |  | 69.6788 |  |  | 88.3954 | 219.5172 | [14 empty] | 347.5588 | 562.7672
[37 empty] | 88.3954 | 748.2212
4V | 199.7 | 52.0546 | 128.6916 |  | A | B | C |  |  | 4V | 196.5959 | 70.2945 | 120.3465 |  | A | B | C |  |  |  | l/s | W
| 189.6 | 50.8778 | 112.5589 | 2.aste | 0.00065254 | -0.18352 | 62.5137 | 54.0663 |  |  | 188.2497 | 70.3939 | 121.4732 | 2.aste | 6.1523e-05 | 0.012551 | 65.609 | 66.5436 |  | 8 V | 117.9562 | 149.6922 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 172.1 | 50.4007 | 106.1296 | Lin. | 0.01969 | 47.4936 |  | 48.6353 |  |  | 164.3849 | 69.2385 | 108.1734 | Lineaarinen | 0.031871 | 64.1536 |  | 66.0017 |  |  | 167.4512 | 194.213 | [13 empty] | 8 V | 117.9562 | 480.4774
| 116.3 | 49.9852 | 85.3268 | Log | 2.8809 | 36.1037 |  | 47.8008 |  |  | 119.6571 | 68.0057 | 85.8109 | Log | 4.8784 | 44.5964 |  | 64.4035 |  |  | 209.8673 | 226.8631 | [14 empty] | 167.4512 | 499.2532
[21 empty] | 234.5567 | 250.0149 | [14 empty] | 209.8673 | 489.6027
2V | 120.9 | 42.7142 | 42.3082 |  | A | B | C |  |  | 2V | 120.0669 | 60.2774 | 42.2554 |  | A | B | C |  |  |  | 285.0541 | 291.7599 | [14 empty] | 234.5567 | 465.3622
| 111.7 | 41.5822 | 40.4953 | 2.aste | 0.0019023 | -0.33292 | 55.1219 | 45.343 |  |  | 110.2138 | 59.7453 | 41.1737 |  | 0.00032825 | -0.017145 | 57.6158 | 57.4333 |  |  | 262.7163 | 272.3613 | [14 empty] | 285.0541 | 405.8321
| 102.2 | 41.0263 | 37.4605 | Lin. | 0.035781 | 37.8686 |  | 39.2046 |  |  | 101.5421 | 59.2375 | 38.9035 | Lineaarinen | 0.044751 | 54.8202 |  | 56.4912 |  |  | 261.9698 | 272.8671 | [14 empty] | 262.7163 | 432.6514
| 75.4 | 40.8288 | 31.8561 | Log | 3.2581 | 26.5015 |  | 38.2959 |  |  | 71.5108 | 58.0702 | 32.2842 | Log | 4.0906 | 40.5355 |  | 55.3438 |  |  | 283.9677 | 293.3486 | [14 empty] | 261.9698 | 433.6376
[21 empty] | 69.7466 | 122.3434 | [14 empty] | 283.9677 | 410.0083
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6V | 81.2767 | 68.3381 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 119.6571 | 85.8179 | [13 empty] | 6V | 81.2767 | 265.005
[21 empty] | 150.5971 | 100.5821 | [14 empty] | 119.6571 | 275.7212
[21 empty] | 164.3849 | 108.185 | [14 empty] | 150.5971 | 277.9894
[21 empty] | 191.8027 | 122.0671 | [14 empty] | 164.3849 | 260.1718
[21 empty] | 202.1015 | 127.0358 | [14 empty] | 191.8027 | 256.3865
[21 empty] | 188.2497 | 121.4744 | [14 empty] | 202.1015 | 247.7545
[21 empty] | 196.5959 | 120.3453 | [14 empty] | 188.2497 | 256.2777
[37 empty] | 196.5959 | 237.9663
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 4V | 49.9063 | 27.7891 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 71.5108 | 32.2847 | [13 empty] | ¤ V | 49.9063 | 115.4382
[21 empty] | 90.0432 | 35.6402 | [14 empty] | 71.5108 | 116.497
[21 empty] | 101.5421 | 38.9023 | [14 empty] | 90.0432 | 119.1784
[21 empty] | 119.0326 | 42.4215 | [14 empty] | 101.5421 | 118.075
[21 empty] | 110.2138 | 41.1739 | [14 empty] | 119.0326 | 114.8876
[21 empty] | 120.0669 | 42.2551 | [14 empty] | 110.2138 | 116.4471
[37 empty] | 120.0669 | 113.8894

## Laskenta poistopuoli 350 (hidden)
Paine puhaltimen yli (2. aste polyn)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste | [5 empty] | 0.05419 | 0.94103 | -7.3657 |  |  |  | Paine puh. yli | 116.9797 | Pa
[7 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 8 V |  | 6 V |  | 4 V
x = til.virta | [12 empty] | 18.5633 | -28.4045 | Poisto |  |  | ----> | Poisto | 40.0734 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [12 empty] | 21.0417 | -22.5079 | Jäte |  |  | ----> | Jäte | 55.1124 | dB |  |  | 25 | 387.0243 | 20 | 322.8487 | 10 | 231.4548 | 10 | 137.7948
2. aste polynomi | [23 empty] | 100 | 368.0647 | 50 | 312.4056 | 50 | 211.5621 | 20 | 129.5056
A | B | C | [10 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) |  |  |  | Tulos | [6 empty] | 200 | 340.5875 | 100 | 294.0433 | 90 | 189.1132 | 40 | 110.9257
-0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | [10 empty] | 3-9V | 11.2765 | -8.2979 |  | 4.283 | ---> | Poistopuhallin | 4.2796 | V | OK |  | 300 | 309.742 | 150 | 274.2379 | 130 | 162.7615 | 60 | 88.0985
[13 empty] | 9V - 10V | 7.6835 | 24.0391 |  | 2.0773 |  |  | TRUE |  |  |  | 400 | 273.8652 | 170 | 265.827 | 170 | 129.2695 | 80 | 55.1025
6,5V | [12 empty] | Kaikki 2. x = l/s, y = Vohj | 0.00014146 | 0.073436 | 1.1089 | 4.2727 |  | Minimi qV | 40 | l/s |  |  | 500 | 229.1915 | 190 | 257.0886 | 200 | 92.4087
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 580 | 178.9257 | 380 | 141.356
A | B | C | [9 empty] | 2.aste | 0.014545 | 0.44959 | -14.3002 |  |  | ----> | Poistopuhallin | 26.3154 | W | max
-0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | [9 empty] | 3.aste | -0.00057257 | 0.13312 | -7.2155 | 137.9534 |  |  | Rajoitus | 26.3154 | W | 516 | W
5V | [11 empty] | 2.aste | 26.955 | W
2. aste polynomi | [11 empty] | 3.aste | 25.6757 | W
A | B | C | [9 empty] | KA | 26.3154 | W
-0.0054076 | 0.38488 | 210.6116
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.0048369 | 0.086518 | 89.919
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi (y=ax^2 --> a = y/x^2)
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite |  |  | Paine puhaltimen yli
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Poisto | Jäte |  | V | l/s
[18 empty] | 10 | -0.006814 | 1.1894 | 585.3381 | -0.069314 | -83.7154 | 100.8744 | 387.0243 | 100.8744 | 635.9775 | 176.9246 | 57.7832 | 74.9552 |  | 10 | 100.8744 |  | 641.6134 | Pa
[18 empty] | 8 | -0.0051982 | 0.42948 | 423.1581 | -0.067698 | -75.9526 | 82.2967 | 322.8487 | 82.2967 | 423.297 | 126.5737 | 52.2236 | 69.6668 |  | 9 | 93.1909 |  | 430.4603 | Pa
[18 empty] | 6 | -0.0054076 | 0.38488 | 210.6116 | -0.067908 | -52.9288 | 58.5965 | 231.4548 | 58.5965 | 214.5967 | 57.0164 | 48.1487 | 63.4078 |  | 8 | 82.2967 |  | 239.9824 | Pa
[18 empty] | 4 | -0.0048369 | 0.086518 | 89.919 | -0.067337 | -35.9058 | 37.1906 | 137.7948 | 37.1906 | 86.4465 | 24.2708 | 38.4371 | 53.5654 |  | 6 | 58.5965 |  | 100.4418 | Pa
[32 empty] | 4 | 37.1906
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Poistokanava |  | 16 | 13 | 0 | -4 | -9 | -14 | -23 | -32 | ---> | 56.0734 | 53.0734 | 40.0734 | 36.0734 | 31.0734 | 26.0734 | 17.0734 | 8.0734 | 57.9503 | 40.4835 | OK
[18 empty] | Jätekanava |  | 8 | 8 | -1 | -4 | -5 | -10 | -14 | -16 | ----> | 63.1124 | 63.1124 | 54.1124 | 51.1124 | 50.1124 | 45.1124 | 41.1124 | 39.1124 | 66.6636 | 55.0595 | OK
[29 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | A | B | C | [12 empty] | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | 10V | -0.0012978 | 1.9038 | -1.9134 | [13 empty] | A | B | C
[20 empty] | 6,5V | 0.00080725 | 0.52076 | 78.2491 | [12 empty] | 10V | -0.0076219 | 3.1129 | 405.1597
[20 empty] | 5V | 0.0005289 | 0.32101 | 36.3902 | [12 empty] | 6,5V | -0.0057283 | 1.9786 | 306.4277
[20 empty] | 3V | -0.00013773 | 0.23028 | 15.8971 | [12 empty] | 5V | -0.0042805 | 1.0512 | 193.0802
[36 empty] | 3V | -0.0050879 | 0.86559 | 75.2873
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta | [15 empty] | Paine puhaltimen yli
| l/s | LwA | P |  | Sovitteet 2. ja 1. aste | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 2. aste tai Lineaarinen | [5 empty] | l/s | W | [13 empty] | Teho vs tilavuusvirta
10V | 366.3 | 62.0978 | 515.9924 |  | A | B |  | LwA lask. |  | 10V | 367.2761 | 82.6891 | 515.9924 |  | A | B | C | LwA lask |  | 10V | 180.9218 | 302.3276 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 341.4 | 61.4047 | 499.9892 | 2.aste | 0.0001384 | -0.066729 | 67.997 | 62.6741 |  |  | 341.07 | 82.1053 | 499.9892 | 2.aste | -8.8357e-06 | 0.030904 | 72.5508 | 75.5784 |  |  | 223.5792 | 356.5449 | [13 empty] | 10V | 180.9218 | 721.3466
| 309.8 | 60.5733 | 457.5489 | Lin. | 0.013453 | 56.8568 |  | 58.2139 |  |  | 303.0732 | 81.0802 | 457.5489 | Lineaarinen | 0.025737 | 73.2781 |  | 75.8743 |  |  | 277.7764 | 421.0367 | [14 empty] | 223.5792 | 715.9379
| 221 | 60.0131 | 356.5449 | Log | 3.715 | 39.7811 |  | 56.9217 |  |  | 223.5792 | 79.0223 | 356.5449 | Log | 7.3594 | 39.1615 |  | 73.117 |  |  | 303.0732 | 457.5489 | [14 empty] | 277.7764 | 682.7501
[21 empty] | 344.0085 | 508.8925 | [14 empty] | 303.0732 | 645.1853
8V | 304 | 58.3417 | 311.0428 |  | A | B |  |  |  | 8V | 306.4222 | 78.9904 | 311.0428 |  | A | B | C |  |  |  | 367.1836 | 519.4773 | [14 empty] | 344.0085 | 586.0302
| 281.7 | 57.3775 | 289.4856 | 2.aste | 0.00017903 | -0.062196 | 60.7001 | 56.794 |  |  | 280.3754 | 78.0696 | 289.4856 | 2.aste | -2.4722e-05 | 0.048827 | 66.3416 | 70.1925 |  |  | 341.07 | 499.9892 | [14 empty] | 367.1836 | 518.5153
| 255.1 | 56.4899 | 260.4799 | Lin. | 0.023251 | 50.9442 |  | 52.8577 |  |  | 247.992 | 76.9423 | 260.4799 | Lineaarinen | 0.036933 | 67.7127 |  | 70.7522 |  |  | 367.2761 | 515.9924 | [14 empty] | 341.07 | 579.6234
| 180.1 | 55.305 | 196.9613 | Log | 5.3222 | 27.4828 |  | 50.9554 |  |  | 179.9754 | 74.3268 | 196.9613 | Log | 8.6635 | 29.2872 |  | 67.4961 | [18 empty] | 367.2761 | 514.9723
[21 empty] | l/s | W
4V | 218.4 | 51.6791 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 4V | 216.682 | 71.8597 | 130.0214 |  | A | B | C |  |  | 8 V | 142.5403 | 164.9084
| 202.3 | 50.4079 | 123.4017 | 2.aste | 0.00043771 | -0.13316 | 59.7363 | 53.4365 |  |  | 203.4805 | 71.0554 | 123.4017 | 2.aste | 0.00012754 | 0.0028071 | 65.2416 | 65.844 |  |  | 179.9754 | 196.9613 | [14 empty] | l/s | Ps puh
| 179.3 | 50.1135 | 110.699 | Lin. | 0.016691 | 47.4721 |  | 48.4501 |  |  | 177.6576 | 69.7857 | 110.699 | Lineaarinen | 0.046552 | 61.6463 |  | 64.3741 |  |  | 225.6806 | 237.8112 | [13 empty] | 8 V | 142.5403 | 473.9139
| 128 | 49.839 | 86.5431 | Log | 2.6617 | 36.711 |  | 47.5458 |  |  | 129.3172 | 67.7344 | 86.5431 | Log | 7.7547 | 29.9083 |  | 61.4751 |  |  | 247.992 | 260.4799 | [14 empty] | 179.9754 | 473.1385
[21 empty] | 284.0064 | 292.8625 | [14 empty] | 225.6806 | 462.6971
2V | 135.1 | 42.5989 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  | 2V | 136.9447 | 61.6361 | 45.5376 |  | A | B | C |  |  |  | 305.1158 | 310.4142 | [14 empty] | 247.992 | 445.0516
| 124.4 | 41.7664 | 43.2728 | 2.aste | 0.00084241 | -0.14169 | 46.3623 | 42.2581 |  |  | 126.4833 | 60.7087 | 43.2728 | 2.aste | 0.00037912 | -0.010614 | 55.9817 | 56.1114 |  |  | 280.3754 | 289.4856 | [14 empty] | 284.0064 | 408.5204
| 113.2 | 41.1225 | 39.568 | Lin. | 0.035173 | 37.5154 |  | 38.8235 |  |  | 110.482 | 59.4342 | 39.568 | Lineaarinen | 0.070692 | 51.8144 |  | 54.4435 |  |  | 306.4222 | 311.0428 | [14 empty] | 305.1158 | 374.8763
| 78.2 | 40.4335 | 33.3093 | Log | 3.5059 | 24.9867 |  | 37.6644 |  |  | 79.6684 | 57.5428 | 33.3093 | Log | 7.3284 | 25.3093 |  | 51.8092 |  |  | 68.2357 | 119.4019
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6V | 98.6254 | 73.2555
[21 empty] | 129.3172 | 86.5431 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 160.7795 | 101.629 | [13 empty] | 6V | 98.6254 | 255.3007
[21 empty] | 177.6576 | 110.699 | [14 empty] | 129.3172 | 256.3427
[21 empty] | 203.3412 | 123.3563 | [14 empty] | 160.7795 | 253.8156
[21 empty] | 222.7945 | 134.9092 | [14 empty] | 177.6576 | 243.9319
[21 empty] | 203.4805 | 123.4017 | [14 empty] | 203.3412 | 228.3409
[21 empty] | 216.682 | 130.0214 | [14 empty] | 222.7945 | 215.6986
[21 empty] | l/s | W
[20 empty] | 2V | 60.764 | 29.4094
[21 empty] | 79.6684 | 33.3093 | [14 empty] | l/s | Ps puh
[21 empty] | 98.4635 | 37.2816 | [13 empty] | 4 V | 60.764 | 109.3197
[21 empty] | 110.482 | 39.568 | [14 empty] | 79.6684 | 111.6532
[21 empty] | 128.4554 | 42.9142 | [14 empty] | 98.4635 | 110.4248
[21 empty] | 132.432 | 43.8912 | [14 empty] | 110.482 | 110.0288
[21 empty] | 126.4833 | 43.2728 | [14 empty] | 128.4554 | 102.354
[21 empty] | 136.9447 | 45.5376 | [14 empty] | 132.432 | 100.4856

## Laskenta vaipan läpi 350 (hidden)
Verkkokäyrän positio
Ohjausjännite |  |  | Alfa | Keskiarvo Alfa |  |  |  |  | Tulopuoli | [5 empty] | Poistopuoli | [5 empty] | P* [W] | Äänitehotasot oktaavikaistoittain LW,okt [dB] | [7 empty] | LW,kok** [dB] | LW,A,kok** [dB]
Tulo | 5.5869 | V | 0.0625 | 0.0625 |  |  |  |  | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps21 [Pa] | ps22 [Pa] | ptU [Pa] | Ohj.-% [%] | Uohj [V] | qV [dm3/s] | ps11 [Pa] | ps12 [Pa] | ptU [Pa] |  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
Poisto | 5.068 | V | 0.0625
[9 empty] | 100 | 9.998 | 345.6 | -64.0289 | 31.7569 | 95.7858 | 100 | 10.001 | 366.1 | -79.0009 | 23.5596 | 102.5605 | 1023.8314 | 69.9444 | 66.4424 | 58.1648 | 45.0338 | 39.5869 | 38.2722 | 38.5175 | 37.5267 | 71.7599 | 54.0521 | 15.8922 | 12.3903 | 4.1126 | -9.0183 | -14.4652 | -15.78 | -15.5347 | -16.5254
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi | [8 empty] | 100 | 9.9939 | 295 | -130.367 | 168.8618 | 299.2288 | 100 | 9.9874 | 310.1 | -144.3065 | 158.4418 | 302.7483 | 912.5828 | 68.9346 | 65.0133 | 57.0986 | 43.1252 | 38.5642 | 36.3842 | 37.1594 | 36.0794 | 70.626 | 52.7762 | 16.1584 | 12.2371 | 4.3224 | -9.651 | -14.212 | -16.392 | -15.6168 | -16.6968
y = LwA, x = ohjausjännite | [8 empty] | 100 | 9.9953 | 205.5 | -199.4525 | 297.738 | 497.1905 | 100 | 10.02 | 222.9 | -227.8415 | 277.1562 | 504.9977 | 714.253 | 69.5001 | 66.5305 | 56.5545 | 41.2071 | 37.2126 | 36.6156 | 35.1948 | 34.1264 | 71.4278 | 53.024 | 16.4761 | 13.5065 | 3.5305 | -11.8169 | -15.8114 | -16.4084 | -17.8292 | -18.8976
y = Ax + B | [8 empty] | 80 | 8.003 | 282.1 | -42.324 | 21.2393 | 63.5633 | 80 | 8.0112 | 304.1 | -53.429 | 15.9645 | 69.3935 | 600.7118 | 67.2341 | 62.3012 | 54.1165 | 40.9083 | 36.8914 | 31.8151 | 33.5865 | 32.5033 | 68.6148 | 50.1133 | 17.1208 | 12.1879 | 4.0032 | -9.205 | -13.2219 | -18.2982 | -16.5268 | -17.6101
| A | B | [6 empty] | 80 | 8.0055 | 240.1 | -83.9246 | 110.6915 | 194.6161 | 80 | 8.0048 | 254.15 | -95.7862 | 104.8617 | 200.6478 | 517.977 | 65.936 | 60.6582 | 52.8993 | 39.1307 | 35.1567 | 30.5894 | 32.0392 | 30.6295 | 67.2401 | 48.6564 | 17.2796 | 12.0018 | 4.2429 | -9.5257 | -13.4997 | -18.067 | -16.6171 | -18.0269
Kaikki voltit | 21.5585 | 3.8866 |  | Korjaus, lisätään tulokseen |  |  |  |  | 80 | 7.999 | 169.5 | -127.6412 | 190.7042 | 318.3454 | 80 | 7.9889 | 180 | -149.7172 | 177.4782 | 327.1954 | 396.0153 | 67.2962 | 61.0831 | 51.4439 | 37.437 | 33.9916 | 30.6127 | 28.7984 | 27.7172 | 68.3244 | 48.6471 | 18.6491 | 12.436 | 2.7968 | -11.2101 | -14.6555 | -18.0344 | -19.8487 | -20.9299
VK sijainnin korjaus | -0.57965 | -3.3708 | -1.7636 | -1 | dB |  |  |  | 60 | 5.989 | 199.7 | -23.4594 | 10.9105 | 34.3699 | 60 | 5.994 | 218.2 | -27.4204 | 8.1607 | 35.5811 | 259.3583 | 61.3668 | 55.8849 | 46.9891 | 34.9468 | 30.7222 | 23.7533 | 25.4528 | 23.658 | 62.5832 | 43.3979 | 17.9689 | 12.487 | 3.5912 | -8.4511 | -12.6757 | -19.6446 | -17.9451 | -19.7399
[9 empty] | 60 | 5.9948 | 173.95 | -41.9774 | 55.4741 | 97.4516 | 60 | 6.007 | 182.1 | -49.8585 | 53.0246 | 102.8831 | 220.4973 | 60.6963 | 54.2979 | 44.9778 | 33.4618 | 30.2249 | 23.1949 | 23.2594 | 21.6412 | 61.6974 | 42.038 | 18.6584 | 12.2599 | 2.9398 | -8.5762 | -11.8131 | -18.8431 | -18.7786 | -20.3968
|  |  |  | Ilman korjausta |  | Korjauksen kanssa |  |  | 60 | 6.006 | 128.4 | -62.4018 | 95.9343 | 158.336 | 60 | 6.0003 | 130 | -77.2987 | 89.5195 | 166.8182 | 173.1375 | 61.2758 | 54.2525 | 43.3091 | 31.6846 | 25.6133 | 21.9853 | 20.8571 | 19.0238 | 62.1254 | 41.5223 | 19.7535 | 12.7302 | 1.7868 | -9.8377 | -15.909 | -19.537 | -20.6652 | -22.4985
Maksimi | 5.5869 | V | ---> | 40.9763 | dB | 39.9763 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.4139 | V | ---> | 40.2983 | dB | 39.2983 | dB | [11 empty] | Verkkokäyränposition korjaus | [12 empty] | 17.5508 | 12.4707 | 3.4807 | -9.6991 | -14.0293 | -17.8894 | -17.7069 | -19.0358
[10 empty] | V | LwA | alfa T | alfa P | alfa KA |  | LwA lask | Erotus |  | Korjaus | LwA Lask korjattu |  | Erotus korj. | [9 empty] | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19
Korjaus | [9 empty] | 9.998 | 54.0521 | 0.00080196 | 0.00076521 | 0.00078359 |  | 53.5225 | 0.52966 |  | 0.77466 | 54.2972 |  | 0.24501
[10 empty] | 9.9939 | 52.7762 | 0.0034384 | 0.0031483 | 0.0032934 |  | 53.5136 | -0.73744 |  | -0.057589 | 53.4561 |  | 0.67985
Äänitehotasot kanaviin | [9 empty] | 9.9953 | 53.024 | 0.011773 | 0.010164 | 0.010969 |  | 53.5167 | -0.49266 |  | -0.75499 | 52.7617 |  | -0.26233
Imupuoli | Ulko | 53.4858 | dB | [6 empty] | 8.003 | 50.1133 | 0.00079873 | 0.00075039 | 0.00077456 |  | 48.7243 | 1.3891 |  | 0.78138 | 49.5056 |  | -0.60769
| Poisto | 51.0804 | dB | [6 empty] | 8.0055 | 48.6564 | 0.0033759 | 0.0031064 | 0.0032412 |  | 48.731 | -0.074595 |  | -0.048326 | 48.6827 |  | 0.026269
| Erotus | 2.4054 | dB | [6 empty] | 7.999 | 48.6471 | 0.01108 | 0.010099 | 0.01059 |  | 48.7135 | -0.066368 |  | -0.7346 | 47.9789 |  | -0.66823
[10 empty] | 5.989 | 43.3979 | 0.00086183 | 0.00074733 | 0.00080458 |  | 42.4746 | 0.92327 |  | 0.75934 | 43.234 |  | -0.16393
Painepuoli | Tulo | 64.4125 | dB | [6 empty] | 5.9948 | 42.038 | 0.0032206 | 0.0031026 | 0.0031616 |  | 42.4955 | -0.45752 |  | -0.033921 | 42.4616 |  | 0.4236
| Jäte | 63.6337 | dB | [6 empty] | 6.006 | 41.5223 | 0.0096039 | 0.0098709 | 0.0097374 |  | 42.5357 | -1.0134 |  | -0.68597 | 41.8498 |  | 0.32745
| Erotus | 0.77874 | dB | [15 empty] | Verkkokäyräposition korjaus
[10 empty] | Logaritmisovite Vohj vs LwA | [8 empty] | -0.57965 | -3.3708 |  | 0.37826 | dB
Keskiarvo erotus | 1.5921 | dB | [7 empty] | 21.5585 | 3.8866
Korjaus K | 2.13 | dB | [16 empty] | Max | Min
[19 empty] | 1 | -1
Taustamelukorjattu | 42.1063 | dB
Maksimikorjaus | 37.3763 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 39.2983 | dB |  | 35.3189 | 41.3395
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 18 | 12 | 3 | -10 | -14 | -18 | -18 | -19 | ---> | 57.2983 | 51.2983 | 42.2983 | 29.2983 | 25.2983 | 21.2983 | 21.2983 | 20.2983 | 58.3898 | 39.0943 |  | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta vesipatteri 350 (hidden)
|  |  |  | Syötettävät tiedot |  |  | Reynolds-luvun vaikutus korjattavaan lämpötilaeroon
|  |  |  | Tilavuusvirta | 40 | dm3/s
|  |  |  | Tarvittava teho | 912 | W | Tilavuusvirta | Reynolds | Korjaus lämpötilaeroon
|  |  |  | Patterille tulevan ilman lämpötila | 1 | °C | 50 | 4388.9688 | 0.29667
|  |  |  | Patterilta lähtevän ilman lämpötila | 20 | °C | 50 | 5309.2365 | -0.47043
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 50 | 8494.7784 | 0.72366
|  |  |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 50 | 4388.9688 | 0.29667 | Korjaus | 0.3
|  |  |  | Arvio Reynolds-luvusta | 1936.8095 | - | 50 | 3964.2299 | 0.41312
|  |  |  | Tarvittava lämpötilaero patterilla | 9.2992 | K | 50 | 3539.491 | -0.47043
[7 empty] | 50 | 3114.7521 | -0.85398
|  |  |  | Patterimitoitus menoveden lämpötilan mukaan |  |  | 100 | 7078.982 | 0.8965
|  |  |  | Menoveden lämpötila | 50 | °C | 100 | 8707.1479 | 0.61513
Virhetilanne |  | TRUE | FALSE | Paluuveden lämpötila | -10.4015 | °C | 100 | 13591.6455 | 0.83376
|  | FALSE |  | Virtaama | 0.003607 | dm3/s | 100 | 3822.6503 | -4.9373 | Korjaus | -4.5
|  | FALSE |  | Painehäviö | 0.027935 | kPa | 100 | 7078.982 | 0.8965
|  | FALSE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 0.016862 | kPa | 100 | 6512.6635 | 1.1048 | 0.0017873 | -10.939 |  | Korjaus lämpötilaeroon
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | 0.029393 | m/s | 100 | 5663.1856 | -0.5828
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | 641.3112 | - | 100 | 4955.2874 | -1.0725 |  |  |  | 0.3
[7 empty] | 200 | 11184.7916 | 1.439
|  |  |  | Patterimitoitus paluuveden lämpötilan mukaan |  |  | 200 | 13804.0149 | 1.3612 |  |  |  | 50 | 0.3
Virhetilanne |  | FALSE | TRUE | Menoveden lämpötila | 9.5985 | °C | 200 | 22511.1628 | 2.7945 |  |  |  | 100 | -4.5
|  | FALSE |  | Paluuveden lämpötila | 30 | °C | 200 | 6158.7144 | -4.3388 | Korjaus | -4.5 |  | 200 | -4.5
|  |  |  | Virtaama | -0.010679 | dm3/s | 200 | 11184.7916 | 1.439 |  |  |  | 300 | -4.5
|  | TRUE |  | Painehäviö | #NUM! | kPa | 200 | 9910.5748 | -0.111 | 0.0011045 | -11.0314
|  | TRUE |  | Painehäviö säätövent (KV=1,00) | 0.1478 | kPa | 200 | 8494.7784 | -2.1666 |  |  |  | -0.014644 | -0.92034
|  | TRUE |  | Virtausnopeus | -0.087021 | m/s | 200 | 7503.7209 | -2.2055
| VIRHE | TRUE |  | Reynolds | -1898.6886 | - | 300 | 14299.5437 | 2.5297 |  |  |  | 0.00018332 | -0.079116 | 3.0256
[7 empty] | 300 | 17626.6652 | 2.2719
[7 empty] | 300 | 25909.0742 | -0.20978
[7 empty] | 300 | 7645.3006 | -4.4845 | Korjaus | -4.5
[7 empty] | 300 | 14299.5437 | 2.5297
[7 empty] | 300 | 12175.8491 | -0.93511 | 0.0010014 | -12.3554
[7 empty] | 300 | 10760.0527 | -1.745
[7 empty] | 300 | 9202.6766 | -2.9858
Tarvittavan lämpötilaeron laskenta
[7 empty] | Tilavuusvirta | Kerroin |  | Eksponenttisovite
[7 empty] | 50 | 0.10404 |  | 0.45113 | -4.0233 | 0.017894
[7 empty] | 100 | 0.14328 |  | 0.094504
[7 empty] | 200 | 0.1978
[7 empty] | 300 | 0.23203 |  | 3-asteen polynomin sovite
[10 empty] | 2.331e-09 | -2.4135e-06 | 0.0011061 | 0.054477
0.095008
Nestepuolen painehäviö
[7 empty] | 1.787 | 6.4739 | 648.0329

## Laskenta tulopuoli 100 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 17.4762 | -10.9819 | Ulko |  |  | ----> | Ulko | 53.4858 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 17.1782 | 1.0441 | Tulo |  |  | ----> | Tulo | 64.4125 | dB |  |  | 25 | 105.5599 | 20 | 80.7046 | 10 | 54.339 | 10 | 20.411
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 91.3341 | 50 | 73.8387 | 40 | 44.8078 | 20 | 15.4146
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 79.8615 | 100 | 61.6656 | 60 | 38.0656 | 25 | 12.8146
-0.022433 | -2.261 | 513.6437 | [9 empty] | 3-7,5V | 9.1253 | -10.9821 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.5869 | V | OK |  | 250 | 69.1547 | 150 | 48.3562 | 80 | 30.9537 | 30 | 10.1388
[12 empty] | 7,5V - 10V | 3.2516 | 33.0705 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 55.3015 | 170 | 42.6336 | 100 | 23.4037 | 34 | 7.939
6,5V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 39.3343 | 190 | 36.634 | 110 | 19.4367
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 400 | 36.815 | 220 | 27.0145
A | B | C | [9 empty] | 0.030354 | -0.88385 | 13.0257 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 26.2387 | W
-0.01376 | -2.2428 | 290.6309 | [15 empty] | Rajoitus | 26.2387 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 22.2903
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.011131 | -2.0439 | 153.9328 | [15 empty] | Total power | 51.529 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 40 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.2882 | kW/m3/s
A | B | C
-0.010317 | -1.6318 | 47.6053
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[17 empty] | 10 | -0.022433 | -2.261 | 513.6437 | -0.084933 | -92.2078 | 65.5868 | 105.5599 | 65.5868 | 268.8518 | 86.0659 | 62.1887 | 73.4491 |  | 10 | 65.5868
[17 empty] | 6.5 | -0.01376 | -2.2428 | 290.6309 | -0.07626 | -78.166 | 48.7557 | 80.7046 | 48.7557 | 148.5701 | 40.671 | 56.9912 | 67.5029 |  | 7.5 | 57.4577
[17 empty] | 5 | -0.011131 | -2.0439 | 153.9328 | -0.073631 | -61.663 | 33.9036 | 54.339 | 33.9036 | 71.841 | 19.355 | 50.4083 | 60.9932 |  | 6.5 | 48.7557
[17 empty] | 3 | -0.010317 | -1.6318 | 47.6053 | -0.072817 | -39.1211 | 16.7113 | 20.411 | 16.7113 | 17.4543 | 6.3105 | 38.3133 | 49.7659 |  | 5 | 33.9036
[31 empty] | 3 | 16.7113
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Ulkokanava |  | 21 | 10 | 3 | -8 | -20 | -26 | -34 | -39 | ---> | 74.4858 | 63.4858 | 56.4858 | 45.4858 | 33.4858 | 27.4858 | 19.4858 | 14.4858 | 74.8865 | 53.0889 | OK
[17 empty] | Tulokanava |  | 22 | 7 | -1 | -4 | -10 | -12 | -18 | -28 | ----> | 86.4125 | 71.4125 | 63.4125 | 60.4125 | 54.4125 | 52.4125 | 46.4125 | 36.4125 | 86.584 | 64.4461 | OK
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | 0.001102 | 0.4995 | 48.5651
[19 empty] | 6,5V | 0.0033057 | 0.10846 | 27.5248
[19 empty] | 5V | 0.00023977 | 0.20094 | 12.2668
[19 empty] | 3V | -0.0010065 | 0.10696 | 4.8041
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 95.5209 | 60.1803 | 106.6506 | A | B |  |  |  | 10V | 95.4073 | 72.434 | 106.1963 |  | A | B | C |  |  | 10V | 95.5209 | 106.6506
| 78.1727 | 61.4566 | 95.4485 | -0.0010983 | 0.10839 | 59.804 |  |  |  | 77.2191 | 73.082 | 91.7251 |  | -0.00014052 | -0.011427 | 74.8031 |  |  |  | 78.1727 | 95.4485
| 56.9973 | 62.5062 | 80.5375 | [6 empty] | 59.03 | 73.6396 | 82.8554 | [7 empty] | 56.9973 | 80.5375
| 32.7364 | 62.149 | 66.133 | [6 empty] | 38.9982 | 74.1435 | 69.415 | [7 empty] | 32.7364 | 66.133
[20 empty] | 95.4073 | 106.1963
6,5V | 71.5936 | 55.839 | 52.1949 | A | B |  |  |  | 6,5V | 71.9964 | 67.704 | 52.5362 |  | A | B | C |  |  |  | 77.2191 | 91.7251
| 58.1309 | 56.9804 | 45.4648 | -0.0014317 | 0.12589 | 54.2567 |  |  |  | 56.69 | 67.2609 | 43.6681 |  | 0.00037721 | -0.039883 | 68.5508 |  |  |  | 59.03 | 82.8554
| 42.9618 | 56.8139 | 38.6996 | [6 empty] | 44.3245 | 67.7653 | 38.9775 | [7 empty] | 38.9982 | 69.415
| 24.4927 | 56.5384 | 32.0906 | [6 empty] | 29.0309 | 67.6414 | 33.5188 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6,5V | 71.5936 | 52.1949
5V | 48.4536 | 49.7994 | 22.085 | A | B | C |  |  | 5V | 49.2318 | 60.9907 | 23.2492 |  | A | B | C |  |  |  | 58.1309 | 45.4648
| 39.0067 | 50.5413 | 20.3408 | -0.0024813 | 0.16747 | 47.5825 |  |  |  | 40.0727 | 60.9429 | 20.6404 |  | -0.0020467 | 0.16671 | 57.6939 |  |  |  | 24.4927 | 32.0906
| 29.0391 | 50.1731 | 17.7428 | [6 empty] | 30.72 | 61.0168 | 18.9012 | [7 empty] | 71.9964 | 52.5362
| 17.1364 | 49.7747 | 15.7761 | [6 empty] | 19.8573 | 60.1583 | 16.2855 | [7 empty] | 56.69 | 43.6681
[20 empty] | 44.3245 | 38.9775
3V | 21.9036 | 38.6323 | 6.6132 | A | B | C |  |  | 3V | 21.7936 | 49.8135 | 6.6532 |  | A | B | C |  |  |  | 29.0309 | 33.5188
| 19.9791 | 39.3442 | 6.6144 | 0.0046809 | -0.044231 | 37.7452 |  |  |  | 19.1882 | 50.0494 | 6.4973 |  | -0.015285 | 0.61031 | 43.8354 |  |  |  | l/s | W
| 14.3682 | 37.7587 | 6.0286 | [6 empty] | 15.0464 | 49.4685 | 6.2379 | [6 empty] | 5V | 48.4536 | 22.085
| 8.88 | 37.8143 | 5.7833 | [6 empty] | 9.6709 | 48.3298 | 5.7653 | [7 empty] | 39.0067 | 20.3408
[20 empty] | 17.1364 | 15.7761
[20 empty] | 49.2318 | 23.2492
[20 empty] | 40.0727 | 20.6404
[20 empty] | 30.72 | 18.9012
[20 empty] | 19.8573 | 16.2855
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 21.9036 | 6.6132
[20 empty] | 19.9791 | 6.6144
[20 empty] | 14.3682 | 6.0286
[20 empty] | 21.7936 | 6.6532
[20 empty] | 19.1882 | 6.4973
[20 empty] | 15.0464 | 6.2379
[20 empty] | 9.6709 | 5.7653

## Laskenta poistopuoli 100 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [5 empty] | Syötä piste
[6 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [11 empty] | A | B | [5 empty] | LwA |  |  |  | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 19.0152 | -19.0643 | Ulko |  |  | ----> | Poisto | 51.0804 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 18.305 | -3.8913 | Tulo |  |  | ----> | Jäte | 63.6337 | dB |  |  | 25 | 115.6788 | 20 | 91.9884 | 15 | 63.4949 | 10 | 29.6705
2. aste polynomi | [22 empty] | 120 | 103.494 | 50 | 86.2865 | 40 | 56.9738 | 20 | 22.5789
A | B | C | [9 empty] | Lineaarisovite ohjausjännitteelle (2-osainen) | [10 empty] | 190 | 93.3922 | 100 | 75.9006 | 60 | 51.1452 | 30 | 16.489
-0.03891 | 0.73137 | 461.0714 | [9 empty] | 3-7,5V | 9.8621 | -9.9814 |  |  | ---> | Tulopuhallin | 5.068 | V | OK |  | 250 | 83.6475 | 150 | 63.979 | 80 | 44.536 | 35 | 13.7083
[12 empty] | 7,5V - 10V | 2.8586 | 42.5453 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 320 | 70.3402 | 170 | 58.5924 | 100 | 36.7108 | 40 | 11.0677
6,5 V | [17 empty] | Minimi qV | 18 | l/s | Pulkkasen maili 14.6.19 |  | 390 | 53.1577 | 190 | 52.7094 | 125 | 23.2979
2. aste polynomi | [11 empty] | Polynomisovite teholle | [10 empty] | 425 | 41.2632 | 245 | 32.0448
A | B | C | [9 empty] | 0.027835 | -0.8911 | 13.398 |  |  | ----> | Tulopuhallin | 22.2903 | W
-0.0278 | -0.30539 | 283.3333 | [15 empty] | Rajoitus | 22.2903 | W
5V | [17 empty] | Poistopuhallin | 21.5184
2. aste polynomi | [17 empty] | Elektroniikka | 3
A | B | C
-0.032581 | 0.091237 | 140.5589 | [15 empty] | Total power | 46.8087 | W
3V | [17 empty] | Maks qV | 40 | l/s
2. aste polynomi | [17 empty] | SFP | 1.1702 | kW/m3/s
A | B | C
0.017595 | -2.3295 | 63.6265
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[17 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[17 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[17 empty] | 10 | -0.03891 | 0.73137 | 461.0714 | -0.10141 | -63.9189 | 71.1309 | 115.6788 | 71.1309 | 316.2257 | 91.0298 | 62.5527 | 74.3811 |  | 10 | 71.1309
[17 empty] | 6.5 | -0.0278 | -0.30539 | 283.3333 | -0.0903 | -57.7315 | 54.3496 | 91.9884 | 54.3496 | 184.6173 | 46.6266 | 56.6636 | 69.12 |  | 7.5 | 63.9845
[17 empty] | 5 | -0.032581 | 0.091237 | 140.5589 | -0.095081 | -37.972 | 38.9316 | 63.4949 | 38.9316 | 94.7294 | 21.4238 | 49.9383 | 62.928 |  | 6.5 | 54.3496
[17 empty] | 3 | 0.017595 | -2.3295 | 63.6265 | -0.044905 | -71.651 | 19.7753 | 29.6705 | 19.7753 | 24.4415 | 6.5136 | 38.0324 | 50.8642 |  | 5 | 38.9316
[31 empty] | 3 | 19.7753
[17 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K
[19 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[17 empty] | Poistokanava |  | 19 | 10 | 3 | -5 | -13 | -19 | -29 | -34 | ---> | 70.0804 | 61.0804 | 54.0804 | 46.0804 | 38.0804 | 32.0804 | 22.0804 | 17.0804 | 70.7093 | 50.7718 | OK
[17 empty] | Jätekanava |  | 22 | 6 | 3 | -4 | -9 | -11 | -18 | -22 | ----> | 85.6337 | 69.6337 | 66.6337 | 59.6337 | 54.6337 | 52.6337 | 45.6337 | 41.6337 | 85.811 | 64.4232 | Tarkista laskenta!
[28 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[20 empty] | A | B | C
[19 empty] | 10V | 0.0034049 | 0.14582 | 63.4301
[19 empty] | 6,5V | 0.0013762 | 0.30358 | 26.0624
[19 empty] | 5V | -0.00035887 | 0.275 | 11.2616
[19 empty] | 3V | 0.0027577 | -0.041245 | 6.2508
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P |  | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 107.4702 | 61.134 | 116.6287 | A | B |  |  |  | 10V | 104.6208 | 73.3494 | 117.1517 |  | A | B | C |  |  | 10V | 107.4702 | 116.6287
| 97.1646 | 61.4631 | 107.8905 | -0.00046771 | 0.042405 | 61.9028 |  |  |  | 87.7167 | 73.5866 | 108.2515 |  | -0.00020328 | 0.0010982 | 75.3315 |  |  |  | 97.1646 | 107.8905
| 77.4504 | 62.4761 | 92.2331 | [6 empty] | 60.0687 | 74.9037 | 88.1001 | [7 empty] | 77.4504 | 92.2331
| 55.7661 | 62.7869 | 76.4725 | [6 empty] | 38.463 | 74.9824 | 75.6662 | [7 empty] | 55.7661 | 76.4725
[20 empty] | 104.6208 | 117.1517
6,5V | 85.2194 | 56.2268 | 60.5778 | A | B |  |  |  | 6,5V | 81.7942 | 68.6258 | 61.6094 |  | A | B | C |  |  |  | 87.7167 | 108.2515
| 75.3089 | 56.9869 | 55.5276 | -0.00045476 | 0.055462 | 54.9925 |  |  |  | 68.9613 | 68.6928 | 55.2532 |  | -0.00019894 | 0.0062784 | 69.3664 |  |  |  | 60.0687 | 88.1001
| 59.0911 | 56.3872 | 45.261 | [6 empty] | 46.5991 | 69.3626 | 44.8711 | [7 empty] | 38.463 | 75.6662
| 42.1776 | 56.6104 | 37.7649 | [6 empty] | 29.6312 | 69.3257 | 37.4722 | [7 empty] | l/s | W
[19 empty] | 6,5V | 85.2194 | 60.5778
5V | 59.2325 | 49.3754 | 25.4173 | A | B | C |  |  | 5V | 57.9216 | 62.2127 | 26.8644 |  | A | B | C |  |  |  | 75.3089 | 55.5276
| 52.5899 | 50.5479 | 24.3443 | -0.0046444 | 0.43795 | 39.9274 |  |  |  | 49.6872 | 62.5797 | 24.6106 |  | -0.0016762 | 0.12277 | 60.6891 |  |  |  | 42.1776 | 37.7649
| 42.6813 | 49.8364 | 21.0731 | [6 empty] | 33.798 | 62.9786 | 20.9894 | [7 empty] | 81.7942 | 61.6094
| 31.091 | 49.1418 | 18.0716 | [6 empty] | 21.2461 | 62.5206 | 17.3035 | [7 empty] | 68.9613 | 55.2532
[20 empty] | 46.5991 | 44.8711
3V | 31.7062 | 38.5742 | 7.6543 | A | B | C |  |  | 3V | 28.2613 | 50.3046 | 7.4177 |  | A | B | C |  |  |  | 29.6312 | 37.4722
| 26.8268 | 39.3507 | 7.0952 | -0.011004 | 0.6276 | 29.9248 |  |  |  | 23.704 | 50.9103 | 6.912 |  | -0.010956 | 0.46497 | 45.9536 |  |  |  | l/s | W
| 21.2246 | 37.7928 | 6.4091 | [6 empty] | 16.9931 | 50.6099 | 6.4397 | [6 empty] | 5V | 59.2325 | 25.4173
| 16.0877 | 37.3467 | 6.0005 | [6 empty] | 11.4648 | 49.8743 | 6.1312 | [7 empty] | 52.5899 | 24.3443
[20 empty] | 31.091 | 18.0716
[20 empty] | 57.9216 | 26.8644
[20 empty] | 49.6872 | 24.6106
[20 empty] | 33.798 | 20.9894
[20 empty] | 21.2461 | 17.3035
[20 empty] | l/s | W
[19 empty] | 3V | 31.7062 | 7.6543
[20 empty] | 26.8268 | 7.0952
[20 empty] | 21.2246 | 6.4091
[20 empty] | 28.2613 | 7.4177
[20 empty] | 23.704 | 6.912
[20 empty] | 16.9931 | 6.4397
[20 empty] | 11.4648 | 6.1312

## Laskenta vaipan läpi 100 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.5869 | V
Poisto | 5.068 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
7,5 V - 10 V | 7.6565 | 31.9288
4 V - 7,5 V | 26.3292 | -5.5042
Maksimi | 5.5869 | V | ---> | 39.7932 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.4139 | V | ---> | 38.9652 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 53.4858 | dB
| Poisto | 51.0804 | dB
| Erotus | 2.4054 | dB
Painepuoli | Tulo | 64.4125 | dB
| Jäte | 63.6337 | dB
| Erotus | 0.77874 | dB
Keskiarvo erotus | 1.5921 | dB
Korjaus K | 2.13 | dB
Taustamelukorjattu | 41.9232 | dB
Maksimikorjaus | 37.1932 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 38.9652 | dB |  | 34.9858 | 41.0064
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 15 | 10 | 5 | -5 | -14 | -20 | -26 | -30 | ---> | 53.9652 | 48.9652 | 43.9652 | 33.9652 | 24.9652 | 18.9652 | 12.9652 | 8.9652 | 55.5122 | 38.8156 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta tulopuoli 150 (hidden)
Tuloilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste
[7 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [9 empty] | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 5-10V | 13.673 | -4.0624 | Ulko | 46.3756 | dB | ---> | Ulko | 44.8133 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 3-6,5V | 20.8997 | -32.2831 | Ulko | 44.8133 | dB | [6 empty] | 60 | 163.2762 | 40 | 119.6113 | 25 | 85.8715 | 10 | 45.1029
2. aste polynomi | [23 empty] | 120 | 155.0178 | 50 | 117.5442 | 40 | 82.3209 | 20 | 41.7736
A | B | C | [9 empty] | 5-10V | 22.6033 | -30.0154 | Tulo | 53.3655 | dB | ----> | Tulo | 53.4452 | dB |  |  | 190 | 145.3723 | 100 | 107.5157 | 60 | 77.6141 | 25 | 40.0439
-0.00045001 | -7.1221 | 1234.8647 | [9 empty] | 3-5V | 21.18 | -24.6852 | Tulo | 53.4452 | dB | [6 empty] | 250 | 137.0955 | 150 | 97.9473 | 80 | 72.9382 | 30 | 38.2659
[19 empty] | Max qV | 180 |  |  |  | 320 | 127.4285 | 170 | 94.2353 | 100 | 68.2925 | 50 | 30.5755
6,5V | [12 empty] | Sovite ohjausjännitteelle | [5 empty] | Max paine 10V | 600 | Pa |  |  | 350 | 123.282 | 190 | 90.5844 | 130 | 61.3793
2. aste polynomi | [12 empty] | 0-6,5 | 0 | 0.085488 | 0.51404 |  | ---> | Tulopuhallin | 3.9336 | V | OK |  | 420 | 113.5983 | 240 | 81.7056
A | B | C | [10 empty] | 6,5 - 10V | 0 | 0.144 | -3.6055 |  |  |  | TRUE
0.012234 | -7.7391 | 790.6597 | [10 empty] | Valinta | 0 | 0.085488 | 0.51404 |  |  | Minimi-ilmavirta | 30 | l/s | Pulkkasen maili 18.6.19
[19 empty] | Max | 169 | W
5V | [17 empty] | ----> | Tulopuhallin | 19.0982 | W
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [5 empty] | Rajoitus | 19.0982 | W
A | B | C | [10 empty] | 0.032437 | -1.6551 | 33.4022
0.0029851 | -4.7266 | 408.8709 | [16 empty] | Poistopuhallin | 21.5184
[19 empty] | Elektroniikka | 3
3V
2. aste polynomi | [18 empty] | Total power | 43.6166 | W
A | B | C | [16 empty] | Maks qV | 40 | l/s
-0.022344 | -1.0624 | 103.3734 | [16 empty] | SFP | 1.0904 | kW/m3/s
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[18 empty] | 10 | -0.00045001 | -7.1221 | 1234.8647 | -0.06295 | -207.6214 | 94.4825 | 163.2762 | 94.4825 | 557.9344 | 166.9371 | 56.0825 | 73.4797 |  | 10 | 94.4825
[18 empty] | 6.5 | 0.012234 | -7.7391 | 790.6597 | -0.050266 | -224.14 | 70.1769 | 119.6113 | 70.1769 | 307.8002 | 75.6974 | 58.1626 | 64.6966 |  | 6.5 | 70.1769
[18 empty] | 5 | 0.0029851 | -4.7266 | 408.8709 | -0.059515 | -131.6167 | 52.1975 | 85.8715 | 52.1975 | 170.286 | 36.722 | 47.9594 | 60.0706 |  | 5.75 | 61.1872
[18 empty] | 3 | -0.022344 | -1.0624 | 103.3734 | -0.084844 | -41.7236 | 29.2014 | 45.1029 | 29.2014 | 53.2952 | 12.3522 | 39.0527 | 46.447 |  | 5 | 52.1975
[32 empty] | 4 | 40.6995
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [11 empty] | 3 | 29.2014
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Ulkokanava |  | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35 |  |  | ---> | 63.7259 | 57.0064 | 51.4745 | 41.9092 | 27.3875 | 22.6372 | 16.3756 | 11.3756 | 64.7956 | 46.5941 | Tarkista laskenta!
[18 empty] | Tulokanava |  | 11.0846 | 10.1261 | 5.509 | -4.3228 | -13.3857 | -13.8143 | -23.9333 | -28.759 |  |  | ----> | 64.5297 | 63.5713 | 58.9542 | 49.1223 | 40.0595 | 39.6308 | 29.5119 | 24.6862 | 67.7827 | 53.6898 | OK
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Ulkokanava | 10 | 15.2959 | 6.9607 | 1.9355 | 0.80413 | -13.483 | -17.3567 | -22.4696 | -29.6855 | 6.0664 |  |  | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[19 empty] | 6.5 | 14.1369 | 5.8347 | 3.3756 | 1.0257 | -16.7323 | -20.9218 | -26.6338 | -32.1788 | 2.5664
[19 empty] | 5 | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33 | 1.0664
[19 empty] | 3 | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35 | 0.93355
[18 empty] | VALINTA | 4 | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35 | 0.93355
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Tulokanava | 10 | 9.0861 | 4.616 | 0.01421 | -0.99376 | -8.5773 | -8.3183 | -12.1571 | -16.1042 | 6.0664
[19 empty] | 6.5 | 8.3586 | 4.1895 | 1.1897 | 1.3114 | -10.8028 | -10.7671 | -15.524 | -19.7586 | 2.5664
[19 empty] | 5 | 9.0199 | 5.3967 | 5.3186 | -4.0658 | -11.1186 | -11.2556 | -17.0528 | -23.3697 | 1.0664
[19 empty] | 3 | 11.0846 | 10.1261 | 5.509 | -4.3228 | -13.3857 | -13.8143 | -23.9333 | -28.759 | 0.93355
[18 empty] | VALINTA | 4 | 11.0846 | 10.1261 | 5.509 | -4.3228 | -13.3857 | -13.8143 | -23.9333 | -28.759 | 0.93355
Mitatut pisteet
Ulkokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Tulokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | RPM | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P | RPM | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 157.2831 | 59.5841 | 166.4811 | 4020 | A | B |  |  |  | 10V | 157.1239 | 73.5863 | 168.369 | 4020 | A | B | C |  |  | 10V | 157.2831 | 166.4811
| 146.5508 | 59.0347 | 166.4292 | 4006.6667 | -0.00024254 | 0.11644 | 47.2457 |  |  |  | 146.4038 | 72.5986 | 168.1432 | 4006.6667 | 0.0020152 | -0.50466 | 103.1716 |  |  |  | 146.5508 | 166.4292
| 135.1697 | 58.6165 | 166.5273 | 3993.3333 | [6 empty] | 134.6249 | 71.6435 | 168.2705 | 4013.3333 | [6 empty] | 135.1697 | 166.5273
| 122.8739 | 57.8724 | 166.3235 | 4020 | [6 empty] | 122.8132 | 71.6247 | 168.0924 | 4026.6667 | [6 empty] | 122.8739 | 166.3235
[21 empty] | 157.1239 | 168.369
6,5V | 115.7956 | 56.1973 | 80.6081 | 3120 | A | B |  |  |  | 6,5V | 115.7527 | 69.4104 | 81.5241 | 3113.3333 | A | B | C |  |  |  | 146.4038 | 168.1432
| 106.9768 | 55.2374 | 80.6942 | 3113.3333 | 0.0043868 | -0.85842 | 96.7999 |  |  |  | 106.9167 | 68.2738 | 81.53 | 3120 | -0.00055969 | 0.20509 | 53.0601 |  |  |  | 134.6249 | 168.2705
| 98.2066 | 54.7415 | 79.1652 | 3113.3333 | [6 empty] | 97.6684 | 68.0622 | 80.0716 | 3080 | [6 empty] | 122.8132 | 168.0924
| 88.918 | 55.175 | 78.9036 | 3100 | [6 empty] | 88.4712 | 66.7212 | 79.7313 | 3120 | [6 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6,5V | 115.7956 | 80.6081
5V | 84.3573 | 51.3969 | 39.2639 | 2400 | A | B | C |  |  | 5V | 84.2761 | 62.2216 | 39.7084 | 2393.3333 | A | B | C |  |  |  | 106.9768 | 80.6942
| 78.5038 | 50.6872 | 39.2051 | 2400 | -0.0013756 | 0.29222 | 36.4543 |  |  |  | 78.3667 | 61.7698 | 39.6124 | 2386.6667 | -0.00027736 | 0.10406 | 55.3948 |  |  |  | 88.918 | 78.9036
| 72.3832 | 50.6125 | 39.1155 | 2400 | [6 empty] | 71.9435 | 61.5184 | 39.565 | 2400 | [6 empty] | 115.7527 | 81.5241
| 65.6007 | 49.6395 | 38.5673 | 2400 | [6 empty] | 65.4929 | 60.9962 | 38.9735 | 2400 | [6 empty] | 106.9167 | 81.53
[21 empty] | 97.6684 | 80.0716
3V | 45.0437 | 38.8579 | 12.3406 | 1440 | A | B | C |  |  | 3V | 45.0563 | 51.1722 | 12.4796 | 1473.3333 | A | B | C |  |  |  | 88.4712 | 79.7313
| 42.8672 | 38.772 | 12.1707 | 1440 | 0.010045 | -0.75459 | 52.5217 |  |  |  | 42.8359 | 51.491 | 12.2977 | 1480 | -0.027284 | 2.327 | 1.7604 |  |  |  | l/s | W
| 40.2009 | 38.3121 | 12.0681 | 1480 | [6 empty] | 40.0468 | 51.1019 | 12.2065 | 1440 | [5 empty] | 5V | 84.3573 | 39.2639
| 36.7016 | 38.3859 | 11.9368 | 1466.6667 | [6 empty] | 36.6104 | 50.4087 | 12.0626 | 1440 | [6 empty] | 78.5038 | 39.2051
[21 empty] | 65.6007 | 38.5673
[21 empty] | 84.2761 | 39.7084
[21 empty] | 78.3667 | 39.6124
[21 empty] | 71.9435 | 39.565 |  | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 65.4929 | 38.9735 |  |  | A | B | C
[21 empty] | l/s | W |  | 10V | -0.00010756 | 0.0342 | 164.666
[20 empty] | 3V | 45.0437 | 12.3406 |  | 6,5V | -0.0027577 | 0.63167 | 44.95
[21 empty] | 42.8672 | 12.1707 |  | 5V | -0.0038308 | 0.60756 | 15.4462
[21 empty] | 40.2009 | 12.0681 |  | 3V | 0.004883 | -0.35935 | 18.6819
[21 empty] | 45.0563 | 12.4796
[21 empty] | 42.8359 | 12.2977
[21 empty] | 40.0468 | 12.2065
[21 empty] | 36.6104 | 12.0626
[20 empty] | 15.2959 | 6.9607 | 1.9355 | 0.80413 | -13.483 | -17.3567 | -22.4696 | -29.6855
[20 empty] | 14.1369 | 5.8347 | 3.3756 | 1.0257 | -16.7323 | -20.9218 | -26.6338 | -32.1788
[20 empty] | 13.2073 | 7.2733 | 6.0198 | -5.5138 | -18.7249 | -22.9829 | -29.2356 | -33
[20 empty] | 17.3503 | 10.6308 | 5.0989 | -4.4664 | -18.9881 | -23.7384 | -30 | -35

## Laskenta poistopuoli 150 (hidden)
Poistoilma tilavuusvirta vs. painehäviö | [6 empty] | Syötä piste
[7 empty] | 40 | l/s | 100 | Pa |  |  | Logaritmisovite LwA vs qV | [10 empty] | Pisteitä käyrien piirtämistä varten
y = paine | [12 empty] | A | B | [9 empty] | 10 V |  | 6,5 V |  | 5 V |  | 3 V
x = til.virta | [11 empty] | 5-10V | 8.2526 | 16.662 | Ulko | 47.1049 | dB | ---> | Poisto | 44.9172 | dB |  |  | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s | Pa | l/s
10V | [11 empty] | 3-6,5V | 13.9276 | -6.4602 | Ulko | 44.9172 | dB | [6 empty] | 100 | 179.1169 | 50 | 131.1425 | 35 | 96.2168 | 15 | 52.3549
2. aste polynomi | [23 empty] | 120 | 174.8986 | 50 | 131.1425 | 40 | 94.7293 | 20 | 50.4926
A | B | C | [9 empty] | 5-10V | 12.9318 | 11.5784 | Tulo | 59.2822 | dB | ----> | Jäte | 54.9104 | dB |  |  | 190 | 162.276 | 100 | 119.3542 | 60 | 88.8966 | 25 | 48.58
0.047761 | -21.6495 | 2445.4675 | [9 empty] | 3-5V | 24.6587 | -36.0527 | Tulo | 54.9104 | dB | [6 empty] | 250 | 153.1626 | 150 | 107.9338 | 80 | 83.2391 | 30 | 46.6127
[19 empty] | Max qV | 200 |  |  |  | 320 | 143.7877 | 170 | 103.4612 | 100 | 77.7419 | 55 | 35.749
6,5V | [12 empty] | Sovite ohjausjännitteelle | [5 empty] | Max pain 10V | 750 | Pa | OK |  | 390 | 135.3707 | 190 | 99.0404 | 138 | 67.694
2. aste polynomi | [12 empty] | 0-6,5 | 0 | 0.087922 | 0.1955 |  | ---> | Poistopuhallin | 3.7124 | V |  |  | 450 | 128.7304 | 235 | 89.274
A | B | C | [10 empty] | 6,5 - 10V | 0 | 0.10332 | -0.88917 |  |  |  | TRUE
0.0058882 | -5.7165 | 698.4022 | [10 empty] | Valinta | 0 | 0.087922 | 0.1955 |  |  | Minimi-ilmavirta | 30 | l/s | Pulkkasen maili 18.6.19
[19 empty] | Max | 169 | W
5V | [17 empty] | ----> | Poistopuhallin | 17.3131 | W
2. aste polynomi | [12 empty] | Polynomisovite teholle | [5 empty] | Rajoitus | 17.3131 | W
A | B | C | [10 empty] | 0.019782 | -0.54162 | 7.3273
0.0092418 | -5.126 | 442.6477
3V
2. aste polynomi
A | B | C
-0.01873 | -0.75858 | 106.0555
Verkkokäyrän potenssikäyrän termi
alfa
0.0625
Verkkokäyrä mitoituspisteelle
[18 empty] | Ohjaus | Sovitteen parametrit |  |  |  | Leikkauskohdat |  |  | Valinta |  | Teho | LwA |  |  | Ohjausjännite
[18 empty] | V | A | B | C | A' = A-alfa | Leik. 1 | Leik. 2 | Max | l/s | Pa | P | Ulko | Tulo |  | V | l/s
[18 empty] | 10 | 0.047761 | -21.6495 | 2445.4675 | -0.014739 | -1574.2717 | 105.3951 | 179.1169 | 105.3951 | 694.2581 | 169.2119 | 54.5249 | 70.4528 |  | 10 | 105.3951
[18 empty] | 6.5 | 0.0058882 | -5.7165 | 698.4022 | -0.056612 | -172.4954 | 71.519 | 131.1425 | 71.519 | 319.6854 | 74.1058 | 53.3235 | 70.155 |  | 6.5 | 71.519
[18 empty] | 5 | 0.0092418 | -5.126 | 442.6477 | -0.053258 | -151.2124 | 54.9647 | 96.2168 | 54.9647 | 188.8202 | 32.3332 | 48.8802 | 61.3918 |  | 5.75 | 63.2419
[18 empty] | 3 | -0.01873 | -0.75858 | 106.0555 | -0.08123 | -41.1031 | 31.7644 | 52.3549 | 31.7644 | 63.0612 | 11.5045 | 41.8568 | 49.6655 |  | 5 | 54.9647
[32 empty] | 4 | 43.3646
[18 empty] | Spektrikorjaukset |  | Lwokt = LwA + K | [11 empty] | 3 | 31.7644
[20 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
[18 empty] | Poistokanava |  | 11.3094 | 11.1129 | 6.4459 | -8.112 | -18.6898 | -25.1055 | -30 | -34 |  |  | ---> | 58.4143 | 58.2179 | 53.5508 | 38.993 | 28.4151 | 21.9994 | 17.1049 | 13.1049 | 62.0219 | 47.3236 | Tarkista laskenta!
[18 empty] | Jätekanava |  | 8.1746 | 7.9779 | 7.0101 | -4.1122 | -14.1003 | -15.0481 | -24.4989 | -30.3534 |  |  | ----> | 63.085 | 62.8883 | 61.9205 | 50.7982 | 40.8101 | 39.8623 | 30.4115 | 24.557 | 67.5425 | 55.4577 | Tarkista laskenta!
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Poistokanava | 10 | 16.6438 | 9.6039 | 3.4633 | -0.90276 | -11.0444 | -14.7687 | -20.8018 | -28.4571 | 6.2876 |  |  | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[19 empty] | 6.5 | 19.3786 | 8.4557 | 3.4065 | -1.0894 | -12.9526 | -17.8548 | -24.3427 | -30.8413 | 2.7876
[19 empty] | 5 | 12.1063 | 8.8717 | 6.5499 | -6.3233 | -15.0656 | -20.5696 | -27.7957 | -32 | 1.2876
[19 empty] | 3 | 11.3094 | 11.1129 | 6.4459 | -8.112 | -18.6898 | -25.1055 | -30 | -34 | 0.71238
[18 empty] | VALINTA | 4 | 11.3094 | 11.1129 | 6.4459 | -8.112 | -18.6898 | -25.1055 | -30 | -34 | 0.71238
Ohj-jännite lähin
[18 empty] | Jätekanava | 10 | 9.2947 | 3.058 | -0.058582 | 0.19913 | -9.9786 | -9.0529 | -12.7987 | -17.82 | 6.2876
[19 empty] | 6.5 | 7.3234 | 1.4452 | 2.588 | 1.054 | -12.2853 | -11.6585 | -16.3036 | -22.1867 | 2.7876
[19 empty] | 5 | 6.7221 | 2.7302 | 5.8797 | -3.8772 | -12.3491 | -12.1147 | -17.7795 | -26.2873 | 1.2876
[19 empty] | 3 | 8.1746 | 7.9779 | 7.0101 | -4.1122 | -14.1003 | -15.0481 | -24.4989 | -30.3534 | 0.71238
[18 empty] | VALINTA | 4 | 8.1746 | 7.9779 | 7.0101 | -4.1122 | -14.1003 | -15.0481 | -24.4989 | -30.3534 | 0.71238
Mitatut pisteet
Poistokanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Jätekanava |  |  |  |  | Äänisovitteet tilavuusvirralle |  |  |  |  | Teho vs tilavuusvirta
| l/s | LwA | P | RPM | Sovitteet 2. ja 3. aste riippuen tilanteesta | [5 empty] | l/s | LwA | P | RPM | 3. aste polynomisovitus | [5 empty] | l/s | W
10V | 177.3731 | 59.0606 | 168.5426 | 4086.6667 | A | B |  |  |  | 10V | 177.7357 | 75.3344 | 166.1277 | 4066.6667 | A | B | C |  |  | 10V | 177.3731 | 168.5426
| 163.079 | 58.4876 | 167.5994 | 4060 | -0.00094551 | 0.32887 | 30.3666 |  |  |  | 163.4999 | 74.7238 | 166.438 | 4020 | -0.00042303 | 0.18725 | 55.4163 |  |  |  | 163.079 | 167.5994
| 150.0525 | 58.851 | 169.1781 | 4053.3333 | [6 empty] | 150.9372 | 74.0422 | 167.0423 | 4006.6667 | [6 empty] | 150.0525 | 169.1781
| 139.4561 | 57.672 | 169.169 | 4040 | [6 empty] | 139.8137 | 73.3276 | 166.2714 | 4013.3333 | [6 empty] | 139.4561 | 169.169
[21 empty] | 177.7357 | 166.1277
6,5V | 128.9069 | 54.4515 | 74.8204 | 3073.3333 | A | B |  |  |  | 6,5V | 129.1999 | 71.0153 | 74.6647 | 3080 | A | B | C |  |  |  | 163.4999 | 166.438
| 118.9205 | 54.0671 | 75.8333 | 3060 | -0.00083589 | 0.1844 | 44.4107 |  |  |  | 118.4938 | 69.2074 | 75.607 | 3066.6667 | 0.0018677 | -0.36322 | 86.5791 |  |  |  | 150.9372 | 167.0423
| 108.0924 | 55.0179 | 75.1297 | 3053.3333 | [6 empty] | 107.7379 | 69.6675 | 75.0085 | 3053.3333 | [6 empty] | 139.8137 | 166.2714
| 97.6377 | 54.2973 | 75.0299 | 3060 | [6 empty] | 96.4564 | 68.7474 | 76.1477 | 3073.3333 | [6 empty] | l/s | W
[20 empty] | 6,5V | 128.9069 | 74.8204
5V | 96.446 | 50.7052 | 37.5216 | 2366.6667 |  | A | B |  |  | 5V | 96.6772 | 63.4747 | 37.6715 | 2358 | A | B | C |  |  |  | 118.9205 | 75.8333
| 89.483 | 49.8622 | 38.0302 | 2366.6667 |  | 0.037361 | 46.8266 |  |  |  | 89.05 | 63.1211 | 38.1314 | 2360 | -0.00049836 | 0.12485 | 56.0349 |  |  |  | 97.6377 | 75.0299
| 81.9133 | 49.6905 | 37.6053 | 2346.6667 | [6 empty] | 81.1134 | 62.9641 | 38.1113 | 2373.3333 | [6 empty] | 129.1999 | 74.6647
| 74.6051 | 49.8427 | 37.5534 | 2346.6667 | [6 empty] | 73.6625 | 62.4994 | 37.0312 | 2352 | [6 empty] | 118.4938 | 75.607
[21 empty] | 107.7379 | 75.0085
3V | 52.6915 | 41.3801 | 12.146 | 1433.3333 |  | A | B |  |  | 3V | 52.6744 | 52.4599 | 12.164 | 1446.6667 | A | B | C |  |  |  | 96.4564 | 76.1477
| 50.6337 | 41.6071 | 12.0559 | 1433.3333 |  | -0.013616 | 42.2893 |  |  |  | 50.3141 | 51.839 | 12.0189 | 1440 | 0.000637 | 0.075666 | 46.6193 |  |  |  | l/s | W
| 47.4255 | 42.1123 | 12.1281 | 1433.3333 | [6 empty] | 47.0621 | 51.7428 | 12.0573 | 1433.3333 | [5 empty] | 5V | 96.446 | 37.5216
| 43.9553 | 41.4065 | 12.0878 | 1440 | [6 empty] | 43.0176 | 51.0137 | 11.9241 | 1433.3333 | [6 empty] | 89.483 | 38.0302
[21 empty] | 74.6051 | 37.5534
[21 empty] | 96.6772 | 37.6715
[21 empty] | 89.05 | 38.1314
[21 empty] | 81.1134 | 38.1113 |  | Tehon sovitteet 2. aste polynomi
[21 empty] | 73.6625 | 37.0312 |  |  | A | B | C
[21 empty] | l/s | W |  | 10V | 0.00025026 | -0.098635 | 176.8277
[20 empty] | 3V | 52.6915 | 12.146 |  | 6,5V | -0.0013105 | 0.27612 | 61.0608
[21 empty] | 50.6337 | 12.0559 |  | 5V | -0.0059349 | 1.0253 | -6.0914
[21 empty] | 47.4255 | 12.1281 |  | 3V | -0.00097182 | 0.11181 | 8.9334
[21 empty] | 52.6744 | 12.164
[21 empty] | 50.3141 | 12.0189
[21 empty] | 47.0621 | 12.0573
[21 empty] | 43.0176 | 11.9241

## Laskenta vaipan läpi 150 (hidden)
Ohjausjännite
Tulo | 5.5869 | V
Poisto | 5.068 | V
Sovite ohj. Jännite vs. LwA vaipan läpi
y = LwA, x = ohjausjännite
y = Ax + B
| A | B
Kaikki voltit | 12.2903 | 19.608
Maksimi | 5.5869 | V | ---> | 40.7525 | dB
Painotettu keskiarvo | 5.4139 | V | ---> | 40.366 | dB
Korjaus
Äänitehotasot kanaviin
Imupuoli | Ulko | 53.4858 | dB
| Poisto | 51.0804 | dB
| Erotus | 2.4054 | dB
Painepuoli | Tulo | 64.4125 | dB
| Jäte | 63.6337 | dB
| Erotus | 0.77874 | dB
Keskiarvo erotus | 1.5921 | dB
Korjaus K | 2.13 | dB
Taustamelukorjattu | 42.8825 | dB
Maksimikorjaus | 38.1525 | dB
|  |  |  | LpA10m2 | LpA2,5m2
Valinta | 40.366 | dB |  | 36.3866 | 42.4072
Spektrikorjaukset | Lwokt = LwA + K
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwtot | LwAtot
Vaipan läpi | 11 | 6 | 6 | -4 | -16 | -18 | -23 | -24 | ---> | 51.366 | 46.366 | 46.366 | 36.366 | 24.366 | 22.366 | 17.366 | 16.366 | 53.5881 | 40.02 | OK
[10 empty] | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1

## Laskenta_vuosihyötysuhde (hidden)
Hakee arvot tulostus-välilehdeltä. |  |  |  | -26 |  | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | 21 | 21 | 1.5 |  | 1 | 58.51% | 58.51%
Älä muuta tästä! | [17 empty] | Total | 5011.158 | 3868.9991 | 3868.9991
Sisälämpötila | 21 | °C |  | tu | Aika vuodessa | tLTO,maks | tj | tj,min | tj,maks | tj, korjaamaton | tsisä | tLTO | tLTO, korjaamaton | RLTO | ηt | ηp | ηt, korjaamaton | ηp,korjaamaton | SS,Kd | ST,Kd | SJ,Kd
Tuloilmamäärä | 40 | l/s |  | -32 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -22.725 | 21 | -4.5 | 11.725 | 1 | 51.89% | 51.89% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Poistoilmamäärä | 40 | l/s |  | -31 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -21.9 | 21 | -3.5 | 11.9 | 1 | 52.88% | 52.88% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLTO | 1 |  |  | -30 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -21.075 | 21 | -2.5 | 12.075 | 1 | 53.92% | 53.92% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nLTO 1 | 82.5% |  |  | -29 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -20.25 | 21 | -1.5 | 12.25 | 1 | 55% | 55% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nLTO, RT | 82.5% |  |  | -28 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -19.425 | 21 | -0.5 | 12.425 | 1 | 56.12% | 56.12% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minimi jäteilma | -6.5 | °C |  | -27 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -18.6 | 21 | 0.5 | 12.6 | 1 | 57.29% | 57.29% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maksimi tLTO | 17 | °C |  | -26 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -17.775 | 21 | 1.5 | 12.775 | 1 | 58.51% | 58.51% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyöhyke | 1 |  | 1 | -25 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -16.95 | 21 | 2.5 | 12.95 | 1 | 59.78% | 59.78% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pysyvyystiedot | 1 |  |  | -24 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -16.125 | 21 | 3.5 | 13.125 | 1 | 61.11% | 61.11% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muut poistoilmavirrat ei LTO:n kautta | 0 | l/s |  | -23 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -15.3 | 21 | 4.5 | 13.3 | 1 | 62.5% | 62.5% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttöaika / vrk | 0 | h |  | -22 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -14.475 | 21 | 5.5 | 13.475 | 1 | 63.95% | 63.95% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poistoilma, kaikki | 40 | l/s |  | -21 | 0 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -13.65 | 21 | 6.5 | 13.65 | 1 | 65.48% | 65.48% | 82.5% | 82.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koko IV:n RT | 1 |  |  | -20 | 0.0008 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -12.825 | 21 | 7.5 | 13.825 | 1 | 67.07% | 67.07% | 82.5% | 82.5% | 11.972 | 8.03 | 8.03 | 13.8745 | 9.3061
Mitoittava ulkoLT | -26 | °C |  | -19 | 0.003 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -12 | 21 | 8.5 | 14 | 1 | 68.75% | 68.75% | 82.5% | 82.5% | 32.12 | 22.0825 | 22.0825 | 37.2243 | 25.5917
Tuloilman LT, mit. | 1.5 | °C |  | -18 | 0.0056 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -11.175 | 21 | 9.5 | 14.175 | 1 | 70.51% | 70.51% | 82.5% | 82.5% | 37.011 | 26.0975 | 26.0975 | 42.8925 | 30.2447
|  |  |  | -17 | 0.008 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -10.35 | 21 | 10.5 | 14.35 | 1 | 72.37% | 72.37% | 82.5% | 82.5% | 33.288 | 24.09 | 24.09 | 38.5779 | 27.9182
|  |  |  | -16 | 0.0114 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -9.525 | 21 | 11.5 | 14.525 | 1 | 74.32% | 74.32% | 82.5% | 82.5% | 45.917 | 34.1275 | 34.1275 | 53.2138 | 39.5508
|  |  |  | -15 | 0.0177 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -8.7 | 21 | 12.5 | 14.7 | 1 | 76.39% | 76.39% | 82.5% | 82.5% | 82.782 | 63.2363 | 63.2363 | 95.9371 | 73.2852
VUOSIHYÖTYSUHDE |  | 77.21% |  | -14 | 0.0272 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -7.875 | 21 | 13.5 | 14.875 | 1 | 78.57% | 78.57% | 82.5% | 82.5% | 121.3625 | 95.3562 | 95.3562 | 140.6485 | 110.5095
|  |  |  | -13 | 0.0344 | 17 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -7.05 | 21 | 14.5 | 15.05 | 1 | 80.88% | 80.88% | 82.5% | 82.5% | 89.352 | 72.27 | 72.27 | 103.5511 | 83.7546
|  |  |  | -12 | 0.0426 | 17 | -6.225 | -6.225 | -6.225 | -6.225 | 21 | 15.225 | 15.225 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 98.769 | 81.4844 | 81.4844 | 114.4646 | 94.4333
|  |  |  | -11 | 0.0485 | 17 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | 21 | 15.4 | 15.4 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 68.912 | 56.8524 | 56.8524 | 79.8629 | 65.8869
|  |  |  | -10 | 0.0541 | 17 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | 21 | 15.575 | 15.575 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 63.364 | 52.2753 | 52.2753 | 73.4333 | 60.5825
|  |  |  | -9 | 0.0597 | 17 | -3.75 | -3.75 | -3.75 | -3.75 | 21 | 15.75 | 15.75 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 61.32 | 50.589 | 50.589 | 71.0645 | 58.6282
|  |  |  | -8 | 0.0684 | 17 | -2.925 | -2.925 | -2.925 | -2.925 | 21 | 15.925 | 15.925 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 92.0895 | 75.9738 | 75.9738 | 106.7236 | 88.047
|  |  |  | -7 | 0.0826 | 17 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 21 | 16.1 | 16.1 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 145.124 | 119.7273 | 119.7273 | 168.1859 | 138.7534
|  |  |  | -6 | 0.0993 | 17 | -1.275 | -1.275 | -1.275 | -1.275 | 21 | 16.275 | 16.275 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 164.5785 | 135.7773 | 135.7773 | 190.732 | 157.3539
|  |  |  | -5 | 0.1186 | 17 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | 21 | 16.45 | 16.45 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 183.157 | 151.1045 | 151.1045 | 212.2628 | 175.1168
|  |  |  | -4 | 0.1385 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 21 | 16.625 | 16.625 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 181.5875 | 149.8097 | 149.8097 | 210.4439 | 173.6162
|  |  |  | -3 | 0.1605 | 17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21 | 16.8 | 16.8 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 192.72 | 158.994 | 158.994 | 223.3455 | 184.2601
|  |  |  | -2 | 0.1849 | 17 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 21 | 16.975 | 16.975 | 1 | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 204.838 | 168.9914 | 168.9914 | 237.3892 | 195.8461
|  |  |  | -1 | 0.2119 | 17 | 3 | 2.85 | 3 | 2.85 | 21 | 17 | 17.15 | 1 | 81.82% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 216.81 | 177.39 | 177.39 | 251.2637 | 205.5794
|  |  |  | 0 | 0.2463 | 17 | 4 | 3.675 | 4 | 3.675 | 21 | 17 | 17.325 | 1 | 80.95% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 263.676 | 213.452 | 213.452 | 305.5773 | 247.3721
|  |  |  | 1 | 0.3055 | 17 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 21 | 17 | 17.5 | 1 | 80% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 432.16 | 345.728 | 345.728 | 500.8354 | 400.6683
|  |  |  | 2 | 0.3619 | 17 | 6 | 5.325 | 6 | 5.325 | 21 | 17 | 17.675 | 1 | 78.95% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 391.134 | 308.79 | 308.79 | 453.2899 | 357.8604
|  |  |  | 3 | 0.4144 | 17 | 7 | 6.15 | 7 | 6.15 | 21 | 17 | 17.85 | 1 | 77.78% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 344.925 | 268.275 | 268.275 | 399.7377 | 310.9071
|  |  |  | 4 | 0.4548 | 17 | 8 | 6.975 | 8 | 6.975 | 21 | 17 | 18.025 | 1 | 76.47% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 250.682 | 191.698 | 191.698 | 290.5184 | 222.1611
|  |  |  | 5 | 0.4868 | 17 | 9 | 7.8 | 9 | 7.8 | 21 | 17 | 18.2 | 1 | 75% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 186.88 | 140.16 | 140.16 | 216.5775 | 162.4331
|  |  |  | 6 | 0.5212 | 17 | 10 | 8.625 | 10 | 8.625 | 21 | 17 | 18.375 | 1 | 73.33% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 188.34 | 138.116 | 138.116 | 218.2695 | 160.0643
|  |  |  | 7 | 0.553 | 17 | 11 | 9.45 | 11 | 9.45 | 21 | 17 | 18.55 | 1 | 71.43% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 162.498 | 116.07 | 116.07 | 188.3209 | 134.5149
|  |  |  | 8 | 0.5872 | 17 | 12 | 10.275 | 12 | 10.275 | 21 | 17 | 18.725 | 1 | 69.23% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 162.279 | 112.347 | 112.347 | 188.0671 | 130.2003
|  |  |  | 9 | 0.6192 | 17 | 13 | 11.1 | 13 | 11.1 | 21 | 17 | 18.9 | 1 | 66.67% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 140.16 | 93.44 | 93.44 | 162.4331 | 108.2887
|  |  |  | 10 | 0.6517 | 17 | 14 | 11.925 | 14 | 11.925 | 21 | 17 | 19.075 | 1 | 63.64% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 130.4875 | 83.0375 | 83.0375 | 151.2235 | 96.2332
|  |  |  | 11 | 0.6848 | 17 | 15 | 12.75 | 15 | 12.75 | 21 | 17 | 19.25 | 1 | 60% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 120.815 | 72.489 | 72.489 | 140.014 | 84.0084
|  |  |  | 12 | 0.7183 | 17 | 16 | 13.575 | 16 | 13.575 | 21 | 17 | 19.425 | 1 | 55.56% | 82.5% | 82.5% | 82.5% | 110.0475 | 61.1375 | 61.1375 | 127.5354 | 70.853
[22 empty] | 5807.4911 | 4483.8295
kWh
77.21%

## TRY 2012 + pysyvyyskäyrät (hidden)
| 30v pysyvyysarvot |  |  | TRY 2012 pysyvyysarvot
| Vyöhykkeet |  |  | Vyöhykkeet
| I ja II | III | IV | I ja II | III | IV
-34 | 0 | 0 | 0
-33 | 0 | 0 | 0.0008
-32 | 0 | 0 | 0.0018 |  |  |  |  | I (Helsinki) | 30 vuoden pysyvyysarvot
-31 | 0 | 0 | 0.0047 |  |  |  |  | II (Jokioinen) | TRY 2012 pysyvyysarvot
-30 | 0 | 0 | 0.0082 |  |  |  |  | III (Jyväskylä)
-29 | 0 | 0 | 0.0126 |  |  |  |  | IV (Sodankylä)
-28 | 0 | 0 | 0.0171
-27 | 0 | 0.0007 | 0.0213
-26 | 0 | 0.0017 | 0.0247
-25 | 0 | 0.0024 | 0.0307
-24 | 0 | 0.004 | 0.0382
-23 | 0 | 0.0056 | 0.0449
-22 | 0 | 0.007 | 0.0513 |  |  |  | TRY 2012
-21 | 0 | 0.0087 | 0.0574 | 0 | 0.0087 | 0.0574 | 0
-20 | 0.0008 | 0.0122 | 0.0643 | 0.0007991 | 0.0122 | 0.0643 | 0.07991
-19 | 0.003 | 0.0193 | 0.0712 | 0.003311 | 0.0193 | 0.0712 | 0.3311
-18 | 0.0056 | 0.0269 | 0.0789 | 0.005594 | 0.0269 | 0.0789 | 0.5594
-17 | 0.008 | 0.0317 | 0.0879 | 0.008333 | 0.0317 | 0.0879 | 0.8333
-16 | 0.0114 | 0.0354 | 0.0979 | 0.01199 | 0.0354 | 0.0979 | 1.199
-15 | 0.0177 | 0.0411 | 0.1076 | 0.01872 | 0.0411 | 0.1076 | 1.872
-14 | 0.0272 | 0.0458 | 0.1182 | 0.02763 | 0.0458 | 0.1182 | 2.763
-13 | 0.0344 | 0.0501 | 0.1293 | 0.0355 | 0.0501 | 0.1293 | 3.55
-12 | 0.0426 | 0.0551 | 0.1473 | 0.04349 | 0.0551 | 0.1473 | 4.349
-11 | 0.0485 | 0.0613 | 0.1663 | 0.04932 | 0.0613 | 0.1663 | 4.932
-10 | 0.0541 | 0.07 | 0.1839 | 0.05445 | 0.07 | 0.1839 | 5.445
-9 | 0.0597 | 0.0837 | 0.2041 | 0.0605 | 0.0837 | 0.2041 | 6.05
-8 | 0.0684 | 0.0997 | 0.2223 | 0.07032 | 0.0997 | 0.2223 | 7.032
-7 | 0.0826 | 0.1272 | 0.2447 | 0.08459 | 0.1272 | 0.2447 | 8.459
-6 | 0.0993 | 0.1484 | 0.2701 | 0.1011 | 0.1484 | 0.2701 | 10.11
-5 | 0.1186 | 0.1775 | 0.3001 | 0.12 | 0.1775 | 0.3001 | 12
-4 | 0.1385 | 0.2075 | 0.3287 | 0.1412 | 0.2075 | 0.3287 | 14.12
-3 | 0.1605 | 0.245 | 0.357 | 0.1629 | 0.245 | 0.357 | 16.29
-2 | 0.1849 | 0.2878 | 0.3991 | 0.1876 | 0.2878 | 0.3991 | 18.76
-1 | 0.2119 | 0.33 | 0.4392 | 0.2145 | 0.33 | 0.4392 | 21.45
0 | 0.2463 | 0.3691 | 0.4758 | 0.2503 | 0.3691 | 0.4758 | 25.03
1 | 0.3055 | 0.4227 | 0.5197 | 0.3124 | 0.4227 | 0.5197 | 31.24
2 | 0.3619 | 0.4635 | 0.5494 | 0.368 | 0.4635 | 0.5494 | 36.8
3 | 0.4144 | 0.4951 | 0.5836 | 0.4197 | 0.4951 | 0.5836 | 41.97
4 | 0.4548 | 0.5292 | 0.6139 | 0.4586 | 0.5292 | 0.6139 | 45.86
5 | 0.4868 | 0.5575 | 0.6441 | 0.4908 | 0.5575 | 0.6441 | 49.08
6 | 0.5212 | 0.5957 | 0.6674 | 0.5236 | 0.5957 | 0.6674 | 52.36
7 | 0.553 | 0.6297 | 0.696 | 0.5571 | 0.6297 | 0.696 | 55.71
8 | 0.5872 | 0.6596 | 0.725 | 0.5901 | 0.6596 | 0.725 | 59.01
9 | 0.6192 | 0.6889 | 0.751 | 0.6224 | 0.6889 | 0.751 | 62.24
10 | 0.6517 | 0.7166 | 0.7795 | 0.6556 | 0.7166 | 0.7795 | 65.56
11 | 0.6848 | 0.7503 | 0.8057 | 0.688 | 0.7503 | 0.8057 | 68.8
12 | 0.7183 | 0.7811 | 0.8318 | 0.722 | 0.7811 | 0.8318 | 72.2
13 | 0.7517 | 0.8104 | 0.8592
14 | 0.7885 | 0.841 | 0.8829
15 | 0.8224 | 0.8664 | 0.9042
16 | 0.8556 | 0.8912 | 0.9233
17 | 0.8909 | 0.9143 | 0.9394
18 | 0.9148 | 0.9321 | 0.9521
19 | 0.9354 | 0.9465 | 0.9634
20 | 0.9537 | 0.9596 | 0.9731
21 | 0.9699 | 0.9748 | 0.9806
22 | 0.9811 | 0.9845 | 0.987
23 | 0.9866 | 0.9906 | 0.9918
24 | 0.9913 | 0.9951 | 0.9953
25 | 0.9946 | 0.9971 | 0.9976
26 | 0.9984 | 0.9983 | 0.9978
27 | 0.9991 | 0.9993 | 0.9986
28 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9993
29 | 1 | 1 | 1

## Kojeet ja kennon hyötysuhde (hidden)
Kojevalinta | 2 |  | Tunnus | Malli | Min. qV | Maks. qV | Jäteilman raj. | n, tulo
Jäteilma | -6.5 |  | 1 | Airfi model 60 | 18 | 100 | -6.5 | 79.5%
Min. qV | 18 |  | 2 | Airfi model 100 | 18 | 100 | -6.5 | 82.5%
Maks. qV | 100 |  | 3 | Airfi model 150 | 30 | 170 | -6.5 | 79.5%
n, tulostus | 82.5% |  | 4 | Airfi model 250 | 30 | 260 | -6.5 | 79.5% | Ks. Laskenta alhaalla oikealla
|  |  | 5 | Airfi Model 350 | 30 | 360 | -6.5 | 79.5% |  |  | Airfi Model 300
Airfi model 60 |  |  | 6 | Airfi Model 130 | 20 | 130 | -6.5 | 77.5%
Nykyinen MODEL 150 kenno
LEV-455-230, pituus 350 mm, s=2.3 mm | [10 empty] | ARVOT EKOCOIL OPTIMIZER, LEV-620-394-500-(lamelli 2,2) |  |  |  | MODEL 150 |  | MODEL 300 (nyk kenno)
[12 empty] | LAMELLIVÄLI 2,2 mm |  |  | lamelliväli 2,2 |  | lamelliväli 2,2
[10 empty] | dm3/s | Ilmavirta , m³/s | Hyötysuhde (tulo 2,2), model 150 | Hyötysuhde (poisto) | Painehäviö 2,2 | nykyinen arvo- koneen hyötysuhde MODEL 150 | laskettu- koneen vuosi hyötysuhde MODEL 150 | ajatus koneen lämpötilahyöstysuhde (model 300) | mistä laskettu model 300 vuosihyötysuhde
Tulko | 7 | 50%RH | [7 empty] | 50 | 0.05 | 83.5 | 84 | 19 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
Tpoisto | 20 | 50%RH | [7 empty] | 75 | 0.075 | 81.5 | 82 | 33 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
[10 empty] | 100 | 0.1 | 80.2 | 80.7 | 48 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
qV | n, tulo | [8 empty] | 150 | 0.15 | 78.5 | 78.9 | 85 | 79.5 | 76.1 | 79.5 | 76.1
100 | 78.1% | [8 empty] | 200 | 0.2 | 77.2 | 77.6 | 126 | ei alueella | ei alueella | 77.2 | 74.5
90 | 78.4% | [8 empty] | 250 | 0.25 | 76.2 | 76.7 | 168 | ei alueella | ei alueella | 76.2 | 74.1
80 | 78.7% | [8 empty] | 300 | 0.3 | 75.6 | 76.1 | 231 | ei alueella | ei alueella | 75.6 | 73.6
70 | 79.1% | [8 empty] | 350 | 0.35 | 75.3 | 75.8 | 306 | ei alueella | ei alueella | 75.3 | 73.6
60 | 79.5%
50 | 80.2% | [20 empty] | Käytetään tätä
40 | 81.3%
30 | 83.4%
22 | 86.4% | [16 empty] | Max | 83.5 |  |  |  | Max | 79.5
6.6314e-09 | -2.017e-06 | 0.00022914 | -0.011912 | 1.0348 | [13 empty] | Min | 75.3 |  |  |  | Min | 77.26%
qV, tulo | #REF! | [16 empty] | -0.054191 | 4.635 | 103.024 |  |  | 7.681e-05 | -0.055722 | 87.3508
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF! | [16 empty] | Mitoituspiste, tuloilma |  |  |  |  | Mitoituspiste, tuloilma
n, tulo, mitoitus | #REF! | [16 empty] | 40 | dm3/s |  |  |  | 40 | dm3/s
[18 empty] | 84.357 | % |  |  |  | 85.2448 | %
Airfi model 100 | [17 empty] | 83.5% |  |  |  |  | 79.5%
LEV-500-270, pituus 350 mm, s=2 mm
Tulko | 7 | 50%RH | [8 empty] | USANON LASKENTA
Tpoisto | 20 | 50%RH | [8 empty] | Tuloilmapuhallin |  |  | Lämpötilat |  |  |  |  | Lämpötilahyötysuhteet
[11 empty] | Tilavuusvirta | Paine-ero | Hyötysuhde | Ulkoilma | Tuloilma | Poistoilma | Jäteilma | Lämpötilan nousu puhaltimessa | LTO-kennon tuloilman lämpötila-hyötysuhde | Koneen tuloilman lämpötila-hyötysuhde | Koneen tuloilman lämpötilahyötysuhde puhaltimen sähkötehosta puolet huomioiden
qV | n, tulo | [9 empty] | 50 | 89.8756 | 30% | -26 | 11.365 | 21 | -16.365 | 0.24965 | 83.5% | 79.5% | 79.5% | 79.5
120 | 79.1% | [9 empty] | 100 | 159.5023 | 35% | -26 | 11.365 | 21 | -16.365 | 0.37977 | 81.5% | 79.5% | 79.5% | 79.5
100 | 79.7% | [9 empty] | 150 | 246.3801 | 40% | -26 | 11.365 | 21 | -16.365 | 0.51329 | 80.2% | 79.5% | 79.5% | 79.5
90 | 80.1% | [9 empty] | 200 | 349.1202 | 40% | -26 | 10.895 | 21 | -16.365 | 0.72733 | 78.5% | 78.5% | 79.27% | 79.2738
70 | 81.3% | [9 empty] | 250 | 467.3753 | 40% | -26 | 10.284 | 21 | -16.365 | 0.9737 | 77.2% | 77.2% | 78.24% | 78.2358
60 | 82.1% | [9 empty] | 300 | 601.0204 | 40% | -26 | 9.814 | 21 | -16.365 | 1.2521 | 76.2% | 76.2% | 77.53% | 77.532
50 | 83.1% | [9 empty] | 350 | 750 | 40% | -26 | 9.532 | 21 | -16.365 | 1.5625 | 75.6% | 75.6% | 77.26% | 77.2622
40 | 84.3%
30 | 85.9%
25 | 87%
1.0827e-09 | -3.8382e-07 | 5.5261e-05 | -0.0042806 | 0.94769
qV, tulo | #REF!
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF!
n, tulo, mitoitus | #REF!
Airfi model 150
LEV-455-230, pituus 350 mm, s=2.3 mm
Tulko | 7 | 50%RH
Tpoisto | 20 | 50%RH
qV | n, tulo
100
90
80
70
60
50
40
30
22
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
qV, tulo | #REF!
qV, poisto | #REF!
qV, mitoitus | #REF!
n, tulo, mitoitus | #VALUE!

## Muutoslogi (hidden)
Pvm | Versio | Muutokset | Tekijä | Lähetetty asiakkaalle | Asiakkaalle lähetetyn tiedoston nimi
2018-12-20 | 1.0 | Ohjelma luotu | JK | 2018-12-20 | Model 60 laskentaohjelma, ver. 1.0.xlsx
2019-01-11 | 2.0 | Lisätty Model 100 tulokset, tarkennettu Model 60 ilmamääriä | JK | 2019-01-11 | Airfi laskentaohjelma_v2.0.xlsx
2019-02-01 | 3.0 | Lisätty Model 150 tulokset | JK | 2019-02-01 | Airfi laskentaohjelma_v3.0.xlsx
2019-02-18 | 3.1 | SEC-laskenta, päivitetty elektroniikan teho, hyötysuhteet ja tulostuksen muotoiluja, vastuullisuustekstit | JK | 2019-02-18 | Airfi laskentaohjelma_v3.1.xlsx
2019-02-25 | 4.0 | Yhdistetty vuosihyötysuhteen laskenta, päivitetty minimijäteilman arvo ja mallien kennohyötysuhteet | JK | 2019-02-25 | Airfi laskentaohjelma_4.0.xlsx
2019-03-18 | 4.1 | Korjattu käyttöalue minimi-ilmavirrat 20 l/s (model 60/100) ja 40 l/s (Model 150) | JK | 2019-03-18 | Airfi laskentaohjelma_4.1.xlsx
2019-06-14 | 4.2 | Muutettu käyttöalue minimi-ilmavirrat 18 l/s (Model 60/100) | JK | 2019-06-14 | Airfi laskentaohjelma_4.2.xlsx
2019-06-18 | 4.3 | Muutettu käyttöalue minimi-ilmavirrat 30 l/s (Model 150) | JK | 2019-06-18 | Airfi laskentaohjelma_4.3.xlsx
2019-11-18 | 4.4 | Poistettu Model 150 dB-paketti, poistettu jälkilämmityspaterin tehontarpeen tulostus | JK | 2019-11-19 | Airfi laskentaohjelma_4.4.xlsx
2019-12-03 | 4.5 | Lisätty keittiöohituksen tulokset Model 60 ja 100 | JK | 2019-12-04 | Airfi laskentaohjelma_4.5.xlsx
2021-01-27 | 4.6 | Lisätty ohjelman tekijäksi Zenner + Zenner logo | JK | 2021-02-18 | Airfi laskentaohjelma_4.6.xlsx
2021-05-14 | 5.0 | Lisätään uusi kone + patterimitoitus, lähetetään kommentoitavaksi | JK | 2021-05-14 | Airfi laskentaohjelma_5.0.xlsx
2021-05-28 | 5.1 | Jaettu Model 300 -> Model 250 ja 350. Lisäksi pieniä korjauksia kommenttien perusteella. | JU+JK | 2021-05-28 | Airfi laskentaohjelma_5.1.xlsx
2021-06-11 | 5.2 | Korjattu virheellinen tulostus dB-paketin kanssa | JK | 2021-06-11 | Airfi laskentaohjelma_5.2.xlsx
2021-07-19 | 5.3 | Lisätty Model 130 | JK | 20.7.2021 / HK | Airfi laskentaohjelma_5.3.xlsx
2021-07-25 | 5.4 | Muutettu koneiden järjestys suuruusjärjestykseen, lisätty Model 130 keittiöohitus + pieni korjaus ohj.jännitelaskentaan 9V-10V | JK | 2021-07-25 | Airfi laskentaohjelma_5.4.xlsx
2023-03-06 | 5.5 | Lisätty kielivalinta ENG, SWE, GER | JK/HR | 2023-03-06 | Airfi laskentaohjelma_5.5.xlsx